MEDICININIO DEGUONIES GENERATORIAUS IR DEGUONIES VAMZDYNO SISTEMOS ĮRENGIMO JONAVOS RAJONO LIGONINEI

TECHNINĖ UŽDUOTIS

- Deguonies generatoriaus įrengimas.

  - Deguonies generatoriaus įrengimas patalpoje R-89 (pagal pridedamą planą).

  - Pageidautina, kad ligoninėje veikiančio deguonies generatoriaus, deguonies rampos ir naujojo generatoriaus sujungimas į bendrą sistemą per automatinę dujų šaltinių valdymo sistemą.

- Medicininių dujų sistemos įrengimas.

  - Ligoninės III-IV-V aukštų patalpose (pagal pridedamą planą) įrengiamas magistralinis dujų vamzdynas su dujų skydais, atkirtos vožtuvais ir uždaromąją armatūra.

  - Dujų rozetės turi tenkinti standartą (DIN-CE ar lygiavertį). Jungtys turi būti pagaminta pagal 93/42 ar lygiaverčią direktyvą dėl medicininių prietaisų ir turėti dokumentą ir paženklinta CE ženklu. Turi turėti atitikties deklaraciją.

  - Magistralės jungiamos prie veikiančių deguonies sistemų, montuojamos naujos linijos pagal techninius reikalavimus.

  - Deguonies vamzdynų diametrai turi būti parinkti taip, kad užtikrintų visų deguonies rozečių pakankamą aprūpinimą dujomis.

  - Kiekvienos palatos deguonies linijų atjungimui turi būti sumontuoti uždarymo ventiliai.

  - Išmontuoti senas deguonies paėmimo rozetes ir deguonies linijas, nepažeidžiant ligoninės veikiančios deguonies sistemos.

- Centrinis medicininių dujų kontrolės skydas

Aukšte turi būti sumontuotas centrinis medicininių dujų kontrolės skydas:

- Skydas montuojamas į sieną (ar virštinkinis), vieta derinama su ligoninės atsakingu asmeniu;

- Sudėtis: 1x deguonies kolektorius;

- Ventiliai dujų uždarymui;

- LCD ar lygiavertis ekranas su pavojaus signalizacija;

- Avarinis DIN 13260-2 ar lygiaverčio standarto pajungimas;

- Standartas LST EN ISO 7396-1 ar lygiavertis.

- Atkirtos vožtuvas

Kiekviename aukšte, magistralinėje linijoje prieš centrinį medicininių dujų kontrolės skydą turi būti sumontuotas atkirtos vožtuvas, kuris turėtų valdytis nuo centrinio gaisrinio skydo.

- Ne mažiau 6 bar;

- Valdymas 230 V.

- Telemetrija.

- Pageidautina: Visų naujai montuojamų įrenginių – deguonies generatoriaus, medicininių dujų valdymo spintos, centrinių medicininių dujų skydų telemetrija turi turėti nuolatinį monitoringą, duomenų kaupimą, aliarmų siuntimą email‘ais ir sms;

Darbai privalo būti atlikti per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Taikoma garantija: prekėms - ne mažesnė nei 24 mėn., o atliktiems darbams – ne mažiau 5 m.

PASTABA: Darbai bus atliekami veikiančioje ligoninėje, todėl į darbų kainą turi būti įskaičiuoti apsaugos nuo statybinių dulkių ir triukšmo įrengimo kaštai bei įvertinta darbų atlikimo ligoninėje specifika. Prieš  atliekant triukšmingus ir daug dulkių sukeliančius darbus reikalinga suderinti darbų atlikimo grafiką su užsakovo atstovais, numatant būtinybę dirbti po 16:00 val. bei išeiginėmis dienomis.

Rangovas laimėjęs konkursą per 15 kalendorinių dienų pateikia medicininių dujų sistemos projektą ir suderina su ligoninės atsakingu darbuotoju. Tik patvirtinus projektą pradedami atlikti darbai.

___________________________