Priedas Nr. 3.

PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Paslaugų gavėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „SŪDUVOS VANDENYS“.

- Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais paslaugų teikimui pasitelktus asmenis.

- Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pirkėjo ir teikėjo dėl pirkimo objekto.

1.4.    Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5.  Priėmimo - perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų sutarties šalių, kuriame detaliai (tiksliai nurodant kiekius, apimtis, objektus ir kitą reikšmingą informaciją) nurodomos tiekėjo faktiškai Pirkėjui suteiktos paslaugos, atitinkančios Techninės specifikacijos nuostatas.

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

  - Radialinių nusodintuvų remonto projektavimo su ekspertize ir statybos leidimu pirkimas (toliau tekste – Paslaugos).

  - Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

  - Kiekiai/Apimtys: Perkamas Paslaugų kiekis yra konkretus.

  - Teikėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į paslaugų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos teikėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam sutarties įvykdymui įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis statybiniams ar kt. tyrimams, archeologiniams tyrinėjimams, techninio – darbo projekto rengimui, derinimui, žyminiam mokesčiui už statybą leidžiančio dokumento išdavimą ir kt. išlaidas (archeologija, geologija, topografija, ekspertizės (vamzdynų, statinių), TV diagnostika, išlaidos už ESO prisijungimo sąlygas ir kt.).

  - Teikėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjui priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su sutarties vykdymu susijusios teikėjo išlaidos ir sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (teikėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Paslaugų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Esamos situacijos aprašymas

  - Pirkimo objekto aprašymas

Marijampolės miesto nuotekų valykla pastatyta daugiau kaip prieš 40 metų. 2010 m. buvo atlikta nuotekų valyklos rekonstrukcija, kurios metu buvo rekonstruota antro laipsnio biologinio valymo grandis. Pirmo laipsnio antriniai nusodintuvai rekonstruoti nebuvo, tad yra fiziškai susidėvėję ir nebetinkami naudojimui. Statybinės konstrukcijos yra korodavusios ir nesandarios, vietomis betonas trupa. Metalinės konstrukcijos ir technologinė įranga yra sukorodavusi ir negali būti naudojama. Dumblo sklendžių kameros pastatas nesandarus, konstrukcijos susidėvėjusios, įranga nebetinkama naudojimui, sklendžių ir paskirstymo kameros yra nesandarios ir trupančios, įranga sukorodavusi. Privažiavimo aikštelės danga sutrūkinėjusi, ištrupėjusi ir nebetinkama tolimesniam eksploatavimui.

1 lentelė. Faktiniai duomenys už 2019 - 2023 metus:

| Atitekančių nuotekų rodikliai | Mato vnt. | 2019 aritmetinis vidurkis | 2020 aritmetinis vidurkis | 2021 aritmetinis vidurkis | 2022 aritmetinis vidurkis | 2023 aritmetinis vidurkis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Debitas | m3/d | 10671 | 10823 | 11924 | 12680 | 11465 |
| BDS7 | mg/l | 520 | 544 | 546,82 | 491,15 | 428,85 |
| Nb | mg/l | 72 | 74 | 68,98 | 54,07 | 66,55 |
| Pb | mg/l | 10,1 | 9,27 | 9,74 | 8,77 | 9,65 |
| ChDS | mg/l | 904 | 1136 | 1002,40 | 803,61 | 749,46 |
| SM | mg/l | 370 | 375 | 448,14 | 379,05 | 339,43 |
| Apkrova (BDS7) | kg/d | 5548,92 | 5887,71 | 6520,28 | 6227,78 | 4916,76 |

1 pav. Antrinių nusodintuvų planas

  - Darbų apimtį sudaro:

    - Marijampolės nuotekų valyklos pirmo laipsnio antrinių nusodintuvų rekonstrukcijos techninio – darbo projekto su ekspertize ir statybos darbų leidimu gavimas:

      - projektuotojas privalo parengti keturių esamų pirmo laipsnio antrinių nusodintuvų konstrukcijų dalies, technologinės grandies, įskaitant ir riebalų šalinimo grandį su paskirstymo kameromis, privažiavimo aikštele ir dumblo siurbline rekonstrukcijos techninį - darbo projektą (toliau Projektas).

      - projektuotojas privalo atlikti paslaugas pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir pagal kitų norminių teisės aktų reikalavimus projektinių pasiūlymų parengimui, projekto parengimui, projekto derinimų atlikimui. Paslauga turi apimti (apimant, bet neapsiribojant) visų galimų tyrinėjimų duomenis Techninės specifikacijos ir projektavimo užduoties reikalavimus. Visi dokumentai turi būti parengti ir iš anksto suderinti su Pirkėju.

      - projekto parengimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas, įskaitant, bet neapsiribojant, apima: projektinius pasiūlymus, projektinių pasiūlymų viešinimą, techninio projekto parengimą, griovimo/rekonstrukcijos/statybos projekto parengimą (įskaitant leidimo griovimui/rekonstrukcijai/statybai gavimą). Tiekėjas turi gauti ESO prisijungimo sąlygas ir visus kitus reikalingus su projekto parengimu susijusius dokumentus (leidimus, suderinimus, topografiją ir kt.).

      - projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti. Atskiri projekto dokumentai bei atskiros projekto dalys neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų, projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių, kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams.

      - projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas.

      - pagal pateiktus duomenis tiekėjas, ištyręs ir atsižvelgiant į esamu statinių būklę turi parengti  nusodintuvų paviršių – sienų ir dugno atstatymo variantą, kuris atitiktų visus Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 reikalavimus.  Prieš pasirenkant rekonstrukcijos būdą, tiekėjas privalo atlikti technologinio proceso skaičiavimus, nustatant minimalų būtiną nusodintuvų tūrį bei paviršiaus plotą. Skaičiavimai turi būti atlikti pagal DWA-A131 (2016) standartą. Taip pat privalo būti atliktas technologinės įrangos parinkimas, nustatant tinkamą įrangos našumą pagal nuotekų debitą bei gražinamo veikliojo dumblo debitą.

Tiekėjas atliekamus skaičiavimus turi pritaikyti minimalioms ir maksimalioms koncentracijoms, įsivertinti padidintą atitekančią taršą, vežėjų momentinę taršą ir kt. Visi atlikti skaičiavimai turi būti suderinti su Pirkėju.

      - projektinės dokumentacijos vertimo į/iš užsienio kalbos darbus, kitus tyrimus.

      - Tiekėjo projektavimo užduoties parengimas ir suderinimas su Paslaugos gavėju.

      - Į projektavimo paslaugų apimtį įeina, bet neapsiriboja pirminio laipsnio keturių antrinių nusodintuvų ir komponentų rekonstrukcijos projektavimas:

- Pirmo laipsnio 4 nusodintuvai: nusodintuvų konstrukcijų rekonstrukcija, surinkimo latakų rekonstrukcija ir naujų persipilymo latakų bei išplūdų pašalinimo sistemos projektavimas, naujų nusodintuvų tiltelių-dumblo grandiklių  projektavimas (scraper bridge arba suction bridge),  centrinės kolonos  rekonstrukcija arba naujos projektavimas, nuotekų ir dumblo vamzdynų, bei elektros ir valdymo kabelių rekonstrukcija.

- Nuotekų paskirstymo kamera: konstrukcijų rekonstrukcija, naujų paskirstymo uždorių projektavimas, aptarnavimo aikštelių ir aptvėrimų projektavimas.

- Dumblo ir išplūdų sklendžių kamera: statinio rekonstrukcija, naujos technologinės įrangos ir vamzdynų projektavimas, šildymo-vėdinimo sistemos projektavimas, apšvietimo ir kt. sistemų projektavimas, kad statinys atitiktų Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 reikalavimus.

- Nuotekų ir dumblo tinklai, nauji aptarnavimo takai, nauji privažiavimo keliai, nauji elektros tinklai, gerbūvis ir kt. techninio – darbo projekto dalys.

      - Tiekėjas suprojektuoja reikalingas kabelines linijas ir elektros skirstymo įrenginius pagal technologijos poreikius.

      - Tiekėjas suprojektuoja technologinės  automatikos įrenginius pagal  pasirinktos  nuotekų

valymo technologijos poreikius.

      - Tiekėjas suprojektuoja dumblo sklendžių kameros rekonstrukciją ir technologinės įrangos pakeitimą. Pastatas turės atitikti būtinus energijos efektyvumo standartus.

      - Tiekėjas suprojektuoja dumblo lygio matuoklius antriniuose nusodintuvuose, prietaisai perduos duomenis į centrinį valdiklį. Dumblo šalinimo debitas bus reguliuojamas automatiškai.

      - Tiekėjas suprojektuoja visų antrinių nusodintuvų paviršinio dumblo ir išplūdų surinkimo ir šalinimo sistemą.

      - Tiekėjas suprojektuoja nusodintuvų tiltelių važiuojamosios dalies takų elektrinio šildymo sistemą kuri neleis susidaryti ledui žiemos metu, su automatiniu temperatūros reguliavimu.

      - Tiekėjas užtikrina, kad bus naudojama aukštos kokybės elektros tiekimo įranga, atitinkanti šiuolaikinius saugumo, efektyvumo ir kokybės standartus.

      - Tiekėjas užtikrina, kad naujai projektuojama įranga būtų suderinama su esama SCADA sistema, bei būtų užtikrinimas signalų perdavimas į esamą nuotekų valyklos SCADA sistemą.

      - Tiekėjas užtikrina, kad bus suprojektuoti: būtini inžineriniai tinklai, objekto komunikacijos, (privažiavimo keliai, takai bei aikštelės, vėdinimo sistemos visiems projektuojamiems statiniams, teritorijos apšvietimas ir kt.), suprojektuoti aplinkos tvarkymo darbai.

      - Tiekėjas užtikrina, kad projektavimas apima griovimo/rekonstrukcijos/statybos darbus (kokie tiksliai statiniai bus griaunami paaiškės projektavimo metu).

      - Tiekėjas projekte numato, kad nuotekų valymo įrenginių rekonstravimo metu bus užtikrinta galimybė Pirkėjui eksploatuoti esamą nuotekų valyklą taip, kad nenukentėtų nuotekų išvalymo kokybė.

      - Tiekėjas užtikrina, kad projektuodamas parinks ekonomiškai naudingiausius ir ilgaamžiškiausius statybos sprendinius bei patogius, saugius ir ekonomiškus sprendinius statinių, įrangos ir technologijos eksploatavimui. Tiekėjas užtikrina, kad projektavimo metu bus įgyvendinta statybos ir eksploatavimo sprendinių visuma atitinkanti kaštų ir naudos analizės logiką ir šie sprendiniai bei skaičiavimai bus pateikti Pirkėjui ir su juo suderinti.

3.3. Punktai papildantys reikalavimus:

- projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Jeigu yra galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiami projekto sprendiniai.

- Tiekėjas, turi atlikti visus projektavimo darbus, kurie reikalingi nurodytos apimties nuotekų valymo grandies rekonstravimo darbų atlikimui ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

- Pirkėjui įgaliojus, Tiekėjas privalo gauti visus privalomus dokumentus ir sutikimus  projekto rengimui (užpildyti paraiškas, gauti prisijungimo sąlygas, gauti sutikimus vykdyti   darbus valstybinėje žemėje, gauti trečiųjų asmenų sutikimus ir kt.).

- Tiekėjas privalo užsakyti ir atlikti reikiamus statybinius tyrimus ir, jeigu reikalinga, archeologinius tyrinėjimus.

- Tiekėjas privalo parengti dokumentus, reikalingus Apsaugos zonų ar Sanitarinių apsaugos zonų registravimui (jeigu bus poreikis).

- Tiekėjas privalo parengti projektinius pasiūlymus ir juos viešinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Statybos Techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos Techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė “ patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

- Tarpiniai sprendiniai turi būti derinami pristatant atskiras technologines grandis. Prieš Pirkėjui tvirtinant projektą ar jam pritariant, projektuotojas turės pristatyti parengtą projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius.

- Parengti statybos darbų organizavimo ir statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis, kaip sudėtines projekto dalis.

- Suderinti projektą statybos techninių dokumentų LR teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus.

- Gavus raštišką Pirkėjo pritarimą statinio projekto sprendiniams, pateikti statinio projektą bendrajai projekto ekspertizei. Esant pastaboms, Tiekėjas jas turi ištaisyti be papildomo apmokėjimo ir pakartotinai, su atsakymais į pastabas, pateikti pataisytą statinio projektą ekspertizei, kol bus gauta teigiama ekspertizės išvada.

- Pagal Pirkėjo įgaliojimą gauti statybą leidžiantį dokumentą bei leidimą griovimo/rekonstrukcijos/statybos darbams (Pirkėjas pateiks įgaliojimą tiekėjui).

- Tiekėjas privalo informuoti Pirkėją apie paslaugų teikimo eigą, užtikrinti, kad paslaugos būtų atliktos sutartyje bei šioje Techninėje specifikacijoje nustatytais terminais bei garantuoti, kad suteiktos paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.

- Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Pvz. statybos produkto esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį yra nustatytos Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, patvirtintame LR Aplinkos ministro 2022-01-24 įsakymu Nr. D1-15 (aktuali redakcija).

- Tiekėjas atlikdamas technologinius skaičiavimus privalo vadovautis DWA-A131 standarto nuostatomis.

- Tiekėjas įvertina, kad Marijampolės nuotekų valykla yra visą parą veikiantis objektas ir jo darbas rekonstravimo darbų įgyvendinimo metu turi atitikti: Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumą, kuris  turi būti numatytas projekte.

- Tiekėjas parengęs techninį – darbo projektą, gavęs leidimą Pirkėjui su techninio – darbo projekto dokumentacija pateikia rašytinį sutikimą, kad perduoda visas autoriaus teises į projektą įskaitant ir teisę keisti, adaptuoti.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. Paslaugų teikimo vieta – Marijampolės miesto nuotekų valykla, Gėlyno g. 38, Marijampolės miestas

4.2. Paslaugų teikimo terminas (-ai): Paslaugų teikėjas projektavimo paslaugų teikimą pradeda teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Techninio-darbo projekto parengimo paslaugos turi būti atliktos per 12 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (su statybą leidžiančio dokumento gavimu).

4.3. Nesibaigus Sutartyje nustatytam sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminui, Šalių rašytiniu sutarimu paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau nei 6 mėn., neviršijant bendros sutarties kainos. Pratęsimo sąlyga taikoma ne daugiau nei 1 (vieną) kartą.

- PASLAUGŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Trūkumu laikomas bet koks trūkumas susijęs su tinkamu projekto parengimu.

  - Tiekėjas turi pakoreguoti projektą pagal bendrosios ekspertizės pastabas (ir gauti teigiamą ekspertizės išvadą, kai ji privaloma pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“).

  - Tiekėjas turi pakoreguoti projektą pagal Pirkėjo pastabas per 10 darbo dienų nuo Pirkėjo pastabų pateikimo dienos.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1  Pirkėjui patvirtinus statinio projektą ir tiekėjui gavus leidimus (statybos, griovimo, rekonstrukcijos), tiekėjas turi pateikti pilnai sukomplektuotus 2 (du) statinio projekto egzempliorius: 1 popierinėje formoje bei 1 kompiuterinėje laikmenoje. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projektų kopijos, minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti DWG formatuose, tekstiniai dokumentai – Microsoft Word ir PDF formatuose. Projektas turi būti pateiktas redaguojamu formatu.

- PIRKĖJO IR TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Pirkėjo įsipareigojimai:

    - Bendradarbiauti su tiekėju, teikiant reikalingą informaciją sutarties vykdymo metu.

    - Priimti iš tiekėjo jo kokybiškai suteiktas paslaugas, atitinkančių teisės aktų ir sutartyje numatytų paslaugų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su tiekėju sutartyje numatytomis sąlygomis.

    - Tiekėjui pasirašius sutartį, Pirkėjas pateikia Marijampolės NVĮ sklypo planą.

    - Pirkimo dalyviams suteikti galimybę susipažinti su turima Marijampolės NVĮ projektine dokumentacija.

  - Tiekėjo įsipareigojimai:

    - Teikti paslaugas profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Techninėje specifikacijoje ir (ar) Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais paslaugų teikimą.

7.2.2. Prekės ir (ar) įsigyjamos paslaugos tiekėjas teikdamas paslaugas ir (ar) prekes privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo" (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis).

- PRIEDAI

TS Priedas Nr. 1. Kainų žiniaraštis