# Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SAULĖTEKIO SLĖNIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO

PASTATO EKSPLOATAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

- BENDRA INFORMACIJA

  - Paslaugų pavadinimas – viešosios įstaigos Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko pastato eksploatavimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

  - Paslaugų teikimo vieta – Saulėtekio al. 15-1, Vilnius.

  - Pirkimas į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas turi būti teikiamas dėl visos Paslaugų apimties. Paslaugų teikėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą.

  - Paslaugos teikiamos 12 (dvylika) mėnesių laikotarpiui nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Perkančioji organizacija pasilieka teisę Sutartį pratęsti tomis pačiomis sąlygomis, tačiau bendra Sutarties trukmė, įskaitant visus pratęsimus, negali būti ilgesnė kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai skaičiuojant nuo pradinės Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Visoms Techninėje specifikacijoje nurodytoms Paslaugoms suteikti (įskaitant diagnostiką ir testavimą) reikalingomis priemonėmis, mechanizmais, įrankiais ir kitomis medžiagomis smulkiam remontui, Paslaugų tiekėjas apsirūpina savo jėgomis ir sąskaita.

  - Paslaugos turi būti pradėtos teikti nuo 2025 m. rugpjūčio 26 dienos.

| Objekto pavadinimas | Objekto adresas | Aukštų skaičius |
| --- | --- | --- |
| Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko pastatas | Saulėtekio al. 15, Vilnius LT-10224 | 9 |

- INŽINERINIŲ TINKLŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APIMTYS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Sistemų klasifikacija | Matavimo vienetai | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Statybos metai |  | metai | 2008 m. |
|  | Elektros instaliacijos galia |  | kW | 540 |
|  | Bendras plotas (be požeminių automobilių stovėjimo aikštelių) |  | kv. m. | 6286 |
|  | Požeminės automobilių stovėjimo aikštelės |  | kv. m. | 2027 |
|  | Pastato kubatūra (be požeminių automobilių stovėjimo aikštelių) |  | kub. m. | 30318 |
| 2. | Šildymas-vėsinimas | Šildomas-vėsinamas plotas | kv. m. | 6286 |
|  |  | Būdas | - | Centralizuota šildymo sistema, priverstinė oro ventiliacija. |
|  |  | Šilumos punktas ir šildymas |  |  |
|  |  | Šilumokaitis | Yra/nėra | Yra, šildymo reguliatorius AXIS „RubiSafeIII“. |
|  |  | Šildymo prietaisai, galia | Tipas Skaičius | Skardiniai radiatoriai, el. oro užuolaida. |
|  |  |  | kW | 621,9 |
|  |  | Apskaita (manometrai) | Yra | Įvadinis šilumos skaitiklis – Axis SKS-3 (1 vnt.) ir skirstomieji (tarpiniai) šilumos skaitikliai kiekviename pastato aukšte (9 vnt). Srauto jutiklis – Sharky VMC 087 (1 vnt.). Techniniai manometrai Pn 15, T=150oC – 7 vnt. |
| 3. | Karšto vandens ruošimas | Būdas | - | El. boileriai kiekviename aukšte (10 vnt.) |
| 4. | Vėdinimas | Sistemų tipai | Tipas, skaičius | Administracinės pastato patalpos yra vėdinamos rekuperacine AHU-1 (VS-400-R-RHC/F) sistema, 1 vnt., kurios proj. našumas – 35560 kub.m./val. @ 600 Pa ir 30000 kub.m./val. @ 500 Pa; Parkingo patalpos yra aptarnaujamos ašine oro ištraukimo sistema I-1 (AXITUB 4-710T 45) sistema, 1 vnt., kurios proj. našumas – 3240 kub.m./val. @ 190 Pa. Pastato WC patalpos yra aptarnaujamos stogine oro ištraukimo (šalinimo) sistema I-3 (AXITUB 4-710T 45), kurios proj. našumas – 3240 kub.m./val. @ 190 Pa. |
| 5. | Oro kondicionavimas | Kondicionieriai, sistemos | Tipas, skaičius | Vandens šaldymo mašina - 1 vnt., šaldymo kasetės (fan-coil) „Alpic Air“ ACI-70HPRI - 196 vnt. |
|  |  |  | Gamintojas | York, Alpic Air. Modelis – YCIV-SE720. Ser. nr. YCIV0720SA50VABBXT. |
|  |  | KMP ir A prietaisai | Yra/nėra | Yra, „Axis“ SKS-3 apskaitos prietaisai kiekviename pastato aukšte - 9 vnt. |
| 6. | Vandentiekis | Ūkio-buities vandentiekis | - | Vandens minkštinimas vandentiekyje nėra atliekamas. |
|  |  | Vandens kiekio apskaitos prietaisai | Skaičius | 1 vnt. įvadinis skaitiklis ir 10 vnt. skirstomųjų skaitiklių kiekviename aukšte. |
|  |  | Siurbliai | Tipas, skaičius | Drenažinis siurblys (šiluminiame mazge) – 1 vnt. |
|  |  | Lietaus nuotekynė su siurbline naftos produktų gaudykle | Šulinių skaičius išorėje | 1 naftos gaudyklė (požeminėje stovėjimo aikštelėje su Q=2,0 l/s pralaida); |
| 7. | Gaisro gesinimo sistema | Gaisro gesinimo stotis su sprinklerine sistema | Yra/nėra | Nėra |
|  |  | Priešgaisriniai čiaupai | Skaičius | 22 priešgaisriniai čiaupai |
|  |  | Automatiniai vožtuvai/siurbliai | Skaičius | 2 el. sklendės |
|  |  | Siurbliai | Skaičius | 2 spaud. siurbliai |
|  |  | Purkštukai | Tipas vieta skaičius | Yra, 10 aukšto pagalbinėse patalpose, 1 vnt. |
|  |  | Stacionarūs gesintuvai | Yra/nėra | Yra, viso 30 vnt. ABC klasės 6 kg. milteliniai gesintuvai. |
| 8. | Elektros tiekimo sistemos iki 380 V. | Elektros tinklų nuosavybės riba nustatoma TKD-1 ir TKD-2 ant kabelio prijungimo prie elektros skaitiklio gnybtų į vartotojo puse |  |  |
|  |  | Žemos įtampos skirstyklos | Skaičius | 1 vnt. Keturių sekcijų įvadinis el. skirstymo skydas su kompensavimo įrenginiais |
|  |  | Įvadai | Skaičius | 1 vnt. |
|  |  | Elektros tiekimo kategorija |  | 4 vnt. (iš tranzitinių spintų su apskaitomis TKD-1 ir TKD-2) |
|  |  | Elektros įvadiniai skaitikliai | Skaičius | 4 vnt., keturių laiko zonų |
|  |  | Kiti elektros skaitikliai (poskaitikliai) | Skaičius | 2 vnt. (III-IV sekcija) |
|  |  | Elektros skirstomieji skydai | Skaičius | 2 vnt. |
|  |  | Automatinis rezervų įjungimas (ARĮ) | Skaičius | 35 vnt. |
|  |  | Kontrolės, matavimo ir automatikos prietaisai (KMP ir A) | Yra/nėra | Yra |
|  |  | Bendrojo elektros vidaus apšvietimo ir jėgos sistema |  |  |
|  |  | Šviestuvai pirmo aukšto hole, posėdžių patalpoje. | Tipas, skaičius | Įleidžiami, liuminescencinėmis lempomis 2x36W, netiesioginio apšvietimo, IP20; LED panelės 15W. apie 24 vnt. |
|  |  | Šviestuvai ofisuose, koridoriuose. | Tipas, skaičius | Įleidžiami liuminescencinėmis lempomis 4x18W Ra ≥ 85%, paraboliniais reflektoriais, IP20; LED panelės 15W. apie 880 vnt. |
|  |  | Šviestuvai WC, valytojų patalpos, virtuvėlių, personalo patalpa; patalpos: 1003, 1004. | Tipas, skaičius | Įleidžiami su kompaktinėmis liuminescencinėmis lempomis 2x26W IP20; IP44; LED panelės 15W. apie 152 vnt. |
|  |  | Šviestuvai automobilių stovėjimo aikštelėse, 10a tech. patalpoje | Tipas, skaičius | Paviršinis su liuminescencinėmis lempomis 2x36W IP65; apie 33vnt. |
|  |  | Šviestuvai laiptinėse, serverinėje | Tipas, skaičius | Paviršinis su liuminescencinėmis lempomis 2x36W IP20; apie 22 vnt. |
|  |  | Avarinio apšvietimo sistema |  |  |
|  |  | Avariniai šviestuvai pirmo aukšto hole | Tipas, skaičius | Įleidžiami liuminescencinėmis lempomis 2x36W, netiesioginio apšvietimo, IP20; su 1h avariniu įdėklu; 3 vnt. |
|  |  | Avariniai šviestuvai koridoriuose | Tipas, skaičius | Įleidžiami liuminescencinėmis lempomis 4x18W, paraboliniais reflektoriais IP20; su 1h avariniu įdėklu; 27 vnt. |
|  |  | Avariniai šviestuvai parkinge | Tipas, skaičius | Paviršinis su liuminescencinėmis lempomis 2x36W IP65; su 1h avariniu įdėklu; 12 vnt. |
|  |  | Šviestuvai laiptinėse | Tipas, skaičius | Paviršinis su liuminescencinėmis lempomis 2x36W IP20; su 1h avariniu įdėklu; 21 vnt. |
|  |  | Evakuacinio apšvietimo sistema |  |  |
|  |  | Šviestuvai | Tipas, skaičius | Paviršinis, 1x8W IP65 su 1h avariniu įdėklu; 53 vnt. |
|  |  | Išorės apšvietimo sistema |  |  |
|  |  | Šviestuvai įėjimo į pastatą apšvietimui, sumontuoti ant centrinės kolonos ašies E-11 | Tipas, skaičius | Prožektoriai LED lempomis 75W, IP67 4 vnt. Šviestuvai yra 6,5 m. aukštyje. |
|  |  | Šviestuvai pastato apšvietimui | Tipas, skaičius | Šviestuvai LED lempomis 75W, IP67; 5 vnt. |
|  |  | Lauko šviestuvas | Tipas, skaičius | 8,5 m atrama su 4 LED 75 W šviestuvais |
|  |  | Šviestuvai įleidžiami į grindinį vėliavų stulpams apšviesti |  |  |
|  |  | Šviestuvai vėliavų stulpams apšviesti | Tipas, skaičius | Šviestuvai LED lempomis 25W, IP67 3 vnt. |
|  |  | KMP ir A prietaisai | Yra/nėra | Yra |
| 9. | Automatika | Sistemų valdymas ir kontrolė | Sistemos ir įranga | Vėdinimo sistema AHU-1; Šiluminis mazgas ŠM; Šalčio įrenginys ŠĮ ir jos kontūro sistemos (York, Alpic Air); Dūmų šalinimo iš parkingo sistema DI-1 (proj. našumas – 78600 kub.m./val. @ 190 Pa); CO dujų šalinimo sistema I-1; Dūmų šalinimo ir priešgaisrinę oro tiekimo sistema pastato aukštuose (holuose) ir laiptinėse DI-2 (PIROS BOX 4-800T 30-6), kurios projektinis našumas – 13800 kub.m./val. @ 450 Pa. Priešdūminę oro tiekimo (viršslėgio) sistema parkingo tambūruose VOT-1 (proj. našumas – 935 kub.m./val. @ 200 Pa); Pastato avarinių laiptinių ašinė oro viršslėgio sistema VOT-2 (AXI BOX 4-900T 40-6), kurios proj. našumas – 30600 kub.m./val. @ 550 Pa; Priešgaisrinė vandentiekio sistema. |
|  |  | Automatikos skydai | Skaičius | 8 vnt. |
| 10. | Pastato valdymo sistema |  |  | Sistemas valdo programuojami valdikliai. |
| 11. | Žaibosauga |  |  | Aktyvioji žaibosauga, 1 aktyvusis žaibolaidis. |
| 12. | Kelio užtvarai |  |  | 4 automatiniai kelio užtvarai (BFT) |
| 13. | Silpnosios srovės | Gaisrinės signalizacijos sistema |  |  |
|  |  | Centralės markė Priešgaisrinis valdymo pultas FP2864N27 | Tipas, skaičius | Adresinė 1 |
|  |  |  | Gamintojas | „GE Security“ |
|  |  | Davikliai Optinis dūminis DP2061 Temperatūrinis DP2063 | Tipas, skaičius | Dūmin. / Temper. 362 / 101 |
|  |  |  | Gamintojas | „GE Security“ |
|  |  | Apsauginės signalizacijos sistema |  |  |
|  |  | Centralės pavadinimas „Concept 4000“ | Gamintojas | Analoginė 1 |
|  |  |  | Tipas, skaičius | „Inner Range“ |
|  |  | Judesio davikliai EC-301D | Tipas, skaičius | PIR 135 |

Pastaba: tiekėjas gali susipažinti su techniniuose, darbo projektuose ir kituose Perkančiosios organizacijos turimuose dokumentuose pateikta detalia informacija apie pastato konstrukcijas, inžinerines sistemas, įrangą ir pan. Esant neatitikimams tarp šiame priede pateiktų pastato techninių duomenų, projektinės ir statybų dokumentacijos, tiekėjas turi informuoti apie tai Perkančiąją organizaciją ir vadovautis faktiniais duomenimis.

- INŽINERINIŲ TINKLŲ IR SISTEMŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ                                         SĄRAŠAS IR TVARKA

3.1. Šildymo – vėsinimo sistemų priežiūros paslaugos

3.1.1. skyrimas atsakingo, kvalifikuoto ir atestuoto specialisto šilumos ūkio priežiūrai, kaip nurodyta pirkimo sąlygose;

3.1.2. šiluminės automatikos veikimo patikrinimas;

3.1.3. šilumos mazgo hidraulinių parametrų reguliavimas;

3.1.4. kontrolės prietaisų parodymų, operatyvinės dokumentacijos pildymas, pažymų apie šilumos sunaudojimą pateikimas tiekėjui;

3.1.5. parametrų analizė;

3.1.6. fankoilų, radiatorių valymas;

3.1.7. purvo rinktuvų ir filtrų valymas;

3.1.8. vandens šildymo sandarumo patikrinimas;

3.1.9. termometrų, manometrų patikrinimas (gilzių papildymas tepalais);

3.1.10. sklendžių, ventilių keitimas (pagal poreikį);

3.1.11. šildymo sistemos, oro užuolaidų, kaloriferių priežiūra ir remontas, montavimas ir išmontavimas;

3.1.12. kanalizacinių ir nuotekų trapų valymas;

3.1.13. kontrolės, matavimo ir automatikos prietaisų (KMP ir A) priežiūra ir programavimas pagal Perkančiosios organizacijos nurodymus;

3.1.14. šildymo sistemos paruošimas šildymo sezonui bei šilumos paso gavimas, šilumos izoliacijos remontas, tarpinių flanginiuose sujungimuose patikrinimas, šildymo sistemos stovų uždaromosios armatūros patikrinimas, hidrauliniai bandymai, šildymo sistemos praplovimas;

3.1.15. smulkus remontas;

3.1.16. kitos paslaugos pagal atskirai suderintą sąmatą.

3.2. Vėdinimo sistemų priežiūros paslaugos:

3.2.1. vėdinimo agregatų periodinė apžiūra pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas ir profilaktinis valymas;

3.2.2. filtrų keitimas pagal gamintojų pateiktas instrukcijas;

3.2.3. kontrolės ir matavimo prietaisų parodymų patikrinimas, operatyvinės dokumentacijos pildymas, parametrų analizė ir pateikimas tiekėjui;

3.2.4. ventiliatorių menčių valymas;

3.2.5. kaloriferių ir šaldiklių valymas;

3.2.6. kontrolės, matavimo ir automatikos prietaisų (KMP ir A) priežiūra bei programavimas pagal Perkančiosios organizacijos nurodymus;

3.2.7. smulkūs remonto darbai;

3.2.8. kitos paslaugos pagal atskirai suderintą sąmatą.

3.3. Oro kondicionavimo sistemų priežiūros paslaugos:

3.3.1. oro kondicionavimo sistemų priežiūra pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas;

3.3.2. šaldymo-šildymo vožtuvu priežiūra;

3.3.3. esamu kondicionierių perkėlimas (montavimas ir išmontavimas) keičiant patalpų konfigūraciją;

3.3.4. filtru medžiagos pakeitimas;

3.3.5. šildymo-šaldymo įrangos valymas, priežiūra ir smulkiu gedimu šalinimas;

3.3.6.šaldymo mašinos tepalų ir tepalų filtrų keitimas;

3.3.7.freono papildymas;

3.3.8.kontroles, matavimo ir automatikos prietaisų (KMP ir A) priežiūra bei programavimas pagal Perkančiosios organizacijos nurodymus;

3.3.9.smulkūs remonto darbai;

3.3.10. kitos paslaugos pagal atskirai suderinta sąmata.

3.4. Gaisro gesinimo sistemų priežiūros paslaugos:

3.4.1. paslaugų atlikimas pagal GAET 06-95 ir BPST reikalavimus;

3.4.2. automatinio gesinimo vandeniu ir dujomis sistemų priežiūra (patikra) pagal gamintojų pateiktas

priežiūros instrukcijas ir GAET 06-95 reikalavimus;

3.4.3. įrangos (siurblių, vožtuvų) profilaktika ir remontas;

3.4.4. smulkūs remonto darbai;

3.4.5. kitos paslaugos pagal atskirai sudaroma sąmata.

3.5. Vandentiekio ir nuotekų sistemų priežiūros paslaugos:

3.5.1. ūkio, buities naudojimo vandentiekio ir kanalizacijos, tinklų įrenginių, santechnikos ir sanitarinių

prietaisų priežiūra ir smulkus remontas;

3.5.2. armatūros būklės apžiūros ir remontas;

3.5.3. įvadinių vandens skaitiklių priežiūra, jų plombavimo tikrinimas;

3.5.4. pratekėjimų per vamzdžiu sujungimus likvidavimas bei sandarumo patikrinimas;

3.5.5. švaros palaikymas vandens apskaitos mazguose;

3.5.6. vandens mechaninio valymo įrangos priežiūra;

3.5.7. vandens minkštinimo įrenginių priežiūra;

3.5.8. vidaus nuotekų tinklų pravalymas;

3.5.9. smulkus tinklų ir armatūros remontas, keičiant riebokšlius, tarpiklius, atskiras detales;

3.5.10. vamzdynų paviršiaus izoliacijos taisymas;

3.5.11. pastato vamzdynuose avarijos šalinimas;

3.5.12. nuotekų sistemų traukos patikrinimas;

3.5.13. kanalizacijos vamzdynų tvirtinimo, nuolydžio kontrolė (po vamzdynų keitimo);

3.5.14. kontrolės ir matavimo prietaisų parodymų patikrinimas, operatyvinės dokumentacijos pildymas,

parametrų analizė, pažymų apie šalto ir karšto vandens sunaudojimą pateikimas tiekėjui;

3.5.15. kontrolės, matavimo ir automatikos prietaisų (KMP ir A) priežiūra;

3.5.16. smulkus remontas;

3.5.17. kitos paslaugos pagal atskirai suderinta sąmata.

3.6. Elektros vidaus ir pastatui priklausančių išorės tinklų priežiūros paslaugos:

3.6.1. skyrimas atsakingo kvalifikuoto, atestuoto specialisto elektros ūkio priežiūrai su elektrotechninio

personalo kategorija „AK“;

3.6.2. elektros skydinių ir kitų elektros įrenginių priežiūra pagal saugos taisykles eksploatuojant elektros

įrenginius;

3.6.3. lauko ir vidaus apšvietimo prietaisų priežiūra;

3.6.4. lempų ir starterių keitimas, šviestuvų ir prožektorių (vidaus ir lauko) remontas;

3.6.5. duomenų apie elektros energijos suvartojimą surinkimas, pažymų pateikimas energijos tiekėjui;

3.6.6. profilaktinis elektros variklių aptarnavimas (guolių sutepimas, diržų keitimas ir kt.);

3.6.7. elektros įrenginių ir apsaugos priemonių būklės tikrinimas ir profilaktine priežiūra;

3.6.8. šildymo ir karšto vandens sistemų siurblių elektrinės dalies (elektros variklių apsaugos automatikos)

priežiūra bei smulkus remontas;

3.6.9. atsiradusių gedimų ir defektų šalinimas;

3.76.10. periodinė įžeminimo įrenginių kontrole;

3.76.11. periodinių izoliacijos varžų matavimų atlikimas;

3.6.12. individualių apsaugos priemonių periodinė patikra;

3.6.13. kontrolės ir matavimo prietaisų parodymų patikrinimas, operatyvinės dokumentacijos pildymas,

parametrų analizė;

3.6.14. kontrolės, matavimo ir automatikos prietaisų (KMP ir A) priežiūra, iškaitant elektros apskaitos ir

automatikos prietaisų montavimą ir/ar perkėlimą;

3.6.15. smulkus remontas;

3.6.16. kitos paslaugos pagal atskirai suderinta sąmata.

3.7. Gaisrinės signalizacijos sistemų priežiūros paslaugos:

3.7.1. paslaugų teikimas pagal GAET 06-95 ir BPST reikalavimus;

3.7.2.daviklių periodinis tikrinimas ir valymas;

3.7.3. vandens kondensato išleidimas iš požemineės dalies (automobilių stovėjimo aikštelių) esančios

automatinės gaisro gesinimo sistemos;

3.7.4. smulkus remontas;

3.7.5. kitos paslaugos pagal atskirai suderinta sąmatą.

3.8. Pastato įgarsinimo sistemų priežiūros paslaugos:

3.8.1. paslaugų teikimas pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas;

3.8.2. garso sistemos patikra ir jos priežiūra;

3.8.3. smulkus remontas;

3.8.4. kitos paslaugos pagal atskirai suderinta sąmatą.

3.9. Pastato valdymo sistemos ir automatikos sistemų priežiūros paslaugos:

3.9.1 paslaugų teikimas pagal įrangos instrukcijas;

3.9.2 smulkus remontas;

3.9.3 kitos paslaugos pagal atskirai suderinta sąmatą.

3.10. Pastato (patalpų) priešgaisrinės saugos bendrosios priežiūros paslaugos:

3.10.1. inventoriaus ir įrangos periodinė patikra ir priežiūra ir gaisro gesinimo priemonių įsigijimas ir

keitimas pagal BPST 01-97 reikalavimus;

3.10.2. evakuacijos planų ir žymėjimų atnaujinimas pagal galiojančias priešgaisrines saugos taisykles;

3.10.3. smulkus remontas;

3.10.4. kitos paslaugos pagal atskirai suderinta sąmatą.

3.11. Pastato konstrukcijų techninės priežiūros paslaugos:

3.11.1. paslaugų teikimas pagal galiojančius statinio priežiūros ir techninio eksploatavimo taisyklių reikalavimus;

3.11.2. sezoninės bendrosios apžiūros;

3.11.3. nuolatinių stebėjimų vykdymas ir būtiniausių darbų numatymas;

3.11.4. pastato techninės dokumentacijos vedimas.

3.12. Durų, langų, vartų, kelio užtvarų priežiūros ir funkcionavimo užtikrinimo paslaugos:

3.12.1. bendrojo naudojimo vietų, langų ir durų, apvadų, užtvarų įtvirtinimas bei profilaktinis remontas;

3.12.2. bendrojo naudojimo vietų smulkusis langų, durų ir kelio užtvarų remontas;

3.12.3. profilaktinis durų, spyruoklių, vyrių, spynų remontas ir keitimas;

3.12.4. bendrojo naudojimo vietų langų ir durų stiklinimas;

3.12.5. kitos paslaugos pagal atskirai suderinta sąmatą.

3.13. Avarinės tarnybos paslaugos lokalizuojant inžinerinių ir kitų sistemų avarijas:

3.13.1. dispečerinės tarnybos darbas 24 valandas per parą, poilsio ir švenčių dienomis užtikrinant inžinerinių

sistemų avarijų lokalizavimą 1 val. laikotarpyje nuo pranešimo gavimo.

3.14. Kitos, niekur kitur nepriskirtos, paslaugos:

3.14.1. vėliavų iškėlimas, nuleidimas ir keitimas pagal LR patvirtintus teises aktu reikalavimus;

3.14.2. automobilių stovėjimo aikštelę juosiančių užtvarų, stovėjimo vietas žyminčių lentelių priežiūra bei

kietos dangos žymėjimo atnaujinimas (dažymas);

3.14.3. kenkėju naikinimas;

3.14.4. lokalus hidroizoliacijos darbai vidaus patalpose;

3.14.5. smulkus remontas, lubų apdailos plokščių keitimas pagal poreikį;

3.14.6. technines dokumentacijos pildymas, gedimų, profilaktinių darbų registracijos žurnalų ir kitos

dokumentacijos vedimas;

3.14.7. skaitiklių rodmenų duomenų pateikimas: energetinių resursuų tiekėjams - kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną, Perkanciajai organizacijai – antrąją kito mėnesio darbo dieną.

3.15. Pastabos:

3.15.1. Tiekėjas 2 kartus metuose (sausio ir liepos mėn. pirmąjį pirmadienį) pateikia pastato inžinerinių

sistemų būklės ir energetinių resursų naudojimo įvertinimą ir rekomendacijas dėl sistemų efektyvesnio

eksploatavimo bei energetinių sąnaudų mažinimo pastato savininkui.

3.15.2. Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už jo prižiūrimos įrangos bei sistemų neveikimą, neteisingų

skaitiklių rodmenų duomenų pateikimą ar apskaičiavimą ir atlyginą visus patirtus nuostolius.

3.15.3. Perimdamas pastato priežiūrą, Tiekėjas įsipareigoja per 7 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo

susipažinti su pastato technine dokumentacija ir pateikti inventorizacijos aktą bei per 30 kalendorinių

dienų ištaisyti smulkius defektus, galinčius trukdyti tinkamai prižiūrėti pastatą.

3.15.4. Tiekėjas per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo parengia arba atnaujina sistemų

eksploatavimo taisykles bei eksplikacijas.

3.15.5. Smulkus remontas – tai darbai, kurie kvalifikuoto personalo atliekami siekiant užtikrinti optimalu

pastato inžineriniu sistemų funkcionavimą per 2 val. Užsakovo darbo laiku.

4. PASTATO INŽINERINIŲ SISTEMŲ STEBĖJIMO (PROFILAKTIKOS) PERIODIŠKUMAS

4.1. Pastato konstrukcijų bei durų, langų, vartų, kelio užtvarų priežiūra

| Eil. Nr. | Paslaugos aprašymas | Dažnumas (ne mažiau kaip) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Statinio būklės stebėjimas (vizualiai tikrinamos pagrindinės pastatų konstrukcijos, gaisrinės saugos priemonių, patalpų techninės ir aplinkos sanitarinė būklės) | 1 k./mėn. |
| 2. | Statinio kasmetinė apžiūra (Pasibaigus žiemos sezonui tikrinamos pagrindinės pastatų konstrukcijos, nustatomas tyrinėjimų poreikis, remonto poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė) | 1 k./metus |
| 3. | Langų vyrių, rankenų, langų apkaustų, tarpinių (paruošimas žiemos sezonui) reguliavimas ir gedimų šalinimas | 1 k./metus |
| 4. | Durų vyrių, rankenų, spynų, durų pritraukėjų, vartų, kelio užtvarų priežiūra | 2 k./metus |

4.2. Elektros ūkio techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos

| Eil. Nr. | Paslaugos aprašymas | Dažnumas (ne mažiau kaip) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektros įvadų ir apšvietimo tinklų techninė priežiūra | 1 k./sav. |
| 2. | Jėgos ir paskirstymo tinklų, įrengimų techninė priežiūra | 1 k./sav. |
| 3. | Elektrotechniniu įrenginių priežiūra ir eksploatacija | 1 k./sav. |

4.3. Šilumos ūkio, vandentiekio, nuotekų ir lietaus nuvedimo sistemų technines priežiūros ir aptarnavimo paslaugos

| Eil. Nr. | Paslaugos aprašymas | Dažnumas (ne mažiau kaip) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šilumos punkto planinė techninė apžiūra, parametrų stebėjimas, reguliavimas šildymo sezono metu | 1 k./sav. |
| 2. | Automatikos, siurblių, uždaromosios armatūros priežiūra | 1 k./mėn. |
| 3. | Šilumos punktų paruošimas šildymo sezonui pagal šilumos punktų priežiūros (eksploatavimo) reikalavimus | 1 k./metus |
| 4. | Šildymo, karšto vandens, vėdinimo kontūrų automatikos reguliavimo darbai šildymo sezono metu | 3 k./sav. |
| 5. | Šildymo sistemų hidrauliniai bandymai pasibaigus šildymo sezonui | 1 k./metus |
| 6. | Šildymo sistemų praplovimas | 1 k./3 metus, bet ne rečiau kaip karta per sutarties galiojimo laikotarpi |
| 7. | Vidaus šalto ir karšto vandens sistemų, santechnikos ir kitų įrenginių techninis aptarnavimas | 1 k./sav. |
| 8. | Vidaus kanalizacijos sistemų ir įrenginių prietaisų techninis aptarnavimas | 1 k./mėn. |
| 9. | Fekalinės ir lietaus kanalizacijos lauko tinklų, naftos gaudyklės priežiūros darbai, įskaitant latakus (valymas, praplovimas) | - k./metus |

- 4.4. Apsaugines ir priešgaisrines signalizacijos, gesinimo sistemų ir priemonių techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos

| Eil. Nr. | Paslaugos aprašymas | Dažnumas (ne mažiau kaip) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos, sistemų techninė priežiūra | 1 k./ketv. |
| 2. | Gesinimo sistemos techninė priežiūra | 2 k./metus |
| 3. | Požeminės automobilių aikštelės gesinimo sistema, priešgaisriniai vartai | 2 k./metus |
| 4. | Gaisrinio vandentiekio sistemos, gaisrinių čiaupų patikra ir žarnų perkantavimas | 1 k./metus |
| 5. | Ugnies gesintuvų techninę priežiūra (patikra, keitimas) | 1 k./metus |

- 4.5. Vedinimo ir oro kondicionavimo sistemų techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos

| Eil. Nr. | Paslaugos aprašymas | Dažnumas (ne mažiau kaip) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vedinimo ir oro kondicionavimo sistemų ir jų įrenginių techninis aptarnavimas (eksploatacija) ir priežiūra kondicionavimo, vedinimo sezono metu | 1 k./ketv. |
| 2. | Filtrų valymas, keitimas (suderinus su užsakovu) | 1 k./metus |
| 3. | Kondicionavimo vidinių blokų (sieniniai ir lubiniai) techninė profilaktika iki kondicionavimo sezono pradžios | 1 k./metus |
| 4. | Kondicionieriaus išorinių blokų techninė profilaktika iki kondicionavimo sezono pradžios | 1 k./metus |
| 5. | Šaldymo mašinų profilaktika (pasibaigus žiemos sezonui iki kondicionavimo sezono pradžios, paruošimas žiemai) | 1 k./metus |
| 6. | Vidinių autonominių (tikslios kontrolės) kondicionierių profilaktika – derinimas | 1 k./metus |
| 7. | Tikslios kontrolės kondicionierių išorinių blokų profilaktika | 1 k./metus |
| 8. | Drenažo nuvedimo sistemos valymas | 1 k./metus |
| 9. | Vedinimo ir oro kondicionavimo sistemų ir jų įrenginių pajėgumo ir veikimo trukmės reguliavimas kondicionavimo, vedinimo sezono metu | 1 k./sav. |

________________________