## Lapas1
Techninės specifikacijos priedas Nr.1
Techniniai reikalavimai ir įrangos bei medžiagų kiekiai
1. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti informaciją, įrodančią parduodamos oro kondicionavimo įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems lentelėje Nr.1, gamintojo parengtus katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, arba nuorodas į siūlomą įrangą gamintojo internetiniame tinklapyje (jeigu teikiama nuoroda, ji turi būti tiksli į konkrečią įrangą), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba ar su vertimu į lietuvių kalbą.
2. Įrangos pristatymo ir sumontavimo vieta yra Santariškių g. 2; 4, 7, 14, P.Baublio g. 5, Kairiūkščio g. 2, Žalgirio g. 115, 117, Vilniuje, pristatymo ir sumontavimo terminas - 20 darbo dienų nuo pagrindins sutarties sudarymo dienos.
3. Pirkimo dokumentuose galimai nurodyti konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, pavadinimai, medžiagos ir kt. turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.
4. Laimėjusiais pasiūlymais bus pripažinti 3 (trys) ekonomiškiausią pasiūlymą pateikę Tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiks konkurso sąlygų keliamus reikalavimus. Tuo atveju, kai preliminariosios sutarties nėra galimybės sudaryti su trimis tiekėjais, preliminarioji sutartis bus sudaroma su mažesniu tiekėjų skaičiumi.
5. Preliminariosios sutarties galiojimo terminas – 48 mėn. arba kol bus pasiekta preliminarios Sutarties kaina.
6. Darbų užsakymų teikimas Tiekėjams priklausys nuo Perkančiosios organizacijos poreikio ir valios, todėl Preliminariąją sutartimi Perkančioji organizacija neįsipareigoja teikti Tiekėjams užsakymų, kad būtų pasiektos Preliminariosios sutarties kaina. Sutarties galutinė kaina priklausys nuo per Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį faktiškai nupirktų darbų ir prekių kiekio, pagal pagrindines Sutartis, darbų ir prekių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti), tačiau turi neviršyti pirkimui skirtų lėšų - 500 000, 00 Eur su PVM.
| Lentelė Nr.1 | [5 empty] | 1 lentelė
Nr. | TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Siūlomos įrangos techninės charakteristikos | Siūlomos įrangos gamintojo parametrų ir Eurovent parametrų nuoroda internetiniame puslapyje | Vieno mato vieneto/komplekto įkainis Eur be PVM | Suma EUR, be PVM
SIENINIAI BLOKAI SPLIT INVERTER
1. | Vidinis ir išorinis blokas, šaltnešis freonas R-32, darbas vėsinimo rėžime nuo -10°C iki +46°C (lauko temperatūros); šildymo rėžime nuo -15°C iki +18°C. Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-2,0/2,5 kW. Vidinio bloko garso slėgis vėsinant maksimaliu rėžimu ≤ 45 dB(A). Maksimalus vamzdyno ilgis ≥ 20 m. Komplektacijoje nuotolinis valdymo pultelis. Sezoninis efektyvumas vėsinimui SEER ≥ 9.0, energetinio efektyvumo klasė A+++. Sezoninis efektyvumas šildymui SCOP ≥ 5.2, energetinio efektyvumo klasė A++. Galimybė prijungti laidinį pultą, galimybė prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemų), Eurovent sertifikatas. | kompl. | 8
2. | Vidinis ir išorinis blokas, šaltnešis freonas R-32, darbas vėsinimo rėžime nuo -10°C iki +46°C (lauko temperatūros); šildymo rėžime nuo -15°C iki +18°C. Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-2,5/2,8 kW. Vidinio bloko garso slėgis vėsinant maksimaliu rėžimu ≤ 45 dB(A). Maksimalus vamzdyno ilgis ≥ 20 m. Komplektacijoje nuotolinis valdymo pultelis. Sezoninis efektyvumas vėsinimui SEER ≥ 9.0, energetinio efektyvumo klasė A+++. Sezoninis efektyvumas šildymui SCOP ≥ 5.2, energetinio efektyvumo klasė A++. Galimybė prijungti laidinį pultą, galimybė prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemų), Eurovent sertifikatas. | kompl. | 8
3. | Vidinis ir išorinis blokas, šaltnešis freonas R-32, darbas vėsinimo rėžime nuo -10°C iki +46°C (lauko temperatūros); šildymo rėžime nuo -15°C iki +18°C. Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-3,0/4,0 kW. Vidinio bloko garso slėgis vėsinant maksimaliu rėžimu ≤ 45 dB(A). Maksimalus vamzdyno ilgis ≥ 20 m. Komplektacijoje nuotolinis valdymo pultelis. Sezoninis efektyvumas vėsinimui SEER ≥ 7.5, energetinio efektyvumo klasė A++. Sezoninis efektyvumas šildymui SCOP ≥ 4.60, energetinio efektyvumo klasė A++. Galimybė prijungti laidinį pultą, galimybė prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemų), Eurovent sertifikatas. | Kompl. | 15
4 | Vidinis ir išorinis blokas, šaltnešis freonas R-32, darbas vėsinimo rėžime nuo -10°C iki +46°C (lauko temperatūros); šildymo rėžime nuo -15°C iki +18°C. Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-5,0/5,5 kW. Vidinio bloko garso slėgis vėsinant maksimaliu rėžimu ≤ 46 dB(A). Maksimalus vamzdyno ilgis ≥ 30 m. Komplektacijoje nuotolinis valdymo pultelis. Sezoninis efektyvumas vėsinimui SEER ≥ 7.40, energetinio efektyvumo klasė A++. Sezoninis efektyvumas šildymui SCOP ≥ 4.5, energetinio efektyvumo klasė A+. Galimybė prijungti laidinį pultą, galimybė prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemų), Eurovent sertifikatas. | kompl. | 15
5. | Vidinis ir išorinis blokas, šaltnešis freonas R-32, darbas vėsinimo rėžime nuo -10°C iki +46°C (lauko temperatūros); šildymo rėžime nuo -15°C iki +18°C. Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-6,0/7,0 kW. Vidinio bloko garso slėgis vėsinant maksimaliu rėžimu ≤ 47 dB(A). Maksimalus vamzdyno ilgis ≥ 30 m. Komplektacijoje nuotolinis valdymo pultelis. Sezoninis efektyvumas vėsinimui SEER ≥ 6.5, energetinio efektyvumo klasė A++. Sezoninis efektyvumas šildymui SCOP ≥ 4.0, energetinio efektyvumo klasė A+. Galimybė prijungti laidinį pultą, galimybė prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemų), Eurovent sertifikatas. | kompl. | 10
6. | Vidinis ir išorinis blokas, šaltnešis freonas R-32, darbas vėsinimo rėžime nuo -10°C iki +46°C (lauko temperatūros); šildymo rėžime nuo -15°C iki +18°C. Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-6,8/7,5 kW. Vidinio bloko garso slėgis vėsinant maksimaliu rėžimu ≤ 47 dB(A). Maksimalus vamzdyno ilgis ≥ 30 m. Komplektacijoje nuotolinis valdymo pultelis. Sezoninis efektyvumas vėsinimui SEER ≥ 6.0, energetinio efektyvumo klasė A++. Sezoninis efektyvumas šildymui SCOP ≥ 4.0, energetinio efektyvumo klasė A+. Galimybė prijungti laidinį pultą, galimybė prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemų), Eurovent sertifikatas. | kompl. | 5
7. | Vidinis ir išorinis blokas, šaltnešis freonas R-32, darbas vėsinimo rėžime nuo -20°C iki +46°C (lauko temperatūros); šildymo rėžime nuo -15°C iki +18°C. Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-9,0/9,5 kW. Vidinio bloko garso slėgis vėsinant maksimaliu rėžimu ≤ 49 dB(A). Maksimalus vamzdyno ilgis ≥ 80 m. Komplektacijoje nuotolinis valdymo pultelis. Sezoninis efektyvumas vėsinimui SEER ≥ 6.4, energetinio efektyvumo klasė A++. Sezoninis efektyvumas šildymui SCOP ≥ 3.9, energetinio efektyvumo klasė A+. Galimybė prijungti laidinį pultą, galimybė prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemų), Eurovent sertifikatas. | kompl. | 4
KASETINIAI BLOKAI SPLIT INVERTER
8. | Vidinis ir išorinis blokas, šaltnešis freonas R-32, darbas vėsinimo rėžime nuo -10°C iki +46°C (lauko temperatūros); šildymo rėžime nuo -15°C iki +18°C. Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-2,5/2,9 kW. Vidinio bloko garso slėgis vėsinant maksimaliu rėžimu ≤ 45 dB(A) . Komplektacijoje nuotolinis valdymo pultelis. Maksimalus vamzdyno ilgis ≥ 20 m . Sezoninis efektyvumas vėsinimui SEER ≥ 6.0, energetinio efektyvumo klasė A++. Sezoninis efektyvumas šildymui SCOP ≥ 4.0, energetinio efektyvumo klasė A+. Galimybė prijungti laidinį pultą, galimybė prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemų), Eurovent sertifikatas. Galimybė papildomai pridėti judesio daviklį. | kompl. | 5
9. | Vidinis ir išorinis blokas, šaltnešis freonas R-32, darbas vėsinimo rėžime nuo -10°C iki +46°C (lauko temperatūros); šildymo rėžime nuo -15°C iki +18°C. Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-3,0/4,0 kW. Vidinio bloko garso slėgis vėsinant maksimaliu rėžimu ≤ 45 dB(A). Komplektacijoje nuotolinis valdymo pultelis. Maksimalus vamzdyno ilgis ≥ 20 m. Sezoninis efektyvumas vėsinimui SEER ≥ 6.0, energetinio efektyvumo klasė A++. Sezoninis efektyvumas šildymui SCOP ≥ 4.0, energetinio efektyvumo klasė A+. Galimybė prijungti laidinį pultą, galimybė prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemų), Eurovent sertifikatas. Galimybė papildomai pridėti judesio daviklį. | kompl. | 5
10. | Vidinis ir išorinis blokas, šaltnešis freonas R-32, darbas vėsinimo rėžime nuo -10°C iki +46°C (lauko temperatūros); šildymo rėžime nuo -15°C iki +18°C. Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-5,0/5,4 kW. Vidinio bloko garso slėgis vėsinant maksimaliu rėžimu ≤ 45 dB(A). Komplektacijoje nuotolinis valdymo pultelis. Maksimalus vamzdyno ilgis ≥ 30 m. Sezoninis efektyvumas vėsinimui SEER ≥ 5.9, energetinio efektyvumo klasė A++. Sezoninis efektyvumas šildymui SCOP ≥ 3.5, energetinio efektyvumo klasė A+. Galimybė prijungti laidinį pultą, galimybė prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemų), Eurovent sertifikatas. Galimybė papildomai pridėti judesio daviklį. | kompl. | 3
11. | Vidinis ir išorinis blokas, šaltnešis freonas R-32, darbas vėsinimo rėžime nuo -20°C iki +46°C (lauko temperatūros); šildymo rėžime nuo -15°C iki +18°C. Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-6,5/7,5 kW. Vidinio bloko garso slėgis vėsinant maksimaliu rėžimu ≤ 45 dB(A). Komplektacijoje nuotolinis valdymo pultelis. Maksimalus vamzdyno ilgis ≥ 55 m. Sezoninis efektyvumas vėsinimui SEER ≥ 6.8, energetinio efektyvumo klasė A++. Sezoninis efektyvumas šildymui SCOP ≥ 4.2, energetinio efektyvumo klasė A+. Galimybė prijungti laidinį pultą, galimybė prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemų), Eurovent sertifikatas. Galimybė papildomai pridėti judesio daviklį. | kompl. | 4
12. | Vidinis ir išorinis blokas, šaltnešis freonas R-32, darbas vėsinimo rėžime nuo -20°C iki +46°C (lauko temperatūros); šildymo rėžime nuo -15°C iki +18°C. Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-9,0/10,0 kW. Vidinio bloko garso slėgis vėsinant maksimaliu rėžimu ≤ 45 dB(A). Komplektacijoje nuotolinis valdymo pultelis. Maksimalus vamzdyno ilgis ≥ 80 m. Sezoninis efektyvumas vėsinimui SEER ≥ 7.0, energetinio efektyvumo klasė A++. Sezoninis efektyvumas šildymui SCOP ≥ 4.5, energetinio efektyvumo klasė A+. Galimybė prijungti laidinį pultą, galimybė prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemų), Eurovent sertifikatas. Galimybė papildomai pridėti judesio daviklį. | kompl. | 5
13. | Vidinis ir išorinis blokas, šaltnešis freonas R-32, darbas vėsinimo rėžime nuo -20°C iki +46°C (lauko temperatūros); šildymo rėžime nuo -15°C iki +18°C. Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-13,0/15,5 KW. Vidinio bloko garso slėgis vėsinant maksimaliu rėžimu ≤ 48 dB(A). Komplektacijoje nuotolinis valdymo pultelis. Maksimalus vamzdyno ilgis ≥ 85 m. Sezoninis efektyvumas vėsinimui SEER ≥ 6.1, energetinio efektyvumo klasė A++. Sezoninis efektyvumas šildymui SCOP ≥ 4.3, energetinio efektyvumo klasė A+. Galimybė prijungti laidinį pultą, galimybė prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemų), Eurovent sertifikatas. Galimybė papildomai pridėti judesio daviklį. | kompl. | 5
ORTAKINIAI ORO KONDICIONIERIAI SPLIT SISTEMA
14. | Vidinis ir išorinis blokas, šaltnešis freonas R-32, darbas vėsinimo rėžime nuo -15°C iki +46°C (lauko temperatūros); šildymo rėžime nuo -20°C iki +18°C Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-6,5/7,5 kW. Vidinio bloko garso slėgis vėsinant maksimaliu rėžimu ≤ 30 dB(A). Komplektacijoje laidinis pultas. Atstumas tarp išorinio ir vidinio bloko ≥ 50 m. Sezoninis efektyvumas vėsinimui SEER ≥ 6.5, energetinio efektyvumo klasė A++. Sezoninis efektyvumas šildymui SCOP ≥ 4.2, energetinio efektyvumo klasė A+. Galimybė prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemų), Eurovent sertifikatas. | kompl. | 5
15. | Vidinis ir išorinis blokas, šaltnešis freonas R-32, darbas vėsinimo rėžime nuo -15°C iki +46°C (lauko temperatūros); šildymo rėžime nuo -20°C iki +18°C Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-9,0,0/10,0 kW. Vidinio bloko garso slėgis vėsinant maksimaliu rėžimu ≤ 35 dB(A). Komplektacijoje laidinis pultas. Atstumas tarp išorinio ir vidinio bloko ≥ 80 m. Sezoninis efektyvumas vėsinimui SEER ≥ 6.1, energetinio efektyvumo klasė A++. Sezoninis efektyvumas šildymui SCOP ≥ 4.1, energetinio efektyvumo klasė A+. Galimybė prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemų), Eurovent sertifikatas. | kompl. | 5
16. | Vidinis ir išorinis blokas, šaltnešis freonas R-32, darbas vėsinimo rėžime nuo -15°C iki +46°C (lauko temperatūros); šildymo rėžime nuo -20°C iki +18°C Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-12,0/13,0 kW. Vidinio bloko garso slėgis vėsinant maksimaliu rėžimu ≤ 40 dB(A). Komplektacijoje laidinis pultas. Atstumas tarp išorinio ir vidinio bloko ≥ 80 m. Sezoninis efektyvumas vėsinimui SEER ≥ 6,5, energetinio efektyvumo klasė A++. Sezoninis efektyvumas šildymui SCOP ≥ 4.2, energetinio efektyvumo klasė A+. Galimybė prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemų), Eurovent sertifikatas. | kompl. | 4
17. | Vidinis ir išorinis blokas, šaltnešis freonas R-32, darbas vėsinimo rėžime nuo -15°C iki +46°C (lauko temperatūros); šildymo rėžime nuo -20°C iki +18°C Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-13,0/15,0 kW. Vidinio bloko garso slėgis vėsinant maksimaliu rėžimu ≤ 40 dB(A). Komplektacijoje laidinis pultas. Atstumas tarp išorinio ir vidinio bloko ≥ 85 m. Sezoninis efektyvumas vėsinimui SEER ≥ 6.3, energetinio efektyvumo klasė A++. Sezoninis efektyvumas šildymui SCOP ≥ 4.1, energetinio efektyvumo klasė A+. Galimybė prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemų), Eurovent sertifikatas. | kompl. | 4
IŠORINIAI BLOKAI MULTI SPLIT INVERTER
18. | Išorinis blokas, šaltnešis freonas R-32, darbas vėsinimo rėžime nuo -10°C iki +46°C (lauko temperatūros); šildymo rėžime nuo -15°C iki +18°C Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-4,0/4,1 kW. Maksimalus bendras vamzdyno ilgis tarp išorinio ir vidinių blokų ≥ 30 m. Maksimalus garso slėgis vėsinimo rėžimu ≤ 49 dB(A). Eurovent sertifikatas. | kompl. | 4
19. | Išorinis blokas, šaltnešis freonas R-32, darbas vėsinimo rėžime nuo -10°C iki +46°C (lauko temperatūros); šildymo rėžime nuo -15°C iki +18°C Nominalus išorinio bloko našumas ≥ Qvės/Qšild-5,0/5,5 kW. Maksimalus bendras vamzdyno ilgis tarp išorinio ir vidinių blokų ≥ 30 m. Maksimalus garso slėgis vėsinimo rėžimu ≤ 49 dB(A). Eurovent sertifikatas. | kompl. | 6
20. | Išorinis blokas, šaltnešis freonas R-32, darbas vėsinimo rėžime nuo -10°C iki +46°C (lauko temperatūros); šildymo rėžime nuo -15°C iki +18°C Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-6,0/6,5 kW. Maksimalus bendras vamzdyno ilgis tarp išorinio ir vidinių blokų ≥ 40 m. Maksimalus garso slėgis vėsinimo rėžimu ≤ 50 dB(A). Eurovent sertifikatas. | kompl. | 2
21. | Išorinis blokas, šaltnešis freonas R-32, darbas vėsinimo rėžime nuo -10°C iki +46°C (lauko temperatūros); šildymo rėžime nuo -15°C iki +18°C Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-6,8/7,5 kW. Maksimalus bendras vamzdyno ilgis tarp išorinio ir vidinių blokų ≥ 50 m. Maksimalus garso slėgis vėsinimo rėžimu ≤ 50 dB(A). Eurovent sertifikatas. | kompl. | 2
22. | Išorinis blokas, šaltnešis freonas R-32, darbas vėsinimo rėžime nuo -10°C iki +46°C (lauko temperatūros); šildymo rėžime nuo -15°C iki +18°C Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-8,0/9,0 kW. Maksimalus bendras vamzdyno ilgis tarp išorinio ir vidinių blokų ≥ 70 m. Maksimalus garso slėgis vėsinimo rėžimu ≤ 55 dB(A). Eurovent sertifikatas. | kompl. | 2
23. | Išorinis blokas, šaltnešis freonas R-32, darbas vėsinimo rėžime nuo -10°C iki +46°C (lauko temperatūros); šildymo rėžime nuo -15°C iki +18°C. Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-9,0/10,0 kW. Maksimalus bendras vamzdyno ilgis tarp išorinio ir vidinių blokų ≥ 75 m. Maksimalus garso slėgis vėsinimo rėžimu ≤ 55 dB(A). Eurovent sertifikatas. | kompl. | 4
24. | Išorinis blokas, šaltnešis freonas R-32, darbas vėsinimo rėžime nuo -5°C iki +46°C (lauko temperatūros); šildymo rėžime nuo -15°C iki +15°C Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-12,0/12,0 kW. Maksimalus bendras vamzdyno ilgis tarp išorinio ir vidinių blokų ≥ 100 m. Maksimalus garso slėgis vėsinimo rėžimu ≤ 57 dB(A). Eurovent sertifikatas. | kompl. | 6
SIENINIAI BLOKAI MULTI SPLIT SISTEMA
25. | Vidinis blokas. Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-2,0/2,5 KW. Vidinio bloko garso slėgis vėsinant maksimaliu rėžimu ≤ 45 dB(A). Komplektacijoje nuotolinis valdymo pultelis. Galimybė prijungti laidinį pultą, galimybė prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemų), Eurovent sertifikatas. | kompl. | 6
26. | Vidinis blokas. Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-2,5/2,8 KW. Vidinio bloko garso slėgis vėsinant maksimaliu rėžimu ≤ 45 dB(A). Komplektacijoje nuotolinis valdymo pultelis. Galimybė prijungti laidinį pultą, galimybė prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemų), Eurovent sertifikatas. | kompl. | 6
27. | Vidinis blokas. Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-3,5/4,0 KW. Vidinio bloko garso slėgis vėsinant maksimaliu rėžimu ≤ 45 dB(A). Komplektacijoje nuotolinis valdymo pultelis. Galimybė prijungti laidinį pultą, galimybė prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemų), Eurovent sertifikatas. | kompl. | 10
28. | Vidinis blokas. Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-4,0/5,0 KW. Vidinio bloko garso slėgis vėsinant maksimaliu rėžimu ≤ 45 dB(A). Komplektacijoje nuotolinis valdymo pultelis. Galimybė prijungti laidinį pultą, galimybė prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemų), Eurovent sertifikatas. | kompl. | 3
29. | Vidinis blokas. Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-5,0/5,5 KW. Vidinio bloko garso slėgis vėsinant maksimaliu rėžimu ≤ 45 dB(A). Komplektacijoje nuotolinis valdymo pultelis. Galimybė prijungti laidinį pultą, galimybė prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemų), Eurovent sertifikatas. | kompl. | 2
KASETINIAI BLOKAI MULTI SPLIT SISTEMA
30 | Vidinis blokas. Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-2,5/3,0 kW. Vidinio bloko garso slėgis vėsinant maksimaliu rėžimu ≤ 45 dB(A). Komplektacijoje nuotolinis valdymo pultelis. Galimybė prijungti laidinį pultą, galimybė prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemų), galimybė papildomai pridėti judesio daviklį. Eurovent sertifikatas. | kompl. | 5
31. | Vidinis blokas. Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-3,0/4,0 KW. Vidinio bloko garso slėgis vėsinant maksimaliu rėžimu ≤ 45 dB(A). Komplektacijoje nuotolinis valdymo pultelis. Galimybė prijungti laidinį pultą, galimybė prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemų), galimybė papildomai pridėti judesio daviklį. Eurovent sertifikatas. | kompl. | 5
32. | Vidinis blokas. Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-5,0/5,5 KW. Vidinio bloko garso slėgis vėsinant maksimaliu rėžimu ≤ 45 dB(A). Komplektacijoje nuotolinis valdymo pultelis. Galimybė prijungti laidinį pultą, galimybė prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemų), galimybė papildomai pridėti judesio daviklį. Eurovent sertifikatas. | kompl. | 10
33. | Vidinis blokas. Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-5,5/6,0 KW. Vidinio bloko garso slėgis vėsinant maksimaliu rėžimu ≤ 45 dB(A). Komplektacijoje nuotolinis valdymo pultelis. Galimybė prijungti laidinį pultą, galimybė prijungti prie PVS (pastato valdymo sistemų), galimybė papildomai pridėti judesio daviklį. Eurovent sertifikatas. | kompl. | 10
VĖSINIMAS PER VENTKAMERŲ ŠILUMOKAIČIUS
34. | Valdymo modulis (AHU, EEV) ir išorinis blokai, šaltnešis freonas R-32, darbas vėsinimo rėžime nuo -5°C iki +40°C (lauko temperatūros); šildymo rėžime nuo -20°C iki +16°C Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-14,0/14,0 kW. Atstumas tarp išorinio bloko ir ventkameros ≥ 50 m. Sezoninis efektyvumas vėsinimui SEER ≥ 6.5, sezoninis efektyvumas šildymui SCOP ≥ 4.0. Techniniai duomenys pateikiami derinyje su vidine ortakine dalimi. Eurovent sertifikatas. | kompl. | 5
35. | Valdymo modulis (AHU, EEV) ir išorinis blokai, šaltnešis freonas R-32, darbas vėsinimo rėžime nuo -5°C iki +40°C (lauko temperatūros); šildymo rėžime nuo -20°C iki +16°C Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-20,0/20,0 kW. Atstumas tarp išorinio bloko ir ventkameros ≥ 50 m. Sezoninis efektyvumas vėsinimui SEER ≥ 6.5, sezoninis efektyvumas šildymui SCOP ≥ 4.0. Techniniai duomenys pateikiami derinyje su vidine ortakine dalimi. Eurovent sertifikatas. | kompl. | 5
36. | Valdymo modulis (AHU, EEV) ir išorinis blokai, šaltnešis freonas R-32, darbas vėsinimo rėžime nuo -5°C iki +40°C (lauko temperatūros); šildymo rėžime nuo -20°C iki +16°C Nominalus našumas ≥ Qvės/Qšild-30,0/30,0 kW. Atstumas tarp išorinio bloko ir ventkameros ≥ 50 m. Sezoninis efektyvumas vėsinimui SEER ≥ 6.5, sezoninis efektyvumas šildymui SCOP ≥ 4.0. Techniniai duomenys pateikiami derinyje su vidine ortakine dalimi. Eurovent sertifikatas. | kompl. | 5
MONTAVIMO MEDŽIAGOS IR DARBAI
1 | Kondicionieriaus išorinių laikiklių komplektas su bėgiu arba lygiavertis (antivibracinių laikiklių komplektas) | kompl. | 50
2 | Vamzdžiai variniai D 1/4"- su termoizoliacija | m | 500
3 | Vamzdžiai variniai D 3/8" - su termoizoliacija | m | 500
4 | Vamzdžiai variniai D „1/2" - su termoizoliacija | m | 500
5 | Vamzdžiai variniai D „5/8" - su termoizoliacija | m | 500
6 | Vamzdžiai variniai D „3/4" - su termoizoliacija | m | 300
7 | Vamzdžiai variniai D „7/8" - su termoizoliacija | m | 200
8 | Kondensato nuvedimo vamzdis iki Ø 20 | m | 500
9 | Kondensato siurbliukas 14 l/h (universalus) | vnt. | 20
10 | Panardinamas kondensato siurbliukas našumas, 12 l/val.max Išsiurbimo aukštis, 1 m max | vnt. | 100
11 | Freonas R32 | kg | 100
12 | Kėlimo mechanizmai (autobokštelio ir kt.) darbo valanda | val. | 100
13 | Skardos gaminiai | m2 | 50
14 | Kaučiukinė izoliacija, vid. skersmuo 18 mm, storis 9 mm | m | 50
15 | Kondicionavimo įrangos montavimas. Montavimo vieno žmogaus 1 valandos įkainis | val. | 1000
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM
PVM 21 %
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM