Vandentiekio tinklų projektavimo paslaugos ir rekonstravimo darbai Ringaudų k. (nuo Taikos g. iki Liepų g.) Kauno rajone (supaprastintas atviras konkursas)
Pirkimo Nr. 3738213
Atsakymai į klausimus Nr.1
2025-07-25


	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1.
	Paklausimas, teiktas 2025-07-23 14:00 CVP IS pranešimu ID 291399

TS 6.8.5. punkte nurodyta, kad bus montuojama D200 sklendės – 4 vnt. Ar numatoma kiekviename D2000 šulinyje po 4 sklendes montuoti? Ar iš viso dviejuose D2000 šuliniuose reikės sumontuoti viso 4 sklendes? Prašome pateikti preliminarias šių šulinių schemas.

	


Abiejuose D2000 šuliniuose po dvi skersines, iš abiejų, atsišakojimo trišakio pusių. Viso 4 vnt. sklendžių.

	2.
	Paklausimas, teiktas 2025-07-23 14:00
CVP IS pranešimu ID 291399

Ar sena linija paliekama veikti, ar ji demontuojama ar užaklinama, injektuojama mišiniu?

	


Viską perjungus prie naujos linijos, sena aklinama galuose ir tarpiniuose šuliniuose.

	3.
	Paklausimas, teiktas 2025-07-23 14:00 CVP IS pranešimu ID 291399

Ar naujai projektuojamuose šuliniuose turi susižiedinti abi linijos? Tiek nauja vandentiekio linija, tiek sena? Ar sena nebebus naudojama?
	


Sena linija aklinama, jokių sužiedinimų nemontuojama.

	4.
	Paklausimas, teiktas 2025-07-23 14:00 CVP IS pranešimu ID 291399

Rekonstruojamas vandentiekio tinklas šiuo metu paklotas suformuotuose sklypuose. Ar reikės formuoti servitutus? Kas apmokės notarines išlaidas?
	


Klojame šalia, tame pačiame servitute, esamos linijos.

	5.
	Paklausimas, teiktas 2025-07-23 14:20 CVP IS pranešimu ID 291462

CVP IS sistemoje bei skelbime nurodyta pasiūlymų data bei laikas – 2025-07-31 00:00. Prašome patikslinti ar tikrai teisingai nurodytas pasiūlymų pateikimo laikas?

	


Techninė klaida. Pasiūlymų pateikimo terminas 2025-07-31 09:00 val. Patikslinta CVP IS sistemoje bei skelbime.


	6.
	Paklausimas, teiktas 2025-07-23 14:20 CVP IS pranešimu ID 291462

Su pirkimo dokumentacija pateiktame priede Nr. 2 „Darbų techninė specifikacija“, II skyrius, 11.12 punkte nurodote, kad Tiekėjai turės parengti rekonstruoto – pastatyto tinklo suderintą kadastrinių matavimų bylą. 
Prašome nurodyti, ar reikės atlikti tik rekonstruotos linijos kadastrinius matavimus? Jei reikia atnaujinti/parengti viso statinio pagal Unikalų numerį kadastrinių matavimų bylą, tuomet prašome pateikti viso statinio ilgį, arba patvirtinti, kad užduotyje nurodytas (unikalus Nr. 4400-0246-0837) D200, L575m yra visas statinio ilgis, kuriam ir reikės parengti kadastrinę bylą.
	


Tik rekonstruotos dalies.

	7.
	Paklausimas, teiktas 2025-07-23 14:20 CVP IS pranešimu ID 291462

Su pirkimo dokumentacija pateiktame priede Nr. 2 „Darbų techninė specifikacija“, II skyrius 6.8 punkte nurodote „Rekonstruojama Vandentiekio linija (unikalus Nr. 4400-0246-0837) D200, L575m. Greta paklojant PE RC DN250 vandentiekio liniją..“. Prašome patikslinti, ką tiekėjai turės atlikti su esama d200 linija? Ar esama linija turės būti injektuojama, ar demontuojama, ar atjungus užaklinami tik galai?
	


Viską perjungus prie naujos linijos, sena aklinama galuose ir tarpiniuose šuliniuose.

	8.
	Paklausimas, teiktas 2025-07-23 14:20 CVP IS pranešimu ID 291462

Su pirkimo dokumentacija pateiktame priede Nr. 2 „Darbų techninė specifikacija“, II skyrius 6.8.1 punkte nurodote „Tinklo galuose pasijungimo su esamais tinklais vietoje montuojami Vandentiekio šuliniai ir skersinės sklendės“. Tačiau su pirkimo dokumentacija pateiktoje rekonstruojamų darbų schemoje, trasos galuose nežymite naujų šulinių statymo, kuriuos kaip suprantame žymite raudona spalva. Prašome patikslinti ar trasos galuose reikės demontuoti esamus ir pastatyti naujus šulinius. Jei taip, nurodykite kokio diametro šuliniai turės būti pastatyti.
	


Pasijungiama esamuose šuliniuose, prie esamų sumontuotų mazgų, demontavus senos linijos galų pasijungimą nuo esamos sklendės.

	9.
	Paklausimas, teiktas 2025-07-23 14:20 CVP IS pranešimu ID 291462

Su pirkimo dokumentacija pateiktame priede Nr. 2 „Darbų techninė specifikacija“, II skyrius 6.8.4 punkte nurodote, kad Tiekėjai turės suprojektuoti ir įrengti 2 vnt. naujų priešgaisrinių hidrantų. Prašome patikslinti kokie hidrantai turės būti pastatyti. Antžeminiai ar požeminiai?
	


Antžeminiai, schemose nurodytose vietose.

	10.
	Paklausimas, teiktas 2025-07-23 14:20 CVP IS pranešimu ID 291462

Su pirkimo dokumentacija pateiktame priede Nr. 2 „Darbų techninė specifikacija“, II skyrius 6.8.5 punkte, bei rekonstruojamų darbų schemoje nurodote naujus montuojamus šulinius, kuriuose turės būti sumontuojama D200 sklendės. Prašome patikslinti ar tikrai armatūros diametras nurodomas teisingas, jei užduotyje nurodote naujos greta klojamos linijos diametrą, kuris yra DN250.
	


Taip teisingas, nes PE D250 išorinis diametras, o ketinių sklendžių – D200 vidinis.

	11.
	Paklausimas, teiktas 2025-07-23 14:20 CVP IS pranešimu ID 291462

Prašome patvirtinti, ar tikrai trasoje numatyta remontuoti 10 vnt. šulinių? Patikslinkite ar remontuojamiems šuliniams reikės pakeisti paaukštinimus  bei liukus ir pastatyti komunikacijų nužymėjimo ženklus?
	


Taip, 10 vnt. šulinių, kurių liukai keičiami tik važiuojamose dalyse, žaliose vejose montuojami GB dangčiai, tvarkomi visi betonu iš vidaus po vamzdžių demontavimo ir naujų sumontavimo. Prie kurių ženklinimo nėra, reikės pastatyti.

	12.
	Paklausimas, teiktas 2025-07-23 14:20 CVP IS pranešimu ID 291462

Schemoje randame daugiau nei 8 vnt. įvadų, kuriuos reikės perjungti montuojant požemines sklendes. Prašome patikslinti ar Darbų techninėje specifikacijoje įvadų kiekis nurodytas teisingas.
	


[bookmark: _GoBack]Kiekis teisingas, kitur yra šuliniai.



