Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI) 
„DEGUONIES GENERATORIUS”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 3834129)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas Būtini reikalavimai (siūlyti prekes lygiavertes, ar ne blogesnių savybių) | Planuojamas pirkti maksimalus kiekis mato vnt. |  | Pasiūlymo (kiekio) suma, Eur be PVM (skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) suma, Eur su PVM (skaičiais) | Pasiūlymo suma, € su PVM (žodžiais) | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMAS, MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį (nepateiktus šių duomenų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Deguonies generatorius ir deguonies generavimo sistemos įrengimas | 1 kompl. |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina (suma), € su PVM (žodžiais) pildoma techninės specifikacijos lentelėje 6 stulpelyje |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas Reikalaujami techniniai parametrai (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes) |  |  |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMAS, MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS PILDYTI PRIVALOMA |
| 8 | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., taip pat galima pateikti aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Deguonies generatorius – 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Deguonies koncentracijos ribos |  | > 90 % |  |  |  |  |
| 1.2. | Tiekimo gaminamas srautas |  | > 26 m³/h |  |  |  |  |
| 1.3. | Tiekiamo deguonies slėgis |  | >4,5 bar |  |  |  |  |
| 1.4. | Deguonies talpa |  | tiekėjas gali siūlyti vieną, dvi ir daugiau talpų, kurių tūris užtikrintų aprūpinimą 75 deguonies taškams: pildant pasiūlymą nurodomas modelis, gamintojas ir t.t. Teikiant pasiūlymą pateikti skaičiavimo metodika, kaip pasirinkta talpa/-os (jos/-jų tūris). PASTABA: Neužtenka parašyti, kad siūloma talpa tinka 75 taškams, be skaičiamų pasiūlymas nebus vertinamas. Jeigu siūloma prekė nėra įmontuota/integruota į siūlomą deguonies generavimo sistemą privaloma įrašyti siūlomos talpos modelį, kodą, gamintoją ir t.t. Jeigu prekė yra sudedamoji deguonies generavimo sistemos dalis, bet turi atskirą kodą, privaloma jį įrašyti |  |  |  |  |
| 1.5. | Suspausto oro padavimo į deguonies generatorių sistemos sudedamosios dalys: |  | - Oro kompresorius: pildant pasiūlymą nurodomas modelis, gamintojas ir t.t. (siūloma prekė gali būti integruota į siūlomą deguonies generavimo sistemą, bet gali būti komplektuoja ir atskirai, svarbu būtų užtikrintas bendras sistemos darbas); - Paduodamo oro filtravimo sistema užtikrinanti oro valymą: pildant pasiūlymą nurodomas modelis, gamintojas ir t.t. (siūloma prekė gali būti integruota į siūlomą deguonies generavimo sistemą, bet gali būti komplektuoja ir atskirai, svarbu būtų užtikrintas bendras sistemos darbas) - Oro talpykla: tiekėjas gali siūlyti vieną, dvi ir daugiau talpų, kurių tūris užtikrintų aprūpinimą 75 deguonies taškams. Pildant pasiūlymą nurodomas modelis, gamintojas ir t.t. Teikiant pasiūlymą prievaloma pateikti skaičiavimo metodika, kaip pasirinkta talpa/-os (jos/-jų tūris). PASTABA: Neužtenka parašyti, kad siūloma talpa tinka 75 taškams, be skaičiamų pasiūlymas nebus vertinamas. Siūloma prekė gali būti integruota į siūlomą deguonies generavimo sistemą, taip pat gali būti laisvai pastatoma. Siūloma prekė gali būti to paties gamintojo ir modelio kaip ir generatorius, bet gali būti ir kito gamintojo, svarbu būtų užtikrintas bendras sistemos darbas. |  |  |  |  |
| 1.6. | Deguonies tiekimo sistema turi turėti CE žymėjimą. Priskyrimas II b klasei (medicininis prietaisas) ar lygiavertis, pagal Europos direktyvą 93/42CEE ar lygiavertį dokumentą. |  | Sutartyje nurodytai įrangai su įrangos pristatymu turi būti pateiktas CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracijos kopijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai. |  |  |  |  |
| 1.7. | Garantija (prekėms) |  | > 24 mėn. (geresnėms savybėms bus suteikiami papildomi balai) |  |  |  |  |
| 1.8. | Garantija (paslaugoms ir darbams) |  | > 5 metai |  |  |  |  |
| 1.9. | Darbuotojų apmokymas - nemokamai |  | Būtina |  |  |  |  |
| 1.10. | Pilnai sumontuoto įrenginio paleidimas ir išbandymas dirbti |  | Būtina |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas Reikalaujami techniniai parametrai (siūlyti ne blogesnių savybių) |  |  |  |  |  | Preliminarūs kiekiai mato vnt. |
| 12 | 13 |  |  |  |  |  | 14 |
| PASTABOS: montuojant deguonies generavimo sistemą gali atsirasti būtinybė panaudoti ir kitas medžiagas, dalis bei įrenginius susijusius su įrenginio sumontavimu bei paleidimu. Žemiau nurydyti kiekiai yra preliminarūs. Perkančioji organizacija suteiks galimybę susipažinti su pastatais Rangovas laimėjęs konkursą pateikia medicininių dujų sistemos projektą ir suderina su ligoninės atsakingu darbuotoju. Tik patvirtinus projektą raštu pradedami darbai. PASTABA: Darbai bus atliekami veikiančioje ligoninėje. Prieš atliekant triukšmingus ir dulkių sukeliančius darbus reikalinga suderinti darbų atlikimo grafiką su užsakovo atstovais. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Deguonies generavimo sistemos įrengimo darbai/sumontavimas: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vamzdynų tiesimas tvirtinant prie konstrukcijų |  |  |  |  |  | 400 m |
| 2.2. | Vamzdynų nuriebinimas |  |  |  |  |  | 400 m |
| 2.3. | Vamzdynų pneumatinis išbandymas |  |  |  |  |  | 400 m |
| 2.4. | Magistralinių ventilių montavimas |  |  |  |  |  | 5 vnt. |
| 2.5. | Nenumatyti darbai / paslaugos |  |  |  |  |  | 8 val. |
| 3. | Deguonies generavimo sistemos įrengimo darbams reikalingos medžiagos, dalys ir įrenginiai |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Varinis ar lygiavertis vamzdis, skirtas medicininėms dujoms su fasoninėmis ir tvirtinimo detalėmis |  |  |  |  |  | 400 m |
| 3.2. | Magistraliniai ventiliai |  |  |  |  |  | 5 vnt. |
| 3.3. | Atskirtos vožtuvas |  |  |  |  |  | 3 vnt. |
| 3.4. | Dujų skydas |  |  |  |  |  | 3 vnt. |
| 3.5. | Uždarymo ventiliai |  |  |  |  |  | 27 vnt. |
| 3.6. | Dujų rozetės (virštinkinės) |  |  |  |  |  | 75 vnt. |
| 3.7. | Plastikinis ar lygiavertis lovelis |  |  |  |  |  | 300 m |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Deguonies generatoriaus įrengimas |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Deguonies generatorius įrengiamas patalpoje R-89 (žr. plane) |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Ligoninėje veikiančio deguonies generatoriaus, deguonies rampos ir naujojo generatoriaus sujungimas į bendrą sistemą (Prijungimas prie esamos sistemos patalpoje R-61 (žr. plane)) (bus suteikiami balai, jeigu pardavėjas sugebės sujungti į bendrą sistemą, bet galima teikti pasiūlymą ir be galimybės viską sujungti į bendrą sistemą (visi pasiūlymai bus priimtini) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Medicininių dujų sistemos įrengimas |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ligoninės III-IV-V aukštų patalpose (žr. plane) įrengiamas magistralinis dujų vamzdynas su dujų skydais, atskirtos vožtuvais ir uždaromąją armatūra. Magistralinis dujų vamzdynas kyla iš R-61 patalpos į patalpas: 1-19; 2-1; 3-1; 4-1; 5-1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Magistralės jungiamos prie veikiančių deguonies sistemų, montuojamos naujos linijos pagal techninius reikalavimus. Naujos montuojamos linijos įrengiamos virš AMSTRONG tipo lubų patalpose: 3-2; 3-17; 4-2; 5-2 (žr. plane) |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Deguonies vamzdynų diametrai turi būti parinkti taip, kad užtikrintų visų deguonies rozečių pakankamą aprūpinimą dujomis. Deguonies vamzdynas palatose vedžiojamas virš tinko įdedant į plastikinį ar lygiavertį lovelį. |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Kiekvienos palatos deguonies linijų atjungimui turi būti sumontuoti uždarymo ventiliai |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Kiekviename aukšte, magistralinėje linijoje turi būti sumontuotas atskirtos vožtuvas. |  |  |  |  |  |  |

TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

| Nr. | Vertinimo kriterijai | TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūloma parametro reikšmė |  |
| T1 | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas prekėms (eil. Nr. 1.7.) įrašomas skaičius: | … mėnesiai | 10 balų |
| T2 | Ligoninėje veikiančio deguonies generatoriaus, deguonies rampos ir naujojo generatoriaus sujungimas į bendrą sistemą (eil. Nr. 4.2.) išbraukiamas nereikalingas žodis: | Taip/Ne | 5 balai |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |