2025-07-28

Laba diena, pirkime ,,Neringos pasienio užkardos infrastruktūros (vidaus ir lauko) atnaujinimo ir plėtros darbai“ gautas tiekėjo klausimas:

Klausimas:

Kondicionierių įrengimas. Kondicionieriai veiks tik kaip kondicionieriai, ar ir kaip šilumos siurbliai oras-oras, t. y. prie kokių lauko temperatūrų turi užtikrinti vidaus temperatūrą? Patikslinkite prašau.

Atsakymas į tiekėjo klausimą dėl kondicionierių funkcionalumo:

Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad įrengiami kondicionieriai yra oras–oras tipo įrenginiai, t. y. jie atlieka tiek šaldymo, tiek šildymo funkcijas. Pavyzdžiui, įrašai nurodo:

- „Kondicionierių (oras-oras) įrengimas – šaldymas: 2,5 kW; šildymas: 2,8 kW“.

Todėl galima daryti išvadą, kad kondicionieriai privalo veikti ir kaip šilumos siurbliai, užtikrinantys vidaus patalpų temperatūrą tiek šiltuoju, tiek šaltuoju metų laiku.

* Dėl lauko temperatūrų:

Konkreti minimali lauko temperatūra, prie kurios turi būti palaikoma vidaus temperatūra, techninėje specifikacijoje nėra įvardyta. Tačiau vadovaujamasi įprasta praktika, jog tokio tipo įrenginiai turi būti parinkti taip, kad užtikrintų efektyvų šildymą bent iki –15 °C lauko temperatūros, nebent pateikiami kitokie reikalavimai ar projektiniai sprendiniai.

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida Talačkienė