TVIRTINU:

Perdavimo tinklo departamento vadovas (vardas, pavardė, parašas). (data).

# TECHNINĖ UŽDUOTIS

# „110/10 KV NEMENČINĖS TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRUKCIJAI“

INVESTICIjų PROJEKTO NR. PPRV19063

STATINIO PROJEKTO „ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ,

BAŽNYČIOS G. 25, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“

PROJEKTAVIMO IR RANGOS DARBAI

TECHNINĖ UŽDUOTIS (SPECIFIKACIJA)

- Pirkimo objektas – „110/10 kV Nemenčinės transformatorių pastotės 110 kV skirstyklos rekonstrukcijos darbai, adresu Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Bažnyčios g. 25“ (toliau – Objektas);

- Pirkimo objekto apimtis – pradėtų Objekto rekonstrukcijos darbų užbaigimas pagal pateiktus techninį ir darbo projektus „Elektros tinklų Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Bažnyčios g. 25, rekonstravimo projektas“ (toliau – Projektai), prieduose Nr. 1 ir Nr. 2:

  - Elektros tinklų rekonstravimas, unikalus Nr. 4100-2081-1027 (pagrindinis statinys).

  - Dviejų 110 kV oro linijų paprastasis remontas, unikalus Nr. 440-0156- 1268 ir Nr. 4400-0154-6294.

  - Aikštelės (asfaltas, šaligatviai – nuogrindos aplink pastatus ir kt.) įrengimas.

  - Kabelių kanalų rekonstravimas, išskiriant statinį į atskirą iš statinio, kurio unikalus Nr. 4100-2081-1027; Kabelių klojimas, pajungimas, derinimo darbai.

  - Žaibosaugos bokštų įrengimas.

  - Tvoros rekonstravimas, išskiriant statinį į atskirą iš statinio, kurio unikalus Nr. 4100-2081-1027.

  - Kilnojamojo valdymo pulto įrengimas.

  - Statybos darbai, kurie reikalingi rekonstrukcijos darbų užbaigimui ir atlikimui, kad būtų visa apimtimi rekonstruota ir įjungta 110/10 kV Nemenčinės TP 110 kV skirstykla; pasirašytas galutinio etapo techninio įvertinimo komisijos aktas ir pašalinti trūkumai „Iki įjungimo“ ir „statybos užbaigimo“ pagal projektavimo užduotį ir pateiktus Projektus.

  - Pirminės įrangos, savųjų reikmių ir kitos įrangos montavimas, pajungimas ir derinimas. Likusios trūkstamos įrangos ir medžiagų užsakymas, montavimas, pajungimas, derinimas ir pridavimas.

  - Esamos (senosios) įrangos demontavimo darbai, utilizavimas arba grąžinimas Užsakovui kaip tai numatyta Projekte.

  - Laikinų rekonstrukcinių schemų įrengimą ir išmontavimą, pagal suderintus techninį ir darbo projektus.

  - Statybos užbaigimo procedūros (įskaitant reikiamų dokumentų parengimą) ir gautas (-i) pasirašytas (-i) Statybos užbaigimo aktas (-ai).

  - Projektavimo darbai bei parengtų ir pateiktų  Projektų  korekcijos pagal poreikį vykdant Objekto rangos darbus, bei projekto vykdymo priežiūra. Projektų korekcijos yra atliekamos neprieštaraujant projektavimo užduočiai ir yra suderinamos su Užsakovu, vadovaujantis sutarties bendrųjų sąlygų nuostatomis. Jei dėl suderintų Projekto korekcijų bus reikalinga atnaujinta ekspertizė, tai dėl jos organizavimo rūpinasi Užsakovas kaip tai numatyta bendrųjų sąlygų sutartyje. Jei dėl sprendinių ar Projekto korekcijų bus reikalingas naujas statybą leidžiantis dokumentas, tokiu atveju Rangovas yra atsakingas už statybą leidžiančio dokumento procedūrų atlikimą ir statybą leidžiančio dokumento gavimą.

  - Įrangą, kurios nėra Užsakovo perduodamos įrangos sąraše (Priedas Nr. 3), Rangovas turės pats ją suderinti su Užsakovu ir patiekti pagal techninį bei darbo projektus, sumontuoti ją objekte, atlikti derinimo darbus bei pateikti Objekto užbaigimo dokumentaciją.

  - Tiekiama įranga turės būti suderinta pagal reikalavimus siūlomos įrangos atitikties pagrindimui, kurie pateikti priede Nr. 6. Užsakovas statybos darbų atlikimui perduoda Rangovui įrangą pagal pridedamą „Užsakovo perduodamos įrangos sąrašą“ priedą Nr. 3.  Rangovas yra atsakingas už perduodamos įrangos transportavimą ir organizuojasi visų įrenginių pervežimą į Objektą iš Užsakovo sandėlio, adresu: Neris TP, Vilijos g. 67, Karveliškių vs., Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., išskyrus 1 vienetas jungtuvo, kuris laikomas kitame Užsakovo sandėlyje, adresu:  Telšių TP, adresu Gintalų k.1, Telšių r. sav. Perduodami elektros skaitikliai, bandymo gnybtynai, komercinių duomenų valdiklis (KDV) ir momentinių duomenų valdiklis (MDV) adresu Pastotės g. 9, Biruliškių k., Kauno rajonas.

  - Detalus statybos (rangos) darbų aprašymas pagal suderintą darbo projektą „Elektros tinklų Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Bažnyčios g. 25, rekonstravimo projektas“ pridedamas (Priedas Nr. 4), kuriame nurodoma Objekte atliktų darbų statusas (situacija) ir darbai, kuriuos Rangovas turi įsivertinti bei atlikti pagal šios techninės užduoties (specifikacijos) punktą 3.

  - Kiti projektavimo užduotyje, techniniame ir darbo projekte numatyti darbai.

- Kiti reikalavimai:

  - Rangovas yra atsakingas už objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafiko parengimą bei suderinimą su perdavimo sistemos operatoriumi (toliau – PSO) ir skirstymo tinklo operatoriumi (toliau – AB ESO) bei kitomis trečiosiomis šalimis, išdavusiomis prijungimo/technines sąlygas. Darbų-atjungimų grafikas parengiamas ir suderinamas ne vėliau kaip per 30 k. d. iki numatomų fizinių rangos darbų objekte pradžios. Darbų-atjungimų grafiką Rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos;

  - Rangovas yra atsakingas už PSO atstovų bei operatyvinio personalo, atliekančio objekte PSO priklausančios įrangos dalies operatyvinio valdymo paslaugas, mokymų suorganizavimą. Mokymai atliekami objekte ir darant video, jų sesijų kiekis ir datos nustatomos derinant darbų-atjungimų grafiką;

  - Rangovas yra atsakingas už įjungimo programų rengimą ir derinimą su PSO ir AB ESO. Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant Rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo dienomis bei darbo valandomis. Programos derinimą su PSO Rangovas gali pradėti ne anksčiau kai bus PSO pateikta patvirtinta visa reikalinga dokumentacija (signalų sąrašai, operatyvinės priežiūros ir eksploatacijos instrukcijos, sujungimų schemos).

  - Rangovas įsipareigoja, kad jo siūlomos paslaugos nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, t. y.:

    - nebus sutrikdytas Užsakovo valdomos ryšių ir informacinės infrastruktūros, kurios yra reikšmingos Užsakovo veiklai, funkcionavimas;

    - nebus sutrikdyta Užsakovo, kaip nacionaliniam saugumui svarbios įmonės, veikla;

    - nebus siekiama išgauti valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančią ar kitą neviešą (Užsakovo subjekto konfidencialią) informaciją.

  - Kiti reikalavimai, kuriais turi būti vadovaujamasi sutarties įgyvendinime pateikiami priede Nr.7.

  - Objekto statybos (rangos) darbų apimčių įsivertinimui Rangovas iki kainos pasiūlymo pateikimo gali atlikti apžiūrą Objekte gyvai iš anksto suderinęs laiką su Užsakovo atstovu – [kontaktiniai duomenys bus užpildyti rinkos konsultacijos ir pirkimo metu].

- Žalieji reikalavimai:

  - Rangovas įsipareigoja, kad paslaugų teikimo metu bus siekiama tausoti popierių, ir visi dokumentai bus priimami iš Užsakovo ir teikiami Rangovui elektroniniu formatu.

- PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1. Techninis projektas „Elektros tinklų Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Bažnyčios g. 25, rekonstravimo projektas“;

- Priedas Nr. 2. Darbo projektas „Elektros tinklų Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Bažnyčios g. 25, rekonstravimo projektas“;

- Priedas Nr. 3. Užsakovo perduodamos įrangos sąrašas;

- Priedas Nr. 4. Detalus statybos (rangos) darbų aprašymas;

- Priedas Nr. 5. Statybą leidžiančio dokumento kopija;

- Priedas Nr. 6. Pagrindinės įrangos atitikties techninio projekto techninėms specifikacijoms pagrindimo tvarka;

- Priedas Nr. 7. Projektavimo užduoties priedai.