## Nemenčinės TP
Nemenčinės TP įrenginių ryšio protokolų nustatymo lentelė ir įrenginių sąrašas
Komutatorius: | Tipas | Montavimo vieta | Sąsajos Nr. | Sąsajos tipas | Virtualaus tinklo VLAN ID | Paketų QoS reikšmė | Įrenginys | Gamintojas | Vieta | Įrangos tipas/ Pavadinimas | Sąsajos Nr | Tipas | MAC adresas | IP adresas | Netmask | Gateway | Galutinio taško ar serverio adresas (jeigu reikia įrangos konfigūravimui) | Ar naudojami FO/ETH keitikliai (gamintojas; tipas; vienetai) | Naudojami protokolai | Sujungino paskirtis
ssw1107g-nemencine110-1.1 IP:10.209.64.129, MASK:255.255.255.240, GW:10.209.64.142, VLAN:111 | Cisco IE-4010-16S12P | 110kV VP, S1.2 | 1 | 10/100/1000 Base -TX | 151 |  | PLSĮ1 | Meinberg | S1.2 | Lantime M300/GNS | LAN0 | 10/100 Base -TX | 172.27.20.10 | 255.255.255.0 | 172.27.20.254 |  |  |  | SNTP, PRP | Laiko sinchnonizavimas
|  |  | 2 | 10/100/1000 Base -TX | 151 |  | TSPĮ1 | ABB | S1.2 | TSPĮ1, 560PSU01 | E1 | 10/100 Base -TX | 172.27.20.1 | 255.255.255.0 | 172.27.20.254 |  |  |  | IEC61850, SNTP, PRP | TSPĮ sujungimas su PDT
|  |  | 3 | 1000 Base -FX/ 100 Base -TX
|  |  | 4 | 1000 Base -FX/ 100 Base -TX
|  |  | 5 | 10/100 Base -TX
|  |  | 6 | 10/100 Base -TX
|  |  | 7 | 10/100 Base -TX
|  |  | 8 | 10/100 Base -TX
|  |  | 9 | 10/100 Base -TX
|  |  | 10 | 10/100 Base -TX
|  |  | 11 | 10/100 Base -TX
|  |  | 12 | 10/100 Base -TX
|  |  | 13 | SFP | 151 |  | F01, 7SJ85 | Siemens | R1 | MSA mikroprocesorinė relė. 7SJ85-P1J1125092 | CH1 | SFP | 172.27.20.101 | 255.255.255.0 | 172.27.20.254 |  |  |  | IEC61850, SNTP, PRP | Ryšiui su kitais RAA terminalais, su TSPĮ
|  |  | 14 | SFP | 151 |  | F01, 7SJ85 | Siemens | R2 | MSA mikroprocesorinė relė. 7SJ85-P1J1125092 | CH1 | SFP | 172.27.20.102 | 255.255.255.0 | 172.27.20.254 |  |  |  | IEC61850, SNTP, PRP | Ryšiui su kitais RAA terminalais, su TSPĮ
|  |  | 15 | SFP | 151 |  | C01, 7SJ85 | Siemens | R3 | MSA mikroprocesorinė relė. 7SJ85-P1J1626025 | CH1 | SFP | 172.27.20.103 | 255.255.255.0 | 172.27.20.254 |  |  |  | IEC61850, SNTP, PRP | Ryšiui su kitais RAA terminalais, su TSPĮ
|  |  | 16 | 10/100 Base -TX
|  |  | 17 | 10/100 Base -TX
|  |  | 18 | 10/100 Base -TX
|  |  | 19 | 10/100 Base -TX
|  |  | 20 | 10/100 Base -TX
|  |  | 21 | 10/100 Base -TX
|  |  | 22 | 10/100 Base -TX
|  |  | 23 | 10/100 Base -TX
|  |  | 24 | 10/100 Base -TX
|  |  | 25 | SFP | trunk 111,151 |  | as194g-nemencine110 | Cisco | S1.3 | IE-4010-4S24P | g0/25 | SFP | - | - | - | - |  |  | TCP/IP, IEC61850, SNTP | PDT1 komutatorių monitoringas, RAA monitoringas, sinchronizavimas
|  |  | 26 | 10/100 Base -TX
|  |  | 27 | 10/100 Base -TX
|  |  | 28 | 10/100 Base -TX
ssw1108g-nemencine110-2.1 IP:10.209.64.130, MASK:255.255.255.240, GW:10.209.64.142, VLAN:111 | Cisco IE-4010-16S12P | 110kV VP, S1.2 | 1 | 1000 Base -FX/ 100 Base -TX | 151 |  | PLSĮ | Meinberg | S1.2 | Lantime M300/GNS | LAN1 | 10/100 Base -TX | 172.27.20.10 | 255.255.255.0 | 172.27.20.254 |  |  |  | SNTP, PRP | Laiko sinchnonizavimas
|  |  | 2 | 1000 Base -FX/ 100 Base -TX | 151 |  | TSPĮ | ABB | S1.2 | TSPĮ1, 560PSU01 | E2 | 10/100 Base -TX | 172.27.20.1 | 255.255.255.0 | 172.27.20.254 |  |  |  | IEC61850, SNTP, PRP | TSPĮ sujungimas su PDT
|  |  | 3 | 1000 Base -FX/ 100 Base -TX
|  |  | 4 | 1000 Base -FX/ 100 Base -TX
|  |  | 5 | 10/100 Base -TX
|  |  | 6 | 10/100 Base -TX
|  |  | 7 | 10/100 Base -TX
|  |  | 8 | 10/100 Base -TX
|  |  | 9 | 10/100 Base -TX
|  |  | 10 | 10/100 Base -TX
|  |  | 11 | 10/100 Base -TX
|  |  | 12 | 10/100 Base -TX
|  |  | 13 | 10/100 Base -TX | 151 |  | F01, 7SJ85 | Siemens | R1 | MSA mikroprocesorinė relė. 7SJ85-P1J1125092 | CH2 | SFP | 172.27.20.101 | 255.255.255.0 | 172.27.20.254 |  |  |  | IEC61850, SNTP, PRP | Ryšiui su kitais RAA terminalais, su TSPĮ
|  |  | 14 | 10/100 Base -TX | 151 |  | F01, 7SJ85 | Siemens | R2 | MSA mikroprocesorinė relė. 7SJ85-P1J1125092 | CH2 | SFP | 172.27.20.102 | 255.255.255.0 | 172.27.20.254 |  |  |  | IEC61850, SNTP, PRP | Ryšiui su kitais RAA terminalais, su TSPĮ
|  |  | 15 | 10/100 Base -TX | 151 |  | C01, 7SJ85 | Siemens | R3 | MSA mikroprocesorinė relė. 7SJ85-P1J1626025 | CH2 | SFP | 172.27.20.103 | 255.255.255.0 | 172.27.20.254 |  |  |  | IEC61850, SNTP, PRP | Ryšiui su kitais RAA terminalais, su TSPĮ
|  |  | 16 | 10/100 Base -TX
|  |  | 17 | 10/100 Base -TX
|  |  | 18 | 10/100 Base -TX
|  |  | 19 | 10/100 Base -TX
|  |  | 20 | 10/100 Base -TX
|  |  | 21 | 10/100 Base -TX
|  |  | 22 | 10/100 Base -TX
|  |  | 23 | 10/100 Base -TX
|  |  | 24 | 10/100 Base -TX
|  |  | 25 | SFP | trunk 111,151 |  | as194g-nemencine110 | Cisco | S1.3 | IE-4010-4S24P, Cisco | g0/26 | SFP | - | - | - | - |  |  | TCP/IP, IEC61850, SNTP | PDT1 komutatorių monitoringas, RAA monitoringas, sinchronizavimas
|  |  | 26 | 10/100 Base -TX
|  |  | 27 | 10/100 Base -TX
|  |  | 28 | 10/100 Base -TX
as194g-nemencine110 (SW1) IP:10.209.3.129, MASK:255.255.255.240 , GW:10.209.3.142, VLAN | E-4010-4S24P Cisco | 110kV VP, S1.3 | g0/1 | 10/100/1000 Base -TX | 183 |  | stacionari kamera FK1 | Bosch | 110kV VP | NDE-5502-AL | Eth | 10/100BaseT | 10.213.6.129 | 255.255.255.240 | 10.213.6.142 |  |  |  | TCP/IP | Vaizdo stebėjimas
|  |  | g0/2 | 10/100/1000 Base -TX | 183 |  | stacionari kamera FK2 | Bosch | 110kV VP | NDE-5502-AL | Eth | 10/100BaseT | 10.213.6.130 | 255.255.255.240 | 10.213.6.142 |  |  |  | TCP/IP | Vaizdo stebėjimas
|  |  | g0/3 | 10/100/1000 Base -TX | 181 |  | apsauginė centralė AK | Bosch | S1.1 | ICP-MAP-5000-COM | Eth | 10/100BaseT | 10.213.38.49 | 255.255.255.240 | 10.213.38.62 |  |  |  | TCP/IP | Apsauginė centralė
|  |  | g0/4 | 10/100/1000 Base -TX | 151 |  | NSS įžemėjimo monitoringo valdiklis | Bender | NSS I š.s. | ISO685 U1.1 | X2 | 10/100BaseT | 172.27.20.250 | 255.255.255.0 | 172.27.20.254 |  |  |  | TCP/IP | NSS įžemėjimo monitoringas
|  |  | g0/5 | 10/100/1000 Base -TX | 151 |  | NSS įžemėjimo monitoringo valdiklis | Bender | NSS II š.s. | ISO685 U2.1 | X2 | 10/100BaseT | 172.27.20.249 | 255.255.255.0 | 172.27.20.254 |  |  |  | TCP/IP | NSS įžemėjimo monitoringas
|  |  | g0/6 | 10/100/1000 Base -TX | 176 |  | SE keitiklio monitoringas |  | K1 | Stick Logger LSE-3, | LAN | 10/100BaseT | 10.31.157.1 | 255.255.255.240 | 10.31.157.14 |  |  |  | TCP/IP | SE keitiklio monitoringas
|  |  | g0/7 | 10/100/1000 Base -TX | 211 |  | AEEAS KDV |  | TAS | A1 | LAN | 10/100BaseT | 10.91.3.1 | 255.255.255.0 | 10.91.3.254 |  |  |  | IEC-61142 | komercinė apskaita
|  |  | g0/8 | 10/100/1000 Base -TX | 131 |  | MDV |  | TAS | V1 | LAN | 10/100BaseT | MCL - 172.25.20.91 | 255.255.255.0 | 172.25.20.254 | 172.25.255.1 172.25.255.2 172.25.255.11 172.25.255.12 172.25.255.20 |  |  | IEC60870-5-104 | Momentinių duomenų valdiklis
|  |  | g0/9 | 10/100/1000 Base -TX | 201 |  | LAN darbo vieta |  | 110kV VP | LAN darbo vieta | Eth | 10/100/1000BaseT | DHCP | 255.255.255.0 | 10.84.15.254 |  |  |  | TCP/IP | LAN darbo vieta
|  |  | g0/10 | 10/100/1000 Base -TX | 201 |  | LAN darbo vieta |  | 110kV VP | LAN darbo vieta | Eth | 10/100/1000BaseT | DHCP | 255.255.255.0 | 10.84.15.254 |  |  |  | TCP/IP | LAN darbo vieta
|  |  | g0/11 | 10/100/1000 Base -TX | 131 |  | MDV monitoringas |  | TAS | V2 | LAN | 10/100BaseT | MDC - 172.25.20.90 | 255.255.255.0 | 172.25.20.254 |  |  |  | TCP/IP | Momentinio duomenų valdiklio monitoringas
|  |  | g0/12 | 10/100/1000 Base -TX | 131 |  | TSPĮ | ABB | S1.2 | TSPĮ1 D81 | E1 | 10/100BaseT | 172.25.20.1 | 255.255.255.0 | 172.25.20.254 | 172.25.255.1 172.25.255.2 172.25.255.11 172.25.255.12 172.25.255.20 |  |  | IEC60870-5-104 | TSPĮ
|  |  | g0/13 | 10/100/1000 Base -TX | 261 |  | PAW darbo vieta |  | 110kV VP | PAW darbo vieta | Eth | 10/100/1000BaseT | DHCP | 255.255.255.0 | 10.218.59.254 |  |  |  | TCP/IP | PAW darbo vieta
|  |  | g0/14 | 10/100/1000 Base -TX | 261 |  | PAW darbo vieta |  | 110kV VP | PAW darbo vieta | Eth | 10/100/1000BaseT | DHCP | 255.255.255.0 | 10.218.59.254 |  |  |  | TCP/IP | PAW darbo vieta
|  |  | g0/15 | 10/100/1000 Base -TX | 182 |  | Įeigos kontroleris | Bosch | S1.1 | APC-AMC2-2WCF | Eth | 10/100BaseT | 10.213.71.177 | 255.255.255.240 | 10.213.71.190 |  |  |  | TCP/IP | įeigos sistema
|  |  | g0/16 | 10/100/1000 Base -TX | 183 |  | Valdoma kamera VK1 | Bosch | 110kV ASĮ | ND-P5523-Z30L, | Eth | 10/100BaseT | 10.213.6.131 | 255.255.255.240 | 10.213.6.142 |  |  |  | TCP/IP | Vaizdo stebėjimas
|  |  | g0/17 | 10/100/1000 Base -TX | 183 |  | Valdoma kamera VK2 | Bosch | 110kV ASĮ | ND-P5523-Z30L, | Eth | 10/100BaseT | 10.213.6.132 | 255.255.255.240 | 10.213.6.142 |  |  |  | TCP/IP | Vaizdo stebėjimas
|  |  | g0/18 | 10/100/1000 Base -TX
|  |  | g0/19 | 10/100/1000 Base -TX
|  |  | g0/20 | 10/100/1000 Base -TX
|  |  | g0/21 | 10/100/1000 Base -TX
|  |  | g0/22 | 10/100/1000 Base -TX
|  |  | g0/23 | 10/100/1000 Base -TX
|  |  | g0/24 | 10/100/1000 Base -TX
|  |  | g0/25 | SFP | trunk 111,151 |  | ssw1107g-nemencine110-1.1 | Cisco | S1.2 | PDT komutatorius, IE-4010-16S12P | p25 | SFP | - | - | - | - |  |  | TCP/IP, IEC61850, SNTP, PRP | Sujungimas su PDT komutatoriumi
|  |  | g0/26 | SFP | trunk 111,151 |  | ssw1108g-nemencine110-2.1 | Cisco | S1.2 | PDT komutatorius, IE-4010-16S12P | p25 | SFP | - | - | - | - |  |  | TCP/IP, IEC61850, SNTP, PRP | Sujungimas su PDT komutatoriumi
|  |  | g0/27 | SFP
|  |  | g0/28 | SFP | trunk all |  | pe148g-nemencine110 | Cisco | S1.3 | ASR-920-4SZ-D, Cisco | g0/0/4 | SFP | - | - | - | - |  |  | - | Sujungimas su GW1
pe148g-nemencine110 (GW1) lo1 IP:10.208.4.205, MASK:255.255.255.255 | Cisco ASR-920-4SZ-D | 110kV VP, S1.3 | g0/0/0 | SFP | - |  | p112g-neris330 | Cisco | Neries TP | ASR-1001x, Cisco |  |  | 10.80.8.50 | 255.255.255.252 | 10.80.8.49 |  |  |  | - | sujungimas su Neries TP maršrutizatoriumi
|  |  | g0/0/1 | SFP | - |  | pe126g-pabrade110 | Cisco | Pabradės TP | ASR-920-12CZ-D, Cisco |  |  | 10.80.9.150 | 255.255.255.252 | 10.80.9.149 |  |  |  | - | sujungimas su Pabradės TP maršrutizatoriumi
|  |  | g0/0/4 | SFP | trunk all |  | as194g-nemencine110 | Cisco | S1.3 | IE-4010-4S24P, Cisco | g0/28 | SFP | - | - | - | - |  |  | TCP/IP, SNMP, ssh, Telnet | sujungimas su komutatoriumi