## Telesignalizacija
Telesignalizacija
Eil. Nr. | Šaltinis | [13 empty] | PSO DVS | [10 empty] | Su Skirstomuoju tinklu |  |  |  | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas - kodas | BI | Protokolai |  |  |  |  | Maksimalus pasikeitimo dažnis (Report limiting) (kartai per sekundę) | AOR |  | DVS ID | Informacija | Būsenos |  |  |  |  | IEC60870-5-104 |  | Protokolai
[9 empty] | RAA IEC61850 | [16 empty] | TSPĮ IEC 60870-5-101 Master |  | TSPĮ IEC 60870-5-101 Slave
[9 empty] | Serveris | Loginis įrenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA) |  | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | 00 | 01 (0) | 10 (1) | 11 | Normali | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas
110kV VP bendrapastotinis valdiklis R3
1 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI1.1 | [5 empty] | 1 | - | A |  | KSSRS-0.4 I š.s. įvadinis aj (SF1-041) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Išjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
2 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI1.2 | [5 empty] | 1 | - | A |  | KSSRS-0.4 II š.s. įvadinis aj (SF-042) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
3 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI1.3 | [5 empty] | 1 | - | A |  | KSSRS-0.4 sekcijinis aj (SF-0412) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
4 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI3.5 | [5 empty] | 1 | - | E |  | KSSRS-0.4 viršįtampių ribotuvo FV1 aj (SF5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
5 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI3.6 | [5 empty] | 1 | - | E |  | KSSRS-0.4 viršįtampių ribotuvo FV2 aj (SF6) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
6 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI3.7 | [5 empty] | 1 | - | E |  | KSSRS-0.4 viršįtampių ribotuvo FV3 aj (SF7) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
7 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI1.5 | [5 empty] | 1 | - | E |  | KSSRS-0.4 ARĮ U grandinių aj (SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
8 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI1.8 | [5 empty] | 1 | - | E |  | KSSRS-0.4 ARĮ U grandinių aj (SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
9 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI1.6 | [5 empty] | 1 | - | A |  | KSSRS-0.4 ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
10 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI4.3 | [5 empty] | 1 | - | E |  | KSSRS-0.4 ARĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
11 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI1.7 | [5 empty] | 1 | - | E |  | KSSRS-0.4 ARĮ raktas (SA1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
12 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI3.1 | [5 empty] | 1 | - | E |  | KSSRS-0.4 įkroviklio 1G1-1G2 aj (SF8) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
13 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI3.2 | [5 empty] | 1 | - | E |  | KSSRS-0.4 įkroviklio 2G1-2G2 aj (2SF13) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
14 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI3.3 | [5 empty] | 1 | - | E |  | KSSRS-0.4 ASĮ-110 pavarų, lauko sp. šildymo aj (1SF02) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
15 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI3.8 | [5 empty] | 1 | - | E |  | KSSRS-0.4 ASĮ-110 pavarų, lauko sp. šildymo aj (2SF02) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
16 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI3.4 | [5 empty] | 1 | - | E |  | KSSRS-0.4 KAS šildymo aj (1SF05) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
17 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI3.11 | [5 empty] | 1 | - | E |  | KSSRS-0.4 TAS aj (2SF05) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
18 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI4.1 | [5 empty] | 1 | - | E |  | KSSRS-0.4 VP-110 paskirstymo skydelio PS-1 aj (1SF07) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
19 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI3.9 | [5 empty] | 1 | - | E |  | KSSRS-0.4 paskirstymo aj (5 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
20 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI3.10 | [5 empty] | 1 | - | E |  | KSSRS-0.4 AS spintos (S1.1) aj (1SF06) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
21 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI3.12 | [5 empty] | 1 | - | E |  | KSSRS-0.4 TSPĮ spintos (S1.2) aj (2SF06) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
22 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI4.2 | [5 empty] | 1 | - | E |  | KSSRS-0.4 TĮ spintos (S1.3) aj (1SF08) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
23 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI1.4 | [5 empty] | 1 | - | E |  | KSSRS-0.4 SE aj (SF2-041) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
24 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI4.4 | [5 empty] | 1 | - | E |  | SE/SE inverteris | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
25 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.1 | [5 empty] | 1 | - | A |  | NSSRS-0.1 I š.s. įvadinis aj (SF11) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
26 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.2 | [5 empty] | 1 | - | A |  | NSSRS-0.1 II š.s. įvadinis aj (SF21) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
27 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.3 | [5 empty] | 1 | - | A |  | NSSRS-0.1 I š.s. baterijos įvadinis aj (SF15) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
28 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.4 | [5 empty] | 1 | - | A |  | NSSRS-0.1 II š.s. baterijos įvadinis aj (SF25) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
29 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.5 | [5 empty] | 1 | - | E |  | NSSRS-0.1 baterijos įvado kirtiklis (QFU1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
30 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.6 | [5 empty] | 1 | - | A |  | NSSRS-0.1 baterijos saugiklis (FU1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
31 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.7 | [5 empty] | 1 | - | A |  | NSSRS-0.1 ASĮ-110 DJ pavarų aj (SF101) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
32 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.10 | [5 empty] | 1 | - | A |  | NSSRS-0.1 ASĮ-110 DJ pavarų aj (SF201) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
33 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.8 | [5 empty] | 1 | - | E |  | NSSRS-0.1 ASĮ-110 skyr./įž. pavarų aj (SF102) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
34 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.11 | [5 empty] | 1 | - | E |  | NSSRS-0.1 ASĮ-110 skyr./įž. pavarų aj (SF202) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
35 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.12 | [5 empty] | 1 | - | A |  | NSSRS-0.1 RAA grandinių EC1 aj (SF103) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
36 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.14 | [5 empty] | 1 | - | A |  | NSSRS-0.1 RAA grandinių EC1 aj (SF203) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
37 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.13 | [5 empty] | 1 | - | A |  | NSSRS-0.1 RAA grandinių EC2 aj (SF104) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
38 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.15 | [5 empty] | 1 | - | A |  | NSSRS-0.1 RAA grandinių EC2 aj (SF204) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
39 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.9 | [5 empty] | 1 | - | A |  | NSSRS-0.1 KSSR ARĮ ir aj pavarų aj (SF110) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
40 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.16 | [5 empty] | 1 | - | E |  | NSSRS-0.1 TSPĮ spintos (S1.2) aj (SF106) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
41 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.18 | [5 empty] | 1 | - | E |  | NSSRS-0.1 TSPĮ spintos (S1.2) aj (SF206) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
42 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.31 | [5 empty] | 1 | - | E |  | NSSRS-0.1 TĮ spintos (S1.3) aj (SF109) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
43 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.32 | [5 empty] | 1 | - | E |  | NSSRS-0.1 TĮ spintos (S1.3) aj (SF209) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
44 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.20 | [5 empty] | 1 | - | E |  | NSSRS-0.1 viršįtampių ribotuvo FV01 aj (SF14) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
45 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.30 | [5 empty] | 1 | - | E |  | NSSRS-0.1 viršįtampių ribotuvo FV02 aj (SF24) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
46 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.21 | [5 empty] | 1 | - | A |  | NSSRS-0.1 baterijos grandinių būklė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
47 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.22 | [5 empty] | 1 | - | A |  | NSSRS-0.1 žema baterijos U (<90 V) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
48 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.23 | [5 empty] | 1 | - | A |  | NSSRS-0.1 aukšta baterijos U (>130 V) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
49 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.24 | [5 empty] | 1 | - | A |  | NSSRS-0.1 I š.s. įžemėjimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
50 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.25 | [5 empty] | 1 | - | A |  | NSSRS-0.1 II š.s. įžemėjimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
51 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.26 | [5 empty] | 1 | - | A |  | NSSRS-0.1 įkroviklis 1G1-1G2 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
52 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.27 | [5 empty] | 1 | - | A |  | NSSRS-0.1 įkroviklis 2G1-2G2 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
53 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.33 | [5 empty] | 1 | - | E |  | NSSRS-0.1 I š.s. įžemėjimo kontrolės sistemos aj (SF115, F1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
54 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.34 | [5 empty] | 1 | - | E |  | NSSRS-0.1 II š.s. įžemėjimo kontrolės sistemos aj (SF214, F2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
55 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI5.7 | [5 empty] | 1 | - | A |  | NSSRS-0.1 I š.s. įžemėjimo kontrolės sistema (U1.1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
56 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI5.8 | [5 empty] | 1 | - | A |  | NSSRS-0.1 II š.s. įžemėjimo kontrolės sistema (U2.1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
57 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.17 | [5 empty] | 1 | - | E |  | NSSRS-0.1 KAS aj (SF105) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
58 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.29 | [5 empty] | 1 | - | E |  | NSSRS-0.1 KAS aj (SF205) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
59 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.35 | [5 empty] | 1 | - | E |  | NSSRS-0.1 TAS aj (SF108) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
60 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.36 | [5 empty] | 1 | - | E |  | NSSRS-0.1 TAS aj (SF208) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
61 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | [6 empty] | 1 | - | E |  | NSSRS-0.1 KSSRS matavimo keitiklių aj (SF207) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
62 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.19,6.28 | [5 empty] | 1 | - | E |  | NSSRS-0.1 paskirstymo aj (6 grupė ) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
63 | Nemenčinės | 0.4 | BP | PS1 | R3 | 7SJ85 | C01 | BI4.5 | [5 empty] | 1 | - | E |  | VP-110 šildymo, ventiliacijos, kondicionavimo aj (7 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
64 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KAS1 | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.38, BI6.37, BI6.45 | [5 empty] | 1 | - | E |  | KAS ir TAS aj (4 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
65 | Nemenčinės | 0.4 | BP | TAS1 | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.42,6.43 | [5 empty] | 1 | - | E |  | KAS įrangos maitinimo iš NSSRS išrinkimo raktas (KAS-SQ0) | - | I š.s. | II š.s. | - | I š.s. | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
66 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KAS1 | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.40, BI6.39 | [5 empty] | 1 | - | E |  | KAS U grandinių ARĮ raktas (KAS-SQ1,2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
67 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KAS1 | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.41 | [5 empty] | 1 | - | E |  | KAS U grandinių ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
68 | Nemenčinės | 0.4 | BP | TAS1 | R3 | 7SJ85 | C01 | BI6.46,6.47 | [5 empty] | 1 | - | E |  | TAS įrangos maitinimo iš NSSRS išrinkimo raktas (TAS-SQ0) | - | I š.s. | II š.s. | - | I š.s. | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
69 | Nemenčinės | 110 | BP | BP | R3 | 7SJ85 | C01 | BI2.2 | [5 empty] | 1 | - | E |  | BP valdiklio dvipozicinių relių aj (R3-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
70 | Nemenčinės | 110 | BP | TĮ-TSPĮ | R3 | 7SJ85 | C01 | BI8.7 | [5 empty] | 1 | - | - |  | TSPĮ spinta (S1.2) ventiliatoriaus maitinimo aj (SF14) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
71 | Nemenčinės | 110 | BP | TĮ-TSPĮ | R3 | 7SJ85 | C01 | BI8.8 | [5 empty] | 1 | - | - |  | TSPĮ spinta (S1.2) NS-110VDC PS-PDF(2) aj (8 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
72 | Nemenčinės | 110 | BP | TĮ-TSPĮ | R3 | 7SJ85 | C01 | BI8.9 | [5 empty] | 1 | - | - |  | TSPĮ spinta (S1.2) NS-110VDC PS-PDF(3) aj (9 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
73 | Nemenčinės | 110 | BP | TĮ-Ryšiai | R3 | 7SJ85 | C01 | BI8.10 | [5 empty] | 1 | - | - |  | TĮ spinta (S1.3) KS-230VAC PS-PDF(1) aj (10 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
74 | Nemenčinės | 110 | BP | TĮ-Ryšiai | R3 | 7SJ85 | C01 | BI8.11 | [5 empty] | 1 | - | - |  | TĮ spinta (S1.3) NS-110VDC PS-PDF(2,3) aj (11 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
75 | Nemenčinės | 110 | BP | TĮ-Ryšiai | R3 | 7SJ85 | C01 | BI8.12 | [5 empty] | 1 | - | - |  | TĮ spinta (S1.3) NS-48VDC PS-PDF(4,5) aj (12 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
76 | Nemenčinės | 110 | BP | ĮT-101 | R3 | 7SJ85 | C01 | BI8.1 | [5 empty] | 1 | - | E |  | ĮT-101 (T-101 PKA) U grand. aj (ĮT-101 gnybt.-SF11) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
77 | Nemenčinės | 110 | BP | ĮT-101 | R3 | 7SJ85 | C01 | BI8.2 | [5 empty] | 1 | - | E |  | ĮT-101 (T-101 DKA) U grand. aj (ĮT-101 gnybt. SF21) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
78 | Nemenčinės | 110 | BP | ĮT-101 | R3 | 7SJ85 | C01 | BI8.3 | [5 empty] | 1 | - | A |  | ĮT-101 (STO RAA) U grand. aj (ĮT-101 gnybt. SF31) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
79 | Nemenčinės | 110 | BP | ĮT-102 | R3 | 7SJ85 | C01 | BI8.4 | [5 empty] | 1 | - | E |  | ĮT-102 (T-102 PKA) U grand. aj (ĮT-102 gnybt. SF11) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
80 | Nemenčinės | 110 | BP | ĮT-102 | R3 | 7SJ85 | C01 | BI8.5 | [5 empty] | 1 | - | E |  | ĮT-102 (T-102 DKA) U grand. aj (ĮT-102 gnybt. SF21) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
81 | Nemenčinės | 110 | BP | ĮT-102 | R3 | 7SJ85 | C01 | BI8.6 | [5 empty] | 1 | - | A |  | ĮT-102 (STO RAA) U grand. aj (ĮT-102 gnybt. SF31) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
82 | Nemenčinės | 110 | BP | ASĮ | R3 | 7SJ85 | C01 | BI8.17 | [5 empty] | 1 | - | E |  | ASĮ-110 DJ pavarų šildymo aj (1 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
83 | Nemenčinės | 110 | BP | ASĮ | R3 | 7SJ85 | C01 | BI8.18 | [5 empty] | 1 | - | E |  | ASĮ-110 skyriklių/įžemiklių pavarų šildymo aj (2 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
84 | Nemenčinės | 110 | BP | ASĮ | R3 | 7SJ85 | C01 | BI8.19 | [5 empty] | 1 | - | E |  | ASĮ-110 lauko spintų šildymo aj (3 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
85 | Nemenčinės | 110 | BP | RAA | R3 | 7SJ85 | C01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | BP valdiklio nuotolinio valdymo režimas (R3-C01) | - | DVS | Valdiklis | - | DVS | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
86 | Nemenčinės | 110 | BP | RAA | R3 | 7SJ85 | C01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | BP valdiklio fizinė sąsaja Ch1/Ch2 (R3-C01) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
87 | Nemenčinės | 110 | BP | T-102 | R3 | 7SJ85 | C01 | BI8.47 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102 RAA terminalo F01 aj (R2-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
88 | Nemenčinės | 110 | BP | T-102 | R3 | 7SJ85 | C01 | BI8.48 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102 RAA terminalo F01 BI aj (R2-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
89 | Nemenčinės | 110 | BP | T-102 | R3 | 7SJ85 | C01 | BI8.46 | [5 empty] | 1 | - | A |  | T-102 RAA terminalas F01 (R2) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
90 | Nemenčinės | 110 | BP | GC | R3 | 7SJ85 | C01 | BI8.13 | [5 empty] | 1 | - | A |  | VP-110 apsauginės-gaisro signalizacijos centralė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
91 | Nemenčinės | 110 | BP | GC | R3 | 7SJ85 | C01 | BI8.14 | [5 empty] | 1 | - | A |  | VP-110 gaisro signalizacija | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
110 kV T-101 R1
1 | Nemenčinės | 110 | T-101 | T-101 | R1 | 7SJ85 | F01 | BI2.1 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101 įjungimo ir I išjungimo grandinių aj (R1-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
2 | Nemenčinės | 110 | T-101 | T-101 | R1 | 7SJ85 | F01 | BI2.2 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101 II išjungimo grandinės aj (R1-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
3 | Nemenčinės | 110 | T-101 | T-101 | R1 | 7SJ85 | F01 | BI2.3 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101 dvipozicinių relių aj (R1-SF5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
4 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | BI1.1 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101 JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
5 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | BI1.2 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101 AKĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
6 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | BI1.6 | [5 empty] | 1 | - | A |  | T-101 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
7 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | BI1.7 | [5 empty] | 1 | - | A |  | T-101 išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
8 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | BI1.8 | [5 empty] | 1 | - | A |  | T-101 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
9 | Nemenčinės | 110 | T-101 | T-101 | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.1, 5.2 | [5 empty] | 1 | - | A |  | T-101 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB |  | - | - | - | - | I
10 | Nemenčinės | 110 | T-101 | T-101 | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.3, 5.4 | [5 empty] | 1 | - | A |  | T-101 valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB |  | - | - | - | - | I
11 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.5 | [5 empty] | 1 | - | A |  | T-101 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
12 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.6 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101 valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
13 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.7 | [5 empty] | 1 | - | A |  | T-101 pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Paruošta | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
14 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.8 | [5 empty] | 1 | - | A |  | T-101 pavaros aj (T-101 gn.-SF101, pavara-F1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
15 | Nemenčinės | 110 | T-101 | T-101-1 | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.11, 5.12 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB |  | - | - | - | - | I
16 | Nemenčinės | 110 | T-101 | T-101-1 | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.13, 5.14 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101-1 valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB |  | - | - | - | - | I
17 | Nemenčinės | 110 | T-101 | T-101-1 | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.15 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101-1 pavaros, valdymo gr. aj (T-101 gn.-SF102, pavara-F1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
18 | Nemenčinės | 110 | T-101 | T-101-1 | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.16 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101-1 pavaros variklio terminė apsauga (pavara-K4) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
19 | Nemenčinės | 110 | T-101 | T-101-1ž | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.17, 5.18 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101-1ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB |  | - | - | - | - | I
20 | Nemenčinės | 110 | T-101 | T-101-1ž | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.19, 5.20 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101-1ž valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB |  | - | - | - | - | I
21 | Nemenčinės | 110 | T-101 | T-101-1ž | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.21 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101-1ž pavaros, valdymo gr. aj (T-101 gn.-SF103, pavara-F1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
22 | Nemenčinės | 110 | T-101 | T-101-1ž | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.22 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101-1ž pavaros variklio terminė apsauga (pavara-K4) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
23 | Nemenčinės | 110 | T-101 | BPV | R1 | 7SJ85 | F01 | BI6.23 | [5 empty] | 1 | - | E |  | BP valdiklio C01 aj (R3-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
24 | Nemenčinės | 110 | T-101 | BPV | R1 | 7SJ85 | F01 | BI6.24 | [5 empty] | 1 | - | E |  | BP valdiklio C01 BI aj (R3-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
25 | Nemenčinės | 110 | T-101 | BPV | R1 | 7SJ85 | F01 | BI6.22 | [5 empty] | 1 | - | A |  | BP valdiklis C01 (R3) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
26 | Nemenčinės | 110 | T-101 | L-Nr.Pbd-0 | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.23, 5.24 | [5 empty] | 1 | - | E |  | L-Nr.Pbd-0 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB |  | - | - | - | - | I
27 | Nemenčinės | 110 | T-101 | L-Nr.Pbd-0 | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.25, 5.26 | [5 empty] | 1 | - | E |  | L-Nr.Pbd-0 valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB |  | - | - | - | - | I
28 | Nemenčinės | 110 | T-101 | L-Nr.Pbd-0 | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.27 | [5 empty] | 1 | - | E |  | L-Nr.Pbd-0 pavaros, valdymo gr. aj (T-101 gn.-SF104, pavara-F1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
29 | Nemenčinės | 110 | T-101 | L-Nr.Pbd-0 | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.28 | [5 empty] | 1 | - | E |  | L-Nr.Pbd-0 pavaros variklio terminė apsauga (pavara-K4) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
30 | Nemenčinės | 110 | T-101 | L-Nr.Pbd-ž | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.33, 5.34 | [5 empty] | 1 | - | E |  | L-Nr.Pbd-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB |  | - | - | - | - | I
31 | Nemenčinės | 110 | T-101 | L-Nr.Pbd-ž | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.35, 5.36 | [5 empty] | 1 | - | E |  | L-Nr.Pbd-ž valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB |  | - | - | - | - | I
32 | Nemenčinės | 110 | T-101 | L-Nr.Pbd-ž | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.37 | [5 empty] | 1 | - | E |  | L-Nr.Pbd-ž pavaros, valdymo gr. aj (T-101 gn.-SF105, pavara-F1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
33 | Nemenčinės | 110 | T-101 | L-Nr.Pbd-ž | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.38 | [5 empty] | 1 | - | E |  | L-Nr.Pbd-ž pavaros variklio terminė apsauga (pavara-K4) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
34 | Nemenčinės | 110 | T-101 | TS-100-1 | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.39, 5.40 | [5 empty] | 1 | - | E |  | TS-100-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB |  | - | - | - | - | I
35 | Nemenčinės | 110 | T-101 | TS-100-1 | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.41, 5.42 | [5 empty] | 1 | - | E |  | TS-100-1 valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB |  | - | - | - | - | I
36 | Nemenčinės | 110 | T-101 | TS-100-1 | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.43 | [5 empty] | 1 | - | E |  | TS-100-1 pavaros, valdymo gr. aj (TS-100 gn.-SF101, pavara-F1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
37 | Nemenčinės | 110 | T-101 | TS-100-1 | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.44 | [5 empty] | 1 | - | E |  | TS-100-1 pavaros variklio terminė apsauga (pavara-K4) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
38 | Nemenčinės | 110 | T-101 | Š1-100-ž | R1 | 7SJ85 | F01 | BI6.1, 6.2 | [5 empty] | 1 | - | E |  | Š1-100-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB |  | - | - | - | - | I
39 | Nemenčinės | 110 | T-101 | Š1-100-ž | R1 | 7SJ85 | F01 | BI6.3, 6.4 | [5 empty] | 1 | - | E |  | Š1-100-ž valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB |  | - | - | - | - | I
40 | Nemenčinės | 110 | T-101 | Š1-100-ž | R1 | 7SJ85 | F01 | BI6.5 | [5 empty] | 1 | - | E |  | Š1-100-ž pavaros, valdymo gr. aj (TS-100 gn.-SF102, pavara-F1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
41 | Nemenčinės | 110 | T-101 | Š1-100-ž | R1 | 7SJ85 | F01 | BI6.6 | [5 empty] | 1 | - | E |  | Š1-100-ž pavaros variklio terminė apsauga (pavara-K4) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
42 | Nemenčinės | 110 | T-101 | ĮT-101 | R1 | 7SJ85 | F01 | BI3.1 | [5 empty] | 1 | - | A |  | ĮT-101 (žvaigždė RAA) U grand. aj (ĮT-101 gnybt.-SF22) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
43 | Nemenčinės | 110 | T-101 | ĮT-101 | R1 | 7SJ85 | F01 | BI3.2 | [5 empty] | 1 | - | A |  | ĮT-101 (atv. trik. RAA) U grand. aj (ĮT-101 gnybt.-SF32) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
44 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101 MSA I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
45 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101 MSA II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
46 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101 MSA III | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
47 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101 MSA pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
48 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101 Ž | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
49 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101 Ž-U | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
50 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101 AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
51 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | A |  | T-101 JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
52 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | A |  | T-101 RAA terminalo F01 I grandinės (R1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
53 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | A |  | T-101 RAA terminalo F01 U grandinės (R1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
54 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101 RAA terminalo fizinė sąsaja Ch1/Ch2 (R1-F01) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
55 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101 prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R1-F01) | - | DVS | Valdiklis | - | DVS | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
56 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101 prijunginio valdymo teisės | - | PT | ST | - | PT | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
57 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101 RAA nuostatų grupė I (R1-F01) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
58 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101 RAA nuostatų grupė II (R1-F01) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
59 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101 RAA nuostatų grupė III (R1-F01) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
60 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101 RAA nuostatų grupė IV (R1-F01) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
110 kV T-102 R2
1 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-102 | R2 | 7SJ85 | F01 | BI2.1 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102 įjungimo ir I išjungimo grandinių aj (R2-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
2 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-102 | R2 | 7SJ85 | F01 | BI2.2 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102 II išjungimo grandinės aj (R2-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
3 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-102 | R2 | 7SJ85 | F01 | BI2.3 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102 dvipozicinių relių aj (R2-SF5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
4 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | BI1.1 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102 JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
5 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | BI1.2 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102 AKĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
6 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | BI1.6 | [5 empty] | 1 | - | A |  | T-102 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
7 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | BI1.7 | [5 empty] | 1 | - | A |  | T-102 išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
8 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | BI1.8 | [5 empty] | 1 | - | A |  | T-102 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
9 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-102 | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.1, 5.2 | [5 empty] | 1 | - | A |  | T-102 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB |  | - | - | - | - | II
10 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-102 | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.3, 5.4 | [5 empty] | 1 | - | A |  | T-102 valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB |  | - | - | - | - | II
11 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.5 | [5 empty] | 1 | - | A |  | T-102 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
12 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.6 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102 valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
13 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.7 | [5 empty] | 1 | - | A |  | T-102 pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Paruošta | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
14 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.8 | [5 empty] | 1 | - | A |  | T-102 pavaros aj (T-102 gn.-SF101, pavara-F1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
15 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-102-2 | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.11, 5.12 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB |  | - | - | - | - | II
16 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-102-2 | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.13, 5.14 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102-2 valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB |  | - | - | - | - | II
17 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-102-2 | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.15 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102-2 pavaros, valdymo gr. aj (T-102 gn.-SF102, pavara-F1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
18 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-102-2 | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.16 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102-2 pavaros variklio terminė apsauga (pavara-K4) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
19 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-102-2ž | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.17, 5.18 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102-2ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB |  | - | - | - | - | II
20 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-102-2ž | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.19, 5.20 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102-2ž valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB |  | - | - | - | - | II
21 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-102-2ž | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.21 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102-2ž pavaros, valdymo gr. aj (T-102 gn.-SF103, pavara-F1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
22 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-102-2ž | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.22 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102-2ž pavaros variklio terminė apsauga (pavara-K4) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
23 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-101 | R2 | 7SJ85 | F01 | BI6.23 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101 RAA terminalo F01 aj (R1-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
24 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-101 | R2 | 7SJ85 | F01 | BI6.24 | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101 RAA terminalo F01 BI aj (R1-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
25 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-101 | R2 | 7SJ85 | F01 | BI6.22 | [5 empty] | 1 | - | A |  | T-101 RAA terminalo F01 (R1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
26 | Nemenčinės | 110 | T-102 | L-Nr.Pbž-0 | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.23, 5.24 | [5 empty] | 1 | - | E |  | L-Nr.Pbž-0 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB |  | - | - | - | - | II
27 | Nemenčinės | 110 | T-102 | L-Nr.Pbž-0 | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.25, 5.26 | [5 empty] | 1 | - | E |  | L-Nr.Pbž-0 valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB |  | - | - | - | - | II
28 | Nemenčinės | 110 | T-102 | L-Nr.Pbž-0 | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.27 | [5 empty] | 1 | - | E |  | L-Nr.Pbž-0 pavaros, valdymo gr. aj (T-102 gn.-SF104, pavara-F1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
29 | Nemenčinės | 110 | T-102 | L-Nr.Pbž-0 | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.28 | [5 empty] | 1 | - | E |  | L-Nr.Pbž-0 pavaros variklio terminė apsauga (pavara-K4) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
30 | Nemenčinės | 110 | T-102 | L-Nr.Pbž-ž | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.33, 5.34 | [5 empty] | 1 | - | E |  | L-Nr.Pbž-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB |  | - | - | - | - | II
31 | Nemenčinės | 110 | T-102 | L-Nr.Pbž-ž | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.35, 5.36 | [5 empty] | 1 | - | E |  | L-Nr.Pbž-ž valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB |  | - | - | - | - | II
32 | Nemenčinės | 110 | T-102 | L-Nr.Pbž-ž | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.37 | [5 empty] | 1 | - | E |  | L-Nr.Pbž-ž pavaros, valdymo gr. aj (T-102 gn.-SF105, pavara-F1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
33 | Nemenčinės | 110 | T-102 | L-Nr.Pbž-ž | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.38 | [5 empty] | 1 | - | E |  | L-Nr.Pbž-ž pavaros variklio terminė apsauga (pavara-K4) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
34 | Nemenčinės | 110 | T-102 | TS-100-2 | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.39, 5.40 | [5 empty] | 1 | - | E |  | TS-100-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB |  | - | - | - | - | II
35 | Nemenčinės | 110 | T-102 | TS-100-2 | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.41, 5.42 | [5 empty] | 1 | - | E |  | TS-100-2 valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB |  | - | - | - | - | II
36 | Nemenčinės | 110 | T-102 | TS-100-2 | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.43 | [5 empty] | 1 | - | E |  | TS-100-2 pavaros, valdymo gr. aj (TS-100 gn.-SF103, pavara-F1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
37 | Nemenčinės | 110 | T-102 | TS-100-2 | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.44 | [5 empty] | 1 | - | E |  | TS-100-2 pavaros variklio terminė apsauga (pavara-K4) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
38 | Nemenčinės | 110 | T-102 | Š2-100-ž | R2 | 7SJ85 | F01 | BI6.1, 6.2 | [5 empty] | 1 | - | E |  | Š2-100-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB |  | - | - | - | - | II
39 | Nemenčinės | 110 | T-102 | Š2-100-ž | R2 | 7SJ85 | F01 | BI6.3, 6.4 | [5 empty] | 1 | - | E |  | Š2-100-ž valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB |  | - | - | - | - | II
40 | Nemenčinės | 110 | T-102 | Š2-100-ž | R2 | 7SJ85 | F01 | BI6.5 | [5 empty] | 1 | - | E |  | Š2-100-ž pavaros, valdymo gr. aj (TS-100 gn.-SF104, pavara-F1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
41 | Nemenčinės | 110 | T-102 | Š2-100-ž | R2 | 7SJ85 | F01 | BI6.6 | [5 empty] | 1 | - | E |  | Š2-100-ž pavaros variklio terminė apsauga (pavara-K4) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
42 | Nemenčinės | 110 | T-102 | ĮT-102 | R2 | 7SJ85 | F01 | BI3.1 | [5 empty] | 1 | - | A |  | ĮT-102 (žvaigždė RAA) U grand. aj (ĮT-102 gnybt.-SF22) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
43 | Nemenčinės | 110 | T-102 | ĮT-102 | R2 | 7SJ85 | F01 | BI3.2 | [5 empty] | 1 | - | A |  | ĮT-102 (atv. trik. RAA) U grand. aj (ĮT-102 gnybt.-SF32) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
44 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102 MSA I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
45 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102 MSA II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
46 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102 MSA III | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
47 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102 MSA pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
48 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102 Ž | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
49 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102 Ž-U | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
50 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102 AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
51 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | A |  | T-102 JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
52 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | A |  | T-102 RAA terminalo F01 I grandinės (R2) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
53 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | A |  | T-102 RAA terminalo F01 U grandinės (R2) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
54 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102 RAA terminalo fizinė sąsaja Ch1/Ch2 (R2-F01) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
55 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102 prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R2-F01) | - | DVS | Valdiklis | - | DVS | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
56 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102 prijunginio valdymo teisės | - | PT | ST | - | PT | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
57 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102 RAA nuostatų grupė I (R2-F01) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
58 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102 RAA nuostatų grupė II (R2-F01) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
59 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102 RAA nuostatų grupė III (R2-F01) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
60 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102 RAA nuostatų grupė IV (R2-F01) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB |  | - | - | - | - | II
Watchdog signalai
1 | Nemenčinės | - | - | TĮ-TSPĮ | S1.2 | ABB 560 | TSPĮ1 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | TSPĮ duomenų mainai su T-101 RAA terminalu F01 (R1) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
2 | Nemenčinės | - | - | TĮ-TSPĮ | S1.2 | ABB 560 | TSPĮ1 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | TSPĮ duomenų mainai su T-102 RAA terminalu F01 (R2) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
3 | Nemenčinės | - | - | TĮ-TSPĮ | S1.2 | ABB 560 | TSPĮ1 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | TSPĮ duomenų mainai su BP valdikliu C01 (R3) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
4 | Nemenčinės | - | - | TĮ-TSPĮ | S1.2 | ABB 560 | TSPĮ1 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | TSPĮ duomenų mainai su ST TSPĮ | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
5 | Nemenčinės | - | - | TĮ-TSPĮ | S1.2 | ABB 560 | TSPĮ1 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | TSPĮ funkcijų vykdymo būklė (13 grupė) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
6 | Nemenčinės | - | - | TĮ-TSPĮ | S1.2 | ABB 560 | TSPĮ1 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | TSPĮ informacinės saugos kontrolė (14 grupė) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | - | - | - | - | I
Signalai į AB ESO TSPĮ
1 | Nemenčinės | 110 | T-101 | T-101 | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.1, 5.2 | [5 empty] | 1 | - | - | - | T-101 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | - | - | - | - | M_DP_TA |  | II
2 | Nemenčinės | 110 | T-101 | T-101-1 | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.11, 5.12 | [5 empty] | 1 | - | - | - | T-101-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | - | - | - | - | M_DP_TA |  | II
3 | Nemenčinės | 110 | T-101 | T-101-1 | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.13, 5.14 | [5 empty] | 1 | - | - | - | T-101-1 valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | - | - | - | - | M_DP_TA |  | II
4 | Nemenčinės | 110 | T-101 | T-101-1ž | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.17, 5.18 | [5 empty] | 1 | - | - | - | T-101-1ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | - | - | - | - | M_DP_TA |  | II
5 | Nemenčinės | 110 | T-101 | T-101-1ž | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.19, 5.20 | [5 empty] | 1 | - | - | - | T-101-1ž valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | - | - | - | - | M_DP_TA |  | II
6 | Nemenčinės | 110 | T-101 | TĮ-TSPĮ | S1.2 | ABB 560 | TSPĮ1 | Logika | [5 empty] | 1 | - | - | - | T-101 gedimas (15 grupė) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | - | - | - | - | M_SP_TA |  | II
7 | Nemenčinės | 110 | T-101 | TĮ-TSPĮ | S1.2 | ABB 560 | TSPĮ1 | Logika | [5 empty] | 1 | - | - | - | T-101 apsaugų poveikis (17 grupė) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | - | - | - | - | M_SP_TA |  | II
8 | Nemenčinės | 110 | T-101 | T-101 | R1 | 7SJ85 | F01 | BI5.3, 5.4 | [5 empty] | 1 | - | - | - | T-101 valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | - | - | - | - | M_DP_TA |  | II
9 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | 1 | - | - | - | T-101 prijunginio valdymo teisės | - | PT | ST | - | PT | - | - | - | - | M_SP_TA |  | II
10 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-102 | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.1, 5.2 | [5 empty] | 1 | - | - | - | T-102 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | - | - | - | - | M_DP_TA |  | II
11 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-102-2 | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.11, 5.12 | [5 empty] | 1 | - | - | - | T-102-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | - | - | - | - | M_DP_TA |  | II
12 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-102-2 | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.13, 5.14 | [5 empty] | 1 | - | - | - | T-102-2 valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | - | - | - | - | M_DP_TA |  | II
13 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-102-2ž | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.17, 5.18 | [5 empty] | 1 | - | - | - | T-102-2ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | - | - | - | - | M_DP_TA |  | II
14 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-102-2ž | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.19, 5.20 | [5 empty] | 1 | - | - | - | T-102-2ž valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | - | - | - | - | M_DP_TA |  | II
15 | Nemenčinės | 110 | T-102 | TĮ-TSPĮ | S1.2 | ABB 560 | TSPĮ1 | Logika | [5 empty] | 1 | - | - | - | T-102 gedimas (16 grupė) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | - | - | - | - | M_SP_TA |  | II
16 | Nemenčinės | 110 | T-102 | TĮ-TSPĮ | S1.2 | ABB 560 | TSPĮ1 | Logika | [5 empty] | 1 | - | - | - | T-102 apsaugų poveikis (18 grupė) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | - | - | - | - | M_SP_TA |  | II
17 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-102 | R2 | 7SJ85 | F01 | BI5.3, 5.4 | [5 empty] | 1 | - | - | - | T-102 valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | - | - | - | - | M_DP_TA |  | II
18 | Nemenčinės | 110 | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Logika |  |  |  |  | 1 | - | - | - | T-102 prijunginio valdymo teisės | - | PT | ST | - | PT | - | - | - | - | M_SP_TA |  | II
Signalai iš AB ESO TSPĮ
1 | Nemenčinės | 110 | T-1 | ST TSPĮ | - | RTU | TSPĮ1 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T1-Nž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB |  | M_DP_TA |  | - | - | II
2 | Nemenčinės | 110 | T-2 | ST TSPĮ | - | RTU | TSPĮ1 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T2-Nž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB |  | M_DP_TA |  | - | - | II
3 | Nemenčinės | 110 | T-1 | ST TSPĮ | - | RTU | TSPĮ1 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-1 RAA poveikis į T-101 išjungimą | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | M_SP_TA |  | - | - | II
4 | Nemenčinės | 110 | T-11 | ST TSPĮ | - | RTU | TSPĮ1 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-11 JRĮ poveikis į T-101 išjungimą | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | M_SP_TA |  | - | - | II
5 | Nemenčinės | 110 | T-2 | ST TSPĮ | - | RTU | TSPĮ1 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-2 RAA poveikis į T-102 išjungimą | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | M_SP_TA |  | - | - | II
6 | Nemenčinės | 110 | T-12 | ST TSPĮ | - | RTU | TSPĮ1 | Logika | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-12 JRĮ poveikis į T-102 išjungimą | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | M_SP_TA |  | - | - | II
7 | Nemenčinės | 110 | - | ST TSPĮ | - | RTU | TSPĮ1 | Logika | [5 empty] | 1 | - | A |  | NA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | M_SP_TA |  | - | - | II
8 | Nemenčinės | 110 | - | ST TSPĮ | - | RTU | TSPĮ1 | Logika | [5 empty] | 1 | - | A |  | NAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | M_SP_TA |  | - | - | II
9 | Nemenčinės | 110 | - | ST TSPĮ | - | RTU | TSPĮ1 | Logika | [5 empty] | 1 | - | A |  | ADN | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | M_SP_TA |  | - | - | II
10 | Nemenčinės | 110 | - | ST TSPĮ | - | RTU | TSPĮ1 | Logika | [5 empty] | 1 | - | A |  | DAKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB |  | M_SP_TA |  | - | - | II
V. Riškus (2024-03-05):
1.Panaikinti signalą "TSPĮ ryšio kanalų būklė (18 grupė)"
SŠ:2024-03-21 Signalas ir grupiniai signalai panaikinti pagal pastabą.
M. Šimkus (2024-03-22) - įvertinta.
2. Analogines komandas nuostatų grupių valdymui keisti į diskretines C_SC_NA komandas
SŠ:2024-03-21 Analoginės komandos pakeistos į diskretines. Atitinkamai matavimai pakeisti į signalus.
M. Šimkus (2024-03-22) - įvertinta.
Rokas Mališauskas (2024-03-09):
1. Excel 228 ir 238 eilutės, pagal Litgrid ir ESO tarpusavio santykių nuostatų 3 priedo reikalavimus, šių signalų pervadimas nėra numatomas.
SŠ:2024-03-21 Signalai pašalinti.
2. Kuris iš tarpsekcijinių skyriklių, normaliu režimu bus išjungtas?
SŠ:2024-03-21 Pagal operatyvinių sujungimų schemą TS-100-1 išjungtas. TS-100-2 įjungtas. Patikslinta normali būsena.
3. Excel 225 ir 235 eilutės, šie signalai taip pat yra grupiniai, todėl pataisiau jų pavadinimus. Jų dedamosios turi būti detalizuotos Sign_Grupės lape.
SŠ:2024-03-21 Papildyta pagal pastabą. Exel:233,242.
4. Excel 224-225 ir 234-235 eilutės, šie grupiniai signalai pagal eilės tvarką turėtų būti paskutiniai, todėl reikia pakeisti jų vietą Sign_Grupės lape ir pakeisti numeravimą.
SŠ:2024-03-21 Signalų grupės pakoreguotos pagtal pastabą. Exel:222,233,241,242.
5. Excel 77 eilutė, kaip galima sudaryti grupinį signalą iš vienos dedamosios? Jei egzistuoja tik viena dedamoji, tai turi būti individualus signalas, o ne grupinis...
SŠ:2024-03-21 Pagal NVRA TSPĮ PS-PDF signalas grupinis, kadangi tai viso PS bendras signalas. Šiuo atveju kai SF tik vienas, patikslinu signalą į ne grupinį. Exel:75.
6. 18 grupinis signalas nereikalingas, pažymiu naikinimui.
SŠ:2024-03-21 Nereikalingi signalai pašalinti.
7. Trūksta signalo „TSPĮ duomenų mainai su ST TSPĮ“.
SŠ:2024-03-21 Papildyta pagal pastabą. Exel:223.
8. Trūksta signalo „T-101 Ž-U“ (RAA nuostatų 6 punktas). Ta pati pastaba ir T-102.
SŠ:2024-03-21 Papildyta signalais pagal pastabą. Exel:146,207.
9. Smulkius pavadinimų. būsenų ir pan. pataisymus pažymėjau geltonai.
SŠ:2024-03-21 Pastaba priimta.
10. Excel 116 eilutė, pataisiau signalo pavadinimą, pagal jį pataisyti likusių T-101 ir T-102 skyrikilių ir įžemiklių atitinkamus signalus.
SŠ:2024-03-21 Pavadinimai patikslinti pagal pastabą.
11. Excel 73 eilutė, KAS šildymo aj būsenos signalas neturėtų būti individualus. Reikia jį perkelti į grupinį signalą „KAS aj (4 grupė)“
SŠ:2024-03-21 Signalas perkeltas į KAS ir TAS grupinį signalą. Exel:69.
12. Excel 74 eilutė, perkelti šiuos signalus į 4 grupinį signalą ir pakeisti jo pavadinimą į „KAS ir TAS aj (4 grupė)“.
SŠ:2024-03-21 Signalai perkelti į KAS ir TAS grupinį signalą.
13. Excel 70-71 eilutės, šiuos du signalus sujungi į vieną „KAS U grandinių ARĮ raktas (KAS-SQ1,2)“
SŠ:2024-03-21 Signalas patikslintas pagal pastabą. Exel:71.
14. Excel 10 eilutė, nereikalingas signalas.
SŠ:2024-03-21 Nereikalingas signalas pašalintas.
15. Kokie yra įkroviklių scheminiai pavadinimai? Kaip jie žymimi? Numeruojami, pvz., įkroviklis Nr. 1 ir pan., ar žymimi tik atskiri komponentai, pvz., galios blokai 1G1, 1G2 ir pan.?
SŠ:2024-03-21 Įkroviklių scheminiai žymėjimai NSSRS sužymėti pagal galios blokus 1G1, 1G2 ir 2G1, 2G2. Taip žymimi ir skyde.
16. Excel 53 eilutė, signalo pavadinime turi būti nurodyta U vertė, prie kurios šis signalas suveikia, pvz., „NSSRS-0.1 žema baterijos U (<XXX V)“. Ta pati pastaba ir aukštos U signalui.
SŠ:2024-03-21 Signalai patikslinti pagal pastabą. Exel:52,53.
17. Excel 61 eilutė, kodėl signalas bendras abiems įžemėjimo kontrolės sistemoms? Jei sistemos dvi, tai ir signalai turėtų būti atskiri.
SŠ:2024-03-21 Signalai atskirti į du atskirus. Exel:60,61.
18. Kodėl nėra signalo „NSSRS-0.1 KSSRS matavimo keitiklių aj (SFXXX)“?
SŠ:2024-03-21 Signalas pridėtas. Exel:66.
19. Diskretinio valdymo lape pridėjau tris naujas TSPĮ duomenų su RAA terminalu valdymo komandas.
SŠ:2024-03-21 Pastaba priimta.
20. KSSRS sekcijinio aj pavadinimas turėtų būti ne SF-0412. Reikia pataisyti TI sąraše ir RAA bylose.
SŠ:2024-03-21 KSSRS sekcijinio a.j. pavadinimas patikslintas į SF-0412. Exel:9.
Note on R7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ši spalva reiškia, kak yra peržiūrėta/pakomentuota RAA personalo (R.Mackevičius, D.Malūkas)
Note on S13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Turi būti atskiri signalai Reply: Signalai atskirti
Note on S230: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ar ESO reikalingas Reply: Taip reikalingas. Pagal AB ESO reikalavimus tipiniam signalų sąrašui šie signalai yra numatomi. https://www.eso.lt/download/445989/4%20priedas.%20informacini%C5%B3%20signal%C5%B3%20valdymo%20komand%C5%B3%20ir%20matuojam%C5%B3%20parametr%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as.xlsx
Note on S232: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ar ESO reikalingas Reply: Taip reikalingas. Pagal AB ESO reikalavimus tipiniam signalų sąrašui šie signalai yra numatomi. https://www.eso.lt/download/445989/4%20priedas.%20informacini%C5%B3%20signal%C5%B3%20valdymo%20komand%C5%B3%20ir%20matuojam%C5%B3%20parametr%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as.xlsx
Note on S239: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ar ESO reikalingas Reply: Taip reikalingas. Pagal AB ESO reikalavimus tipiniam signalų sąrašui šie signalai yra numatomi. https://www.eso.lt/download/445989/4%20priedas.%20informacini%C5%B3%20signal%C5%B3%20valdymo%20komand%C5%B3%20ir%20matuojam%C5%B3%20parametr%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as.xlsx
Note on S241: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ar ESO reikalingas Reply: Taip reikalingas. Pagal AB ESO reikalavimus tipiniam signalų sąrašui šie signalai yra numatomi. https://www.eso.lt/download/445989/4%20priedas.%20informacini%C5%B3%20signal%C5%B3%20valdymo%20komand%C5%B3%20ir%20matuojam%C5%B3%20parametr%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as.xlsx

## Diskretinis valdymas
Diskretinis valdymas
Eil.Nr. | Šaltinis | [12 empty] | PSO DVS | [8 empty] | Su Skirstomuoju tinklu |  |  |  | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas - kodas | BO | Protokolai |  |  |  |  | AOR |  | DVS ID | Informacija | Komandos |  | IEC 60870-5-104 |  |  | Protokolai
[9 empty] | RAA IEC61850 | [13 empty] | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Master |  | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Slave
[9 empty] | Serveris | Loginis įrenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA) | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | 01 (0) | 10 (1) | Direct/SBO | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas
110 kV T-101 R1
1 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | BO3.1, 3.2 | [5 empty] | - | C |  | T-101 JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA |  | - | - | - | - | I
2 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | BO3.3, 3.4 | [5 empty] | - | C |  | T-101 AKĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA |  | - | - | - | - | I
3 | Nemenčinės | 110 | T-101 | T-101 | R1 | 7SJ85 | F01 | BO1.1 - 1.5 | [5 empty] | - | C |  | T-101 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA |  | - | - | - | - | I
4 | Nemenčinės | 110 | T-101 | T-101-1 | R1 | 7SJ85 | F01 | BO4.1, 4.2 | [5 empty] | - | C |  | T-101-1 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA |  | - | - | - | - | I
5 | Nemenčinės | 110 | T-101 | T-101-1ž | R1 | 7SJ85 | F01 | BO4.3, 4.4 | [5 empty] | - | C |  | T-101-1ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA |  | - | - | - | - | I
6 | Nemenčinės | 110 | T-101 | L-Nr.Pbd-0 | R1 | 7SJ85 | F01 | BO4.5, 4.6 | [5 empty] | - | C |  | L-Nr.Pbd-0 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA |  | - | - | - | - | I
7 | Nemenčinės | 110 | T-101 | L-Nr.Pbd-ž | R1 | 7SJ85 | F01 | BO4.7, 4.8 | [5 empty] | - | C |  | L-Nr.Pbd-ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA |  | - | - | - | - | I
8 | Nemenčinės | 110 | T-101 | TS-100-1 | R1 | 7SJ85 | F01 | BO4.9, 4.10 | [5 empty] | - | C |  | TS-100-1 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA |  | - | - | - | - | I
9 | Nemenčinės | 110 | T-101 | Š1-100-ž | R1 | 7SJ85 | F01 | BO6.17, 6.18 | [5 empty] | - | C |  | Š1-100-ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA |  | - | - | - | - | I
10 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | - | C |  | T-101 prijunginio valdymo teisės | PT | ST | Direct | C_DC_NA |  | - | - | - | - | I
11 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | - | C |  | T-101 RAA nuostatų grupė I (R1-F01) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA |  | - | - | - | - | I
12 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | - | C |  | T-101 RAA nuostatų grupė II (R1-F01) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA |  | - | - | - | - | I
13 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | - | C |  | T-101 RAA nuostatų grupė III (R1-F01) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA |  | - | - | - | - | I
14 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | - | C |  | T-101 RAA nuostatų grupė IV (R1-F01) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA |  | - | - | - | - | I
110 kV T-102 R2
1 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | BO3.1, 3.2 | [5 empty] | - | C |  | T-102 JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA |  | - | - | - | - | II
2 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | BO3.3, 3.4 | [5 empty] | - | C |  | T-102 AKĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA |  | - | - | - | - | II
3 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-102 | R2 | 7SJ85 | F01 | BO1.1 - 1.5 | [5 empty] | - | C |  | T-102 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA |  | - | - | - | - | II
4 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-102-2 | R2 | 7SJ85 | F01 | BO4.1, 4.2 | [5 empty] | - | C |  | T-102-2 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA |  | - | - | - | - | II
5 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-102-2ž | R2 | 7SJ85 | F01 | BO4.3, 4.4 | [5 empty] | - | C |  | T-102-2ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA |  | - | - | - | - | II
6 | Nemenčinės | 110 | T-102 | L-Nr.Pbž-0 | R2 | 7SJ85 | F01 | BO4.5, 4.6 | [5 empty] | - | C |  | L-Nr.Pbž-0 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA |  | - | - | - | - | II
7 | Nemenčinės | 110 | T-102 | L-Nr.Pbž-ž | R2 | 7SJ85 | F01 | BO4.7, 4.8 | [5 empty] | - | C |  | L-Nr.Pbž-ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA |  | - | - | - | - | II
8 | Nemenčinės | 110 | T-102 | TS-100-2 | R2 | 7SJ85 | F01 | BO4.9, 4.10 | [5 empty] | - | C |  | TS-100-2 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA |  | - | - | - | - | II
9 | Nemenčinės | 110 | T-102 | Š2-100-ž | R2 | 7SJ85 | F01 | BO6.17, 6.18 | [5 empty] | - | C |  | Š2-100-ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA |  | - | - | - | - | II
10 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | - | C |  | T-102 prijunginio valdymo teisės | PT | ST | Direct | C_DC_NA |  | - | - | - | - | II
11 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | - | C |  | T-102 RAA nuostatų grupė I (R2-F01) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA |  | - | - | - | - | II
12 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | - | C |  | T-102 RAA nuostatų grupė II (R2-F01) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA |  | - | - | - | - | II
13 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | - | C |  | T-102 RAA nuostatų grupė III (R2-F01) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA |  | - | - | - | - | II
14 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Logika | [5 empty] | - | C |  | T-102 RAA nuostatų grupė IV (R2-F01) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA |  | - | - | - | - | II
110 kV BP valdiklis
1 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BO3.1, 3.2 | [5 empty] | - | C |  | KSSRS-0.4 I š.s. įvadinis aj (SF1-041) | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA |  | - | - | - | - | I
2 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BO3.3, 3.4 | [5 empty] | - | C |  | KSSRS-0.4 II š.s. įvadinis aj (SF-042) | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA |  | - | - | - | - | I
3 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BO3.5, 3.6 | [5 empty] | - | C |  | KSSRS-0.4 sekcijinis aj (SF-0412) | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA |  | - | - | - | - | I
4 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | BO3.7, 3.8 | [5 empty] | - | C |  | KSSRS-0.4 ARĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA |  | - | - | - | - | I
Valdymo komandos iš AB ESO TSPĮ
1 | Nemenčinės | 110 | T-101 | T-101 | R1 | 7SJ85 | F01 | BO1.1 - 1.5 | [5 empty] | - | - | - | T-101 | Išjungti | Įjungti | SBO | - | - | - | - | C_DC_NA |  | I
2 | Nemenčinės | 110 | T-101 | T-101-1 | R1 | 7SJ85 | F01 | BO4.1, 4.2 | [5 empty] | - | - | - | T-101-1 | Išjungti | Įjungti | SBO | - | - | - | - | C_DC_NA |  | I
3 | Nemenčinės | 110 | T-101 | T-101-1ž | R1 | 7SJ85 | F01 | BO4.3, 4.4 | [5 empty] | - | - | - | T-101-1ž | Išjungti | Įjungti | SBO | - | - | - | - | C_DC_NA |  | I
4 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-102 | R2 | 7SJ85 | F01 | BO1.1 - 1.5 | [5 empty] | - | - | - | T-102 | Išjungti | Įjungti | SBO | - | - | - | - | C_DC_NA |  | II
5 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-102-2 | R2 | 7SJ85 | F01 | BO4.1, 4.2 | [5 empty] | - | - | - | T-102-2 | Išjungti | Įjungti | SBO | - | - | - | - | C_DC_NA |  | II
6 | Nemenčinės | 110 | T-102 | T-102-2ž | R2 | 7SJ85 | F01 | BO4.3, 4.4 | [5 empty] | - | - | - | T-102-2ž | Išjungti | Įjungti | SBO | - | - | - | - | C_DC_NA |  | II
Duomenų mainų tarp TSPĮ ir RAA blokavimo komandos
1 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | S1.2 | ABB 560 | TSPĮ1 | - | - | - | - | - | - | - | C |  | TSPĮ duomenų mainai su T-101 RAA terminalu F01 (R1) | Aktyvuoti | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA_1 |  | - | - | - | - | 1
2 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | S1.2 | ABB 560 | TSPĮ1 | - | - | - | - | - | - | - | C |  | TSPĮ duomenų mainai su T-102 RAA terminalu F01 (R2) | Aktyvuoti | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA_1 |  | - | - | - | - | 2
3 | Nemenčinės | 110 | BP | BPV | S1.2 | ABB 560 | TSPĮ1 | - | - | - | - | - | - | - | C |  | TSPĮ duomenų mainai su BP valdikliu C01 (R3) | Aktyvuoti | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA_1 |  | - | - | - | - | 1

## Telematav-RAA
Telematavimai iš RAA
Eil.Nr. | Šaltinis | [13 empty] | PSO DVS | [9 empty] | Su Skirstomuoju tinklu |  |  |  | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | AI | Protokolai |  |  |  |  | Nejautrumo zona, Δ | AOR |  | DVS ID | Informacija | Matavimai |  |  |  | IEC 60870-5-104 |  | Protokolai
[9 empty] | RAA IEC61850 | [15 empty] | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Master |  | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Slave
[9 empty] | Serveris | Loginis įrenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA) |  | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | Konvertavimo koeficientai | Ribos |  | Matavimo vienetai | IO tipas ID | IO adresas | IO tipas ID | IO adresas | IO tipas ID | IO adresas
[20 empty] | min | max
110 kV T-101 R1
1 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 0.5 | - | E |  | T-101 (RAA) P | 1 | -31.5 | 31.5 | MW | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
2 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 0.5 | - | E |  | T-101 (RAA) Q | 1 | -31.5 | 31.5 | MVar | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
3 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Matuojamas | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101 (RAA) Ia | 1 | 0 | 450 | A | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
4 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Matuojamas | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101 (RAA) Ib | 1 | 0 | 450 | A | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
5 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Matuojamas | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-101 (RAA) Ic | 1 | 0 | 450 | A | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
16 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Matuojamas | [5 empty] | 0.4 | - | E |  | T-101 (RAA) (ĮT-101) Ua | 1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I | U grandinės nerezervuojamos
17 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Matuojamas | [5 empty] | 0.4 | - | E |  | T-101 (RAA) (ĮT-101) Ub | 1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I | U grandinės nerezervuojamos
18 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Matuojamas | [5 empty] | 0.4 | - | E |  | T-101 (RAA) (ĮT-101) Uc | 1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I | U grandinės nerezervuojamos
110 kV T-102 R2
1 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 0.5 | - | E |  | T-102 (RAA) P | 1 | -31.5 | 31.5 | MW | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II
2 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Skaičiuojamas | [5 empty] | 0.5 | - | E |  | T-102 (RAA) Q | 1 | -31.5 | 31.5 | MVar | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II
3 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Matuojamas | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102 (RAA) Ia | 1 | 0 | 450 | A | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II
4 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Matuojamas | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102 (RAA) Ib | 1 | 0 | 450 | A | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II
5 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Matuojamas | [5 empty] | 1 | - | E |  | T-102 (RAA) Ic | 1 | 0 | 450 | A | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II
16 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Matuojamas | [5 empty] | 0.4 | - | E |  | T-102 (RAA) (ĮT-102) Ua | 1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II | U grandinės nerezervuojamos
17 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Matuojamas | [5 empty] | 0.4 | - | E |  | T-102 (RAA) (ĮT-102) Ub | 1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II | U grandinės nerezervuojamos
18 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Matuojamas | [5 empty] | 0.4 | - | E |  | T-102 (RAA) (ĮT-102) Uc | 1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II | U grandinės nerezervuojamos
BPV
1 | Nemenčinės | 110 | BP | ASĮ-110 BHT2 | R3 | 7SJ85 | C01 | MT1 | [5 empty] | 1 | - | E |  | ASĮ-110 lauko temperatūra | 1 | -40 | 80 | °C | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
2 | Nemenčinės | 110 | BP | VP BHT1 | R3 | 7SJ85 | C01 | MT2 | [5 empty] | 1 | - | E |  | VP-110 patalpos temperatūra | 1 | -40 | 80 | °C | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
3 | Nemenčinės | 110 | BP | VP BHT1 | R3 | 7SJ85 | C01 | MT3 | [5 empty] | 1 | - | E |  | VP-110 patalpos santykinė drėgmė | 1 | 0 | 100 | % | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
4 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | CH1 | [5 empty] | 0.4 | - | E |  | KSSRS-0.4 I š.s. įvado Ubc | 1 | 0 | 550 | V | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
5 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | CH2 | [5 empty] | 0.4 | - | E |  | KSSRS-0.4 II š.s. įvado Ubc | 1 | 0 | 550 | V | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
6 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | CH3 | [5 empty] | 1 | - | E |  | KSSRS-0.4 I š.s. įvado Ia | 1 | 0 | 50 | A | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
7 | Nemenčinės | 0.4 | BP | KSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | CH4 | [5 empty] | 1 | - | E |  | KSSRS-0.4 II š.s. įvado Ia | 1 | 0 | 50 | A | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
8 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | MT4 | [5 empty] | 0.4 | - | E |  | NSSRS-0.1 baterijos U | 1 | 0 | 150 | V | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
9 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | MT4 | [5 empty] | 1 | - | E |  | NSSRS-0.1 baterijos I | 1 | 0 | 100 | A | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
10 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | MT5 | [5 empty] | 1 | - | E |  | NSSRS-0.1 įkroviklio 1G1-1G2 I | 1 | 0 | 50 | A | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
11 | Nemenčinės | 0.1 | BP | NSSRS | R3 | 7SJ85 | C01 | MT6 | [5 empty] | 1 | - | E |  | NSSRS-0.1 įkroviklio 2G1-2G2 I | 1 | 0 | 50 | A | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
Į AB ESO TSPĮ
1 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Matuojamas | [5 empty] | 0.4 | - | - | - | T-101 (ĮT-101) Ua | 1 | 0 | 87 | kV | - | - | - | - | M_ME_NC |  | II | U grandinės nerezervuojamos
2 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Matuojamas | [5 empty] | 0.4 | - | - | - | T-101 (ĮT-101) Ub | 1 | 0 | 87 | kV | - | - | - | - | M_ME_NC |  | II | U grandinės nerezervuojamos
3 | Nemenčinės | 110 | T-101 | RAA | R1 | 7SJ85 | F01 | Matuojamas | [5 empty] | 0.4 | - | - | - | T-101 (ĮT-101) Uc | 1 | 0 | 87 | kV | - | - | - | - | M_ME_NC |  | II | U grandinės nerezervuojamos
4 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Matuojamas | [5 empty] | 0.4 | - | - | - | T-102 (ĮT-102) Ua | 1 | 0 | 87 | kV | - | - | - | - | M_ME_NC |  | II | U grandinės nerezervuojamos
5 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Matuojamas | [5 empty] | 0.4 | - | - | - | T-102 (ĮT-102) Ub | 1 | 0 | 87 | kV | - | - | - | - | M_ME_NC |  | II | U grandinės nerezervuojamos
6 | Nemenčinės | 110 | T-102 | RAA | R2 | 7SJ85 | F01 | Matuojamas | [5 empty] | 0.4 | - | - | - | T-102 (ĮT-102) Uc | 1 | 0 | 87 | kV | - | - | - | - | M_ME_NC |  | II | U grandinės nerezervuojamos
Rokas Mališauskas (2024-03-08):
1. Paprastai srovės transformatoriai turi tam tikrą perkrovos koeficientą, pvz., 1,2 arba 1,5. Ar srovūų matavimos ribos neturėtų būti 360 arba 450?
SŠ:2024-03-21 Patikslinta. Icth - 150%.
R. Padegimas

## Telematav-MDV
Telematavimai iš MDV
Eil.Nr. | Šaltinis | [10 empty] | PSO DVS | [9 empty] | Su Skirstomuoju tinklu |  |  |  | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa [kV] | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | CL | Protokolai |  | Nejautrumo zona, D | AOR |  | DVS ID | Informacija | Matavimai |  |  |  | IEC 60870-5-104 |  | Protokolai
[9 empty] | MDV IEC 60870-5-104 | [12 empty] | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Master |  | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Slave
[9 empty] | IO tipas ID | IO adresas |  | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | Konvertavimo koeficientas | Ribos |  | Matavimo vienetai | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas
[17 empty] | min | max
T-101 pagrindinis
1 | Nemenčinės | 110 | T-101 | El. skaitiklis | KAS | P101 | V1 | CL1 | M_ME_NC |  | 0.05 |  | E |  | T-101 Pa | 1e-06 | -24 | 24 | MW | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
2 | Nemenčinės | 110 | T-101 | El. skaitiklis | KAS | P101 | V1 | CL1 | M_ME_NC |  | 0.05 |  | E |  | T-101 Pb | 1e-06 | -24 | 24 | MW | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
3 | Nemenčinės | 110 | T-101 | El. skaitiklis | KAS | P101 | V1 | CL1 | M_ME_NC |  | 0.05 |  | E |  | T-101 Pc | 1e-06 | -24 | 24 | MW | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
4 | Nemenčinės | 110 | T-101 | El. skaitiklis | KAS | P101 | V1 | CL1 | M_ME_NC |  | 0.05 |  | E |  | T-101 Qa | 1e-06 | -24 | 24 | MVar | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
5 | Nemenčinės | 110 | T-101 | El. skaitiklis | KAS | P101 | V1 | CL1 | M_ME_NC |  | 0.05 |  | E |  | T-101 Qb | 1e-06 | -24 | 24 | MVar | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
6 | Nemenčinės | 110 | T-101 | El. skaitiklis | KAS | P101 | V1 | CL1 | M_ME_NC |  | 0.05 |  | E |  | T-101 Qc | 1e-06 | -24 | 24 | MVar | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
7 | Nemenčinės | 110 | T-101 | El. skaitiklis | KAS | P101 | V1 | CL1 | M_ME_NC |  | 0.1 |  | E |  | T-101 (ĮT-101) Ua | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I | U grandinės rezervuojamos nuo ĮT-102
8 | Nemenčinės | 110 | T-101 | El. skaitiklis | KAS | P101 | V1 | CL1 | M_ME_NC |  | 0.1 |  | E |  | T-101 (ĮT-101) Ub | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
9 | Nemenčinės | 110 | T-101 | El. skaitiklis | KAS | P101 | V1 | CL1 | M_ME_NC |  | 0.1 |  | E |  | T-101 (ĮT-101) Uc | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
10 | Nemenčinės | 110 | T-101 | El. skaitiklis | KAS | P101 | V1 | CL1 | M_ME_NC |  | 1 |  | E |  | T-101 Ia | 1 | 0 | 225 | A | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
11 | Nemenčinės | 110 | T-101 | El. skaitiklis | KAS | P101 | V1 | CL1 | M_ME_NC |  | 1 |  | E |  | T-101 Ib | 1 | 0 | 225 | A | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
12 | Nemenčinės | 110 | T-101 | El. skaitiklis | KAS | P101 | V1 | CL1 | M_ME_NC |  | 1 |  | E |  | T-101 Ic | 1 | 0 | 225 | A | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
13 | Nemenčinės | 110 | T-101 | El. skaitiklis | KAS | P101 | V1 | CL1 | M_ME_NC |  | 0.001 |  | E |  | T-101 (ĮT-101) f | 1 | 0 | 55 | Hz | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I | U grandinės rezervuojamos nuo ĮT-102
T-101 dubliuojantis
1 | Nemenčinės | 110 | T-101 | El. skaitiklis | KAS | D101 | V1 | CL2 | M_ME_NC |  | 0.05 |  | E |  | T-101 (D) Pa | 1e-06 | -24 | 24 | MW | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
2 | Nemenčinės | 110 | T-101 | El. skaitiklis | KAS | D101 | V1 | CL2 | M_ME_NC |  | 0.05 |  | E |  | T-101 (D) Pb | 1e-06 | -24 | 24 | MW | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
3 | Nemenčinės | 110 | T-101 | El. skaitiklis | KAS | D101 | V1 | CL2 | M_ME_NC |  | 0.05 |  | E |  | T-101 (D) Pc | 1e-06 | -24 | 24 | MW | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
4 | Nemenčinės | 110 | T-101 | El. skaitiklis | KAS | D101 | V1 | CL2 | M_ME_NC |  | 0.05 |  | E |  | T-101 (D) Qa | 1e-06 | -24 | 24 | MVar | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
5 | Nemenčinės | 110 | T-101 | El. skaitiklis | KAS | D101 | V1 | CL2 | M_ME_NC |  | 0.05 |  | E |  | T-101 (D) Qb | 1e-06 | -24 | 24 | MVar | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
6 | Nemenčinės | 110 | T-101 | El. skaitiklis | KAS | D101 | V1 | CL2 | M_ME_NC |  | 0.05 |  | E |  | T-101 (D) Qc | 1e-06 | -24 | 24 | MVar | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
7 | Nemenčinės | 110 | T-101 | El. skaitiklis | KAS | D101 | V1 | CL2 | M_ME_NC |  | 0.1 |  | E |  | T-101 (D) (ĮT-101) Ua | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I | Nerezervuotos U grandinės
8 | Nemenčinės | 110 | T-101 | El. skaitiklis | KAS | D101 | V1 | CL2 | M_ME_NC |  | 0.1 |  | E |  | T-101 (D) (ĮT-101) Ub | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
9 | Nemenčinės | 110 | T-101 | El. skaitiklis | KAS | D101 | V1 | CL2 | M_ME_NC |  | 0.1 |  | E |  | T-101 (D) (ĮT-101) Uc | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
10 | Nemenčinės | 110 | T-101 | El. skaitiklis | KAS | D101 | V1 | CL2 | M_ME_NC |  | 1 |  | E |  | T-101 (D) Ia | 1 | 0 | 225 | A | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
11 | Nemenčinės | 110 | T-101 | El. skaitiklis | KAS | D101 | V1 | CL2 | M_ME_NC |  | 1 |  | E |  | T-101 (D) Ib | 1 | 0 | 225 | A | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
12 | Nemenčinės | 110 | T-101 | El. skaitiklis | KAS | D101 | V1 | CL2 | M_ME_NC |  | 1 |  | E |  | T-101 (D) Ic | 1 | 0 | 225 | A | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I
13 | Nemenčinės | 110 | T-101 | El. skaitiklis | KAS | D101 | V1 | CL2 | M_ME_NC |  | 0.001 |  | E |  | T-101 (D) (ĮT-101) f | 1 | 0 | 55 | Hz | M_ME_NC |  | - | - | - | - | I | Nerezervuotos U grandinės
T-102 pagrindinis
1 | Nemenčinės | 110 | T-102 | El. skaitiklis | KAS | P102 | V1 | CL2 | M_ME_NC |  | 0.05 |  | E |  | T-102 Pa | 1e-06 | -24 | 24 | MW | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II
2 | Nemenčinės | 110 | T-102 | El. skaitiklis | KAS | P102 | V1 | CL2 | M_ME_NC |  | 0.05 |  | E |  | T-102 Pb | 1e-06 | -24 | 24 | MW | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II
3 | Nemenčinės | 110 | T-102 | El. skaitiklis | KAS | P102 | V1 | CL2 | M_ME_NC |  | 0.05 |  | E |  | T-102 Pc | 1e-06 | -24 | 24 | MW | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II
4 | Nemenčinės | 110 | T-102 | El. skaitiklis | KAS | P102 | V1 | CL2 | M_ME_NC |  | 0.05 |  | E |  | T-102 Qa | 1e-06 | -24 | 24 | MVar | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II
5 | Nemenčinės | 110 | T-102 | El. skaitiklis | KAS | P102 | V1 | CL2 | M_ME_NC |  | 0.05 |  | E |  | T-102 Qb | 1e-06 | -24 | 24 | MVar | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II
6 | Nemenčinės | 110 | T-102 | El. skaitiklis | KAS | P102 | V1 | CL2 | M_ME_NC |  | 0.05 |  | E |  | T-102 Qc | 1e-06 | -24 | 24 | MVar | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II
7 | Nemenčinės | 110 | T-102 | El. skaitiklis | KAS | P102 | V1 | CL2 | M_ME_NC |  | 0.1 |  | E |  | T-102 (ĮT-102) Ua | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II | U grandinės rezervuojamos nuo ĮT-101
8 | Nemenčinės | 110 | T-102 | El. skaitiklis | KAS | P102 | V1 | CL2 | M_ME_NC |  | 0.1 |  | E |  | T-102 (ĮT-102) Ub | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II
9 | Nemenčinės | 110 | T-102 | El. skaitiklis | KAS | P102 | V1 | CL2 | M_ME_NC |  | 0.1 |  | E |  | T-102 (ĮT-102) Uc | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II
10 | Nemenčinės | 110 | T-102 | El. skaitiklis | KAS | P102 | V1 | CL2 | M_ME_NC |  | 1 |  | E |  | T-102 Ia | 1 | 0 | 225 | A | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II
11 | Nemenčinės | 110 | T-102 | El. skaitiklis | KAS | P102 | V1 | CL2 | M_ME_NC |  | 1 |  | E |  | T-102 Ib | 1 | 0 | 225 | A | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II
12 | Nemenčinės | 110 | T-102 | El. skaitiklis | KAS | P102 | V1 | CL2 | M_ME_NC |  | 1 |  | E |  | T-102 Ic | 1 | 0 | 225 | A | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II
13 | Nemenčinės | 110 | T-102 | El. skaitiklis | KAS | P102 | V1 | CL2 | M_ME_NC |  | 0.001 |  | E |  | T-102 (ĮT-102) f | 1 | 0 | 55 | Hz | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II | U grandinės rezervuojamos nuo ĮT-101
T-102 dubliuojantis
1 | Nemenčinės | 110 | T-102 | El. skaitiklis | KAS | D102 | V1 | CL1 | M_ME_NC |  | 0.05 |  | E |  | T-102 (D) Pa | 1e-06 | -24 | 24 | MW | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II
2 | Nemenčinės | 110 | T-102 | El. skaitiklis | KAS | D102 | V1 | CL1 | M_ME_NC |  | 0.05 |  | E |  | T-102 (D) Pb | 1e-06 | -24 | 24 | MW | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II
3 | Nemenčinės | 110 | T-102 | El. skaitiklis | KAS | D102 | V1 | CL1 | M_ME_NC |  | 0.05 |  | E |  | T-102 (D) Pc | 1e-06 | -24 | 24 | MW | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II
4 | Nemenčinės | 110 | T-102 | El. skaitiklis | KAS | D102 | V1 | CL1 | M_ME_NC |  | 0.05 |  | E |  | T-102 (D) Qa | 1e-06 | -24 | 24 | MVar | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II
5 | Nemenčinės | 110 | T-102 | El. skaitiklis | KAS | D102 | V1 | CL1 | M_ME_NC |  | 0.05 |  | E |  | T-102 (D) Qb | 1e-06 | -24 | 24 | MVar | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II
6 | Nemenčinės | 110 | T-102 | El. skaitiklis | KAS | D102 | V1 | CL1 | M_ME_NC |  | 0.05 |  | E |  | T-102 (D) Qc | 1e-06 | -24 | 24 | MVar | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II
7 | Nemenčinės | 110 | T-102 | El. skaitiklis | KAS | D102 | V1 | CL1 | M_ME_NC |  | 0.1 |  | E |  | T-102 (D) (ĮT-102) Ua | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II | Nerezervuotos U grandinės
8 | Nemenčinės | 110 | T-102 | El. skaitiklis | KAS | D102 | V1 | CL1 | M_ME_NC |  | 0.1 |  | E |  | T-102 (D) (ĮT-102) Ub | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II
9 | Nemenčinės | 110 | T-102 | El. skaitiklis | KAS | D102 | V1 | CL1 | M_ME_NC |  | 0.1 |  | E |  | T-102 (D) (ĮT-102) Uc | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II
10 | Nemenčinės | 110 | T-102 | El. skaitiklis | KAS | D102 | V1 | CL1 | M_ME_NC |  | 1 |  | E |  | T-102 (D) Ia | 1 | 0 | 225 | A | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II
11 | Nemenčinės | 110 | T-102 | El. skaitiklis | KAS | D102 | V1 | CL1 | M_ME_NC |  | 1 |  | E |  | T-102 (D) Ib | 1 | 0 | 225 | A | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II
12 | Nemenčinės | 110 | T-102 | El. skaitiklis | KAS | D102 | V1 | CL1 | M_ME_NC |  | 1 |  | E |  | T-102 (D) Ic | 1 | 0 | 225 | A | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II
13 | Nemenčinės | 110 | T-102 | El. skaitiklis | KAS | D102 | V1 | CL1 | M_ME_NC |  | 0.001 |  | E |  | T-102 (D) (ĮT-102) f | 1 | 0 | 55 | Hz | M_ME_NC |  | - | - | - | - | II | Nerezervuotos U grandinės
Rokas Mališauskas (2024-03-08):
1. Paprastai srovės transformatoriai turi tam tikrą perkrovos koeficientą, pvz., 1,2 arba 1,5. Ar srovūų matavimos ribos neturėtų būti 180 arba 225?
SŠ:2024-03-21 Patikslinta. Icth - 150%.

## Sign_Grupės
Eil. Nr. | Grupinio signalo pavadinimas | aj sumontavimo vieta | aj scheminis žymėjimas | aj funkcinė paskirtis | aj normali būsena
1 | ASĮ-110 DJ pavarų šildymo aj (1 grupė) | 110kV ASĮ, gn. dėžė "T-101 gnybtynas" | SF1 | T-101 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | F3 | T-101 jungtuvo pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  | 110kV ASĮ, gn. dėžė "T-102 gnybtynas" | SF1 | T-102 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | F3 | T-102 jungtuvo pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
2 | ASĮ-110 skyriklių/įžemiklių pavarų šildymo aj (2 grupė) | 110kV ASĮ, gn. dėžė "T-101 gnybtynas" | SF2 | T-101-1 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | F2 | T-101-1 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF3 | T-101-1ž pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | F2 | T-101-1ž pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF4 | L-Nr.Pbd-0 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | F2 | L-Nr.Pbd-0 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF5 | L-Nr.Pbd-ž pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | F2 | L-Nr.Pbd-ž pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  | 110kV ASĮ, gn. dėžė "T-102 gnybtynas" | SF2 | T-102-2 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | F2 | T-102-2 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF3 | T-102-2ž pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | F2 | T-102-2ž pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF4 | L-Nr.Pbž-0 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | F2 | L-Nr.Pbž-0 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF5 | L-Nr.Pbž-ž pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | F2 | L-Nr.Pbž-ž pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  | 110kV ASĮ, gn. dėžė "TS-100 gnybtynas" | SF1 | TS-100-1 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | F2 | TS-100-1 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF2 | Š1-100-ž pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | F2 | Š1-100-ž pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF3 | TS-100-2 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | F2 | TS-100-2 pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF4 | Š2-100-ž pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | F2 | Š2-100-ž pavaros šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
3 | ASĮ-110 lauko spintų šildymo aj (3 grupė) | 110kV ASĮ, gn. dėžė "T-101 gnybtynas" | SF6 | gn. dėžės "ST-T101" šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF7 | gn. dėžės "ĮT-101" šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF8 | gn. dėžės "GAS-1" šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF9 | gn. dėžės "T-101" šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  | 110kV ASĮ, gn. dėžė "GAS-1 gnybtynas" | SF1 | gn. dėžės "GAS-1" šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  | 110kV ASĮ, gn. dėžė "T-102 gnybtynas" | SF6 | gn. dėžės "ST-T102" šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF7 | gn. dėžės "ĮT-102" šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF8 | gn. dėžės "GAS-2" šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF9 | gn. dėžės "T-102" šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  | 110kV ASĮ, gn. dėžė "GAS-2 gnybtynas" | SF1 | gn. dėžės "GAS-2" šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  | 110kV ASĮ, gn. dėžė "TS-100 gnybtynas" | SF5 | gn. dėžės "TS-100" šildymo gr. maitinimo aj | Įjungtas
|  | 110kV ASĮ, gn. dėžė "KAS" | SF1 | KAS šildymo grandinių aj | Įjungtas
4 | KAS ir TAS aj (4 grupė) | 110kV ASĮ, gn. dėžė "TAS" | SF2 | Apsaugos nuo viršįtampių maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF3 | Apsaugos nuo viršįtampių maitinimo aj | Įjungtas
|  | 110kV ASĮ, gn. dėžė "KAS" | SF1 | KAS šildymo grandinių aj (SF1) | Įjungtas
|  |  | SF2 | Apsaugos nuo viršįtampių maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF3 | ARĮ signalizacijos maitinimo gr. aj | Įjungtas
|  |  | SF4 | Rez. maitinimo šaltinio aj | Įjungtas
5 | KSSRS-0.4 paskirstymo aj (5 grupė) | 110kV VP, KSSRS | SF3 | KSSRS skydo matavimų I maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF33 | SE P1 smart meter maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF4 | KSSRS skydo matavimų II maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF44 | SE P2 smart meter maitinimo aj | Įjungtas
6 | NSSRS-0.1 paskirstymo aj (6 grupė ) | 110kV VP, NSSRS | SF31 | Matavimo keitiklių maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF12 | U1 24VDC šaltinio maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF22 | U2 24VDC šaltinio maitinimo aj | Įjungtas
7 | VP-110 šildymo, ventiliacijos, kondicionavimo aj (7 grupė) | 110kV VP, PS-1 skydelis | SF3 | PVP-110 patalpos vėdinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF4 | VP-110 patalpos šildymo aj | Įjungtas
|  |  | SF5 | VP-110 patalpos šildymo aj | Įjungtas
|  |  | SF6 | VP-110 patalpos kondicionieriaus aj | Įjungtas
8 | TSPĮ spinta (S1.2) NS-110VDC PS-PDF(2) aj (8 grupė) | 110kV VP, TĮ-TSPĮ spinta S1.2, PDF(2) | SF21 | TSPĮ spintos S1.2 PDT komut. SSW1.1 I maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF22 | TSPĮ spintos S1.2 TSPĮ1 I šaltinio maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF23 | TSPĮ spintos S1.2 PLSĮ1 imtuvo I šaltinio maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF24 | TSPĮ spintos S1.2 110/48 VDC mait. šaltinio MS1 maitinimo aj | Įjungtas
9 | TSPĮ spinta (S1.2) NS-110VDC PS-PDF(3) aj (9 grupė) | 110kV VP, TĮ-TSPĮ spinta S1.2, PDF(3) | SF31 | TSPĮ spintos S1.2 PDT komut. SSW2.1 II maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF32 | TSPĮ spintos S1.2 TSPĮ1 II šaltinio maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF33 | TSPĮ spintos S1.2 PLSĮ1 imtuvo II šaltinio maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF34 | TSPĮ spintos S1.2 110/48 VDC mait. šaltinio MS2 maitinimo aj | Įjungtas
10 | TĮ spinta (S1.3) KS-230VAC PS-PDF(1) aj (10 grupė) | 110kV VP, TĮ-Ryšių spinta S1.3, PDF(1) | SF11 | Ryšių spintos S1.3 kištukinių lizdų aj | Įjungtas
|  |  | SF12 | Ryšių spintos S1.3 apšvietimo maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF13 | Ryšių spintos S1.3 apšvietimo maitinimo aj | Įjungtas
|  |  | SF14 | Ryšių spintos S1.3 ventiliatoriaus maitinimo aj | Įjungtas
11 | TĮ spinta (S1.3) NS-110VDC PS-PDF(2,3) aj (11 grupė) | 110kV VP, TĮ-Ryšių spinta S1.3, PDF(2) | SF21 | Ryšių spintos S1.3 110/48 VDC mait. šaltinio MŠ1 aj | Įjungtas
|  | 110kV VP, TĮ-Ryšių spinta S1.3, PDF(3) | SF32 | Ryšių spintos S1.3 110/48 VDC mait. šaltinio MŠ2 aj | Įjungtas
12 | TĮ spinta (S1.3) NS-48VDC PS-PDF(4,5) aj (12 grupė) | 110kV VP, TĮ-Ryšių spinta S1.3, PDF(4) | SF41 | Ryšių spintos S1.3 GW1 aj | Įjungtas
|  |  | SF42 | Ryšių spintos S1.3 SW1 aj | Įjungtas
|  | 110kV VP, TĮ-Ryšių spinta S1.3, PDF(5) | SF51 | Ryšių spintos S1.3 GW1 aj | Įjungtas
|  |  | SF52 | Ryšių spintos S1.3 SW1 aj | Įjungtas
13 | TSPĮ funkcijų vykdymo būklė (13 grupė) | 110kV VP, TĮ-TSPĮ spinta S1.2 | TSPI 1 | #025: RTU sinchronized | Norma
|  |  |  | #149-157: CMU 1-8 inoperable | Norma
|  |  |  | #023: RTU is faulty | Norma
|  |  |  | #046: At least one PLC function not running | Norma
14 | TSPĮ informacinės saugos kontrolė (14 grupė) | 110kV VP, TĮ-TSPĮ spinta S1.2 | TSPI 1 | #1110 User log in successful | Norma
|  |  |  | #1120 User log in failed - Unknown user | Norma
|  |  |  | #1140 User log in failed - Wrong password | Norma
|  |  |  | #1150 User log in failed - Password expired | Norma
|  |  |  | #1320 Download configuration files successful | Norma
|  |  |  | #1340 Download firmware files successful | Norma
|  |  |  | #2110 User account created successfully | Norma
|  |  |  | #2120 User account deleted successfully | Norma
|  |  |  | #2510 Password file on CF card corrupted | Norma
|  |  |  | #5110 Manual reset | Norma
|  |  |  | #5160 RTU new started | Norma
|  |  |  | #6120 Test mode started (control allowed) | Norma
15 | T-101 gedimas (15 grupė) | 110kV VP, R1 RAA spinta | F01 | T-101 SF6 dujų slėgis žemas | Norma
|  |  |  | T-101 valdymas dėl SF6 dujų slėgio blokuotas | Norma
|  |  |  | T-101 pavaros valdymo grandinės gedimas | Norma
|  |  |  | T-101 pavara neparuošta | Paruošta
|  |  |  | T-101 pavaros aj (pavara-F1, JGS-SF101) išjungtas | Įjungtas
16 | T-102 gedimas (16 grupė) | 110kV VP, R2 RAA spinta | F01 | T-102 SF6 dujų slėgis žemas | Norma
|  |  |  | T-102 valdymas dėl SF6 dujų slėgio blokuotas | Norma
|  |  |  | T-102 pavaros valdymo grandinės gedimas | Norma
|  |  |  | T-102 pavara neparuošta | Paruošta
|  |  |  | T-102 pavaros aj (pavara-F1, JGS-SF101) išjungtas | Įjungtas
17 | T-101 apsaugų poveikis (17 grupė) | 110kV VP, R1 RAA spinta | F01 | T-101 Ž | Norma
|  |  |  | T-101 Ž-U | Norma
|  |  |  | T-101 MSA [I-III] | Norma
|  |  |  | T-101 MSA pagreit. | Norma
|  |  |  | T-101 JRĮ | Norma
18 | T-102 apsaugų poveikis (18 grupė) | 110kV VP, R2 RAA spinta | F01 | T-102 Ž | Norma
|  |  |  | T-102 Ž-U | Norma
|  |  |  | T-102 MSA [I-III] | Norma
|  |  |  | T-102 MSA pagreit. | Norma
|  |  |  | T-102 JRĮ | Norma
1. Excel 34-35 ir 39-40 eilutės, kaip suprasti šią vietą? 2 skirtingi aj sumontuoti toje pačioje spintoje maitina tuos pačius įrenginius? Tisklinti.
SŠ:2024-03-21 Patikslinta. Skirtingi a.j. GAS šildymo maitinimui montuojami skirtinguose skyduose. Exel:36,41.
2. ĮT-101, ST-T101 ir panašiose spintose nėra aj, kuris maitintų šildymo elementą? Ar nereikėtų pildyti 3 grupinio signalo? Tikslinti.
SŠ:2024-03-21 Atskirų a.j. nenumatyta. Mažesnių gnybtynų šildymo ir s.r. maitinimui a.j. yra numatyti pagrindiniuose paskirstymo gnybtynuose T-101, T-102, TS-100.

## TM_calc--
Skaičiuojami matavimai
Eil.Nr. | P, Q, U matavimo pavadinimas | Pagrindinis matavimas | Alternatyva 1 | Alternatyva 2 | Alternatyva 3 | Pastabos
1 |  |  |  |  | - | -
2 |  |  |  |  | - | -
3 |  |  |  |  | - | -
4 |  |  |  |  | - | -
5 |  |  |  |  | - | -
6 |  |  |  |  | - | -
7 |  |  |  |  | - | -
8 |  |  |  |  | - | -
9 |  |  |  |  | - | -
10 |  |  |  |  | - | -
11 |  |  |  |  | - | -
12 |  |  |  |  | - | -
13 |  |  |  |  | - | -
14 |  |  |  |  | - | -
15 |  |  |  |  | - | -
16 |  |  |  |  | - | -
17 |  |  |  |  | - | -
18 |  |  |  |  | - | -
19 |  |  |  |  | - | -
20 |  |  |  |  | - | -

## Rek._etapų lentelė--
Nemenčinės TP 110kV statybos etapų apimčių lentelė
Etapo nr. | Etapo metu sumontuojami ir parengiami prijungimui prie elektros perdavimo tinklo įrenginiai
I | 110kV T-101 ir dalis TS-100 statybos darbai
II | 110kV T-102 ir dalis TS-100 statybos darbai

## ASDU-
ASDU
Nemenčinės 110 kV dalies TSPĮ
Nemenčinės 110 kV dalies MDV

## Signalų tikrinimas
Prijungnys | Visi TV signalai | TS rasta atitikmenų
110 kV T-101 R1
| T-101 JRĮ (RFVT) | 1 |  |  | nesutampa signalų pavadinimai TS ir TV
| T-101 AKĮ (RFVT) | 1 |  |  | Tikrinti. Vienodų TS ir TV signalų yra daugiau nei po 1
| T-101 | 2 |  |  | TS ir TV signalų pavadinimai sutampa
| T-101-1 | 2
| T-101-1ž | 2 | Exel1: | Exel2: | TS pasikartojantys signalai | Exel1: | Exel2: | TV pasikartojantys signalai | Exel1: | Exel2: | TM pasikartojantys signalai | Exel1: | Exel2: | TM-MDV pasikartojantys signalai
| L-Nr.Pbd-0 | 1 | 107 | 228 | T-101 | 9 |  | T-101
| L-Nr.Pbd-ž | 1 | 108 | 235 | T-101 valdymo režimas (pavara-S8) | 10 |  | T-101-1
| TS-100-1 | 1 | 113 | 229 | T-101-1 | 11 |  | T-101-1ž
| Š1-100-ž | 1 | 114 | 230 | T-101-1 valdymo režimas (pavara-S7) | 24 |  | T-102
| T-101 prijunginio valdymo teisės | 2 | 117 | 231 | T-101-1ž | 25 |  | T-102-2
110 kV T-102 R2 |  |  | 118 | 232 | T-101-1ž valdymo režimas (pavara-S7) | 26 |  | T-102-2ž
| T-102 JRĮ (RFVT) | 1 | 154 | 236 | T-101 prijunginio valdymo teisės
| T-102 AKĮ (RFVT) | 1 | 168 | 237 | T-102
| T-102 | 2 | 169 | 244 | T-102 valdymo režimas (pavara-S8)
| T-102-2 | 2 | 174 | 238 | T-102-2
| T-102-2ž | 2 | 175 | 239 | T-102-2 valdymo režimas (pavara-S7)
| L-Nr.Pbž-0 | 1 | 178 | 240 | T-102-2ž
| L-Nr.Pbž-ž | 1 | 179 | 241 | T-102-2ž valdymo režimas (pavara-S7)
| TS-100-2 | 1 | 215 | 245 | T-102 prijunginio valdymo teisės
| Š2-100-ž | 1
| T-102 prijunginio valdymo teisės | 2
110 kV BP valdiklis
| KSSRS-0.4 I š.s. įvadinis aj (SF1-041) | 1
| KSSRS-0.4 II š.s. įvadinis aj (SF-042) | 1
| KSSRS-0.4 sekcijinis aj (SF-0412) | 1
| KSSRS-0.4 ARĮ (RFVT) | 1
Valdymo komandos iš AB ESO TSPĮ
| T-101 | 2
| T-101-1 | 2
| T-101-1ž | 2
| T-102 | 2
| T-102-2 | 2
| T-102-2ž | 2
Duomenų mainų tarp TSPĮ ir RAA blokavimo komandos
| TSPĮ duomenų mainai su T-101 RAA terminalu F01 (R1) | 1
| TSPĮ duomenų mainai su T-102 RAA terminalu F01 (R2) | 1
| TSPĮ duomenų mainai su BP valdikliu C01 (R3) | 1
| TSPĮ duomenų mainai su BP valdikliu C01 (R3) | 1
Duomenų mainų tarp TSPĮ ir RAA blokavimo komandos
1
2
3