IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Kondicionieriaus (šilumos siurblys oras-oras) pirkimas (PPR-654)

Techniniai reikalavimai.

| Eil. Nr. | Reikalaujama parametro reikšmė |
| --- | --- |
| 1. | Kondicionierius , šilumos siurblys oras-oras (nurodyti gamintoją ir modelį) |
| 1.1. | Oro srautas nuo 300 iki 900 m.kub./h |
| 1.2. | Efektyvumas ne mažesnis nei 4,6 |
| 1.3. | Uždaroms serverių patalpoms iki 10 kv.m. |
| 1.4. | Vėsinimo/šildymo galia 4,5 kW ± 0,5kW. |
| 1.5. | Energijos efektyvumo klasė ne žemesnė nei šildyme/ šaldyme A+/A++ |
| 1.6. | Efektyvus šaldymas ne mažiau, negu intervale -15 iki + 40 C. |
| 1.7. | Ekologiškas freonas, drenažas su pakėlimo siurbliuku |
| 1.8. | Triukšmo lygis nuo 25 iki 55 dB (A) |
| 1.9. | Atomatinio išsivalymo funkcija |
| 1.10. | Valdymas nuotoliniu pulteliu (integruotas Wi-fi modulis) |
| 1.11. | Garantija 24 mėn. |
| 2. | Seno kondicionieriaus išmontavimo ir naujo kondicionieriaus įrengimo darbai |

Tiekėjas prekes įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, nuo užsakymo pateikimo dienos adresu: Žygimantų g. 8, Vilnius.

Pirkimo objektui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai.

| Aplinkosauginis reikalavimas | Atitiktį pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- |
| Kondicionierius turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad siūloma įranga atitinka aukščiausią energinio efektyvumo klasę, prieinamą Lietuvos rinkoje, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. |

_________________