Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

Priedangos, Sąjūdžio a. 1, Rokiškis, paprastojo remonto DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Šioje techninėje specifikacijoje pateikiami Perkančiosios organizacijos, t. y. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Užsakovas), priedangos, esančios Sąjūdžio a. 1, Rokiškyje, pastato rūsyje (plano kopija pridedama) reikalavimai patalpų remonto darbų atlikimui. Numatomas vėdinimo sistemos įrengimas (sutvarkymas), evakuacinių išėjimų įrengimas, įskaitant evakuacinį apšvietimą. Patalpų remontas atliekamas patalpose 36 (44,53 m2), 38 (20,59 m2), 36-1 (22 m2).

  - Rangovui siūloma apžiūrėti objektą, kurio metu galės pagal Užsakovo pateiktą darbų kiekių žiniaraštį įsivertinti faktinius darbų kiekius. Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, laikoma, kad šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Į kainą turi būti įskaičiuotos visos darbų (įskaitant medžiagas, įrengimus, transportavimą ir kitas išlaidas) bei statybinių šiukšlių išvežimo, būtinų mokesčių išlaidos. Rangovas privalo pats įvertinti realius medžiagų ir darbų kiekius ir už juos atsakyti. Techninėje specifikacijoje nurodytos medžiagos ir jų montavimo darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais, įvertinant papildomus elementus. Visi mechanizmai, medžiagos ir darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais sutarties įgyvendinimui, turės būti atlikti be papildomo apmokėjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti pirkimo dokumentuose ar ne. Rangovams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.3. Užsakovas ir Rangovas, kuris bus nustatytas pirkimo laimėtoju, pirkimo sąlygose nustatyta tvarka pasirašys sutartį dėl patalpų paprasto remonto darbų vykdymo, kurios neatskiriama dalis bus ši techninė specifikacija. Rangovas paskirs už sutartyje numatytų darbų kasdieninę įgyvendinimo priežiūrą Rangovo organizacijos atsakingą(-us) darbuotoją(-us). Darbų vykdymo priežiūra atliekama per visą darbų vykdymo laikotarpį iki paprasto remonto darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos.

1.4. Tuo atveju jei šioje techninėje specifikacijos yra pateiktos nuorodos į konkretų gamintoją, modelį, prekės ženklą ir panašiai, jos turi būti skaitomos kartu su žodžiais „arba lygiavertis“ ir Rangovas gali siūlyti kitų gamintojų medžiagas bei įrengimus, atitinkančius numatytus techninius bei kokybinius reikalavimus.

- TAIKYTINI TEISĖS AKTAI IR BENDRI REIKALAVIMAI PATALPŲ REMONTO DARBAMS

2.1. Vykdant patalpų remonto darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos techniniais reglamentais, normomis ir taisyklėmis bei kitais normatyviniais dokumentais.

2.2. Atliktiems darbams bei įrangai turi būti suteikiamos garantijos nurodytos pirkimo sąlygose. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už nekokybiškai ir (ar) netinkamai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką, kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos, bet ne trumpesnį kaip: statinio garantinis laikas – 5 metai; paslėptų statinio elementų – 10 metų, o nustačius šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

2.3. Rangovas privalo per garantinį laikotarpį savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.

2.4. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir būti nauji. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateikta atitikties deklaracija pagal STR 1.01.04:2015 („Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“). Visi gaminiai ir medžiagos, naudojami atliekant remonto darbus, turi atitikti specifikacijoje nurodomus bendrinius kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę.

2.5. Patalpų remonto darbams naudojamų medžiagų ir įrangos kilmės šalis neribojama, tačiau visos projekte naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos standartą arba Europos standartą perimantį Lietuvos standartą. Jeigu nėra šių standartų, tai gaminys turi turėti tarptautinį standartą arba kitą Nacionalinės standartizacijos institucijos patvirtintą normatyvinį dokumentą.

2.6. Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus.

2.7. Užsakovas turi teisę atmesti medžiagas be jokių papildomų išlaidų, jei jos neatitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodomų reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrenginius, kurie atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodomus reikalavimus.

2.8. Užsakovas, jei reikalinga, paskirtam Rangovo atstovui suteikia prieigą prie elektroninio statybos žurnalo pildymo.

2.9. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.

2.10. Rangovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti užbaigti, pastato patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

2.11. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietėje.

2.12. Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus, kada galima tikrinti paslėptų darbų medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

- ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS

3.1. Išardytos statybinės atliekos rūšiuojamos į konteinerius ir išvežamos (priduodamos atliekų tvarkytojams). Vykdant ardymo darbus turi būti nepažeistos neremontuojamo statinio veikiančios inžinerinės sistemos, kitos konstrukcijos, įranga bei turtas būtini pastatui funkcionuoti. Išardytas medžiagas ir konstrukcijas išnešti iš patalpų. Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas statybines šiukšles išvalyti patalpas.

- REIKALAVIMAI SIENŲ GLAISTYMO GILUMINIU GRUNTU DARBAMS

4.1. Sienų padengimas giluminiu gruntu atliekamas siekiant sustiprinti paviršių. Sienos giluminiu glaistu dengiamos 36-1 patalpoje.

4.2. Reikalavimai gruntui. Giluminis akrilinis arba silikatinis gruntas, skirtas vidaus ar lauko darbams, priklausomai nuo sąlygų. Tankis: ne mažesnis 1,0 g/cm³. Sausųjų medžiagų kiekis: ne mažiau kaip 10 %. Įsigilinimas: ne mažiau kaip 2 mm. PH reikšmė: neutralus (6–8). Džiūvimo laikas: ~2–6 val. priklausomai nuo sąlygų.

- REIKALAVIMAI BETONAVIMO DARBAMS

5.1. Grindų betonavimo darbai apima paruošiamuosius darbus, armatūros įrengimą (jei numatyta), betono mišinio paruošimą ir liejimą, paviršiaus išlyginimą bei priežiūrą iki pilno betono sukietėjimo. Tikslas – įrengti lygų, tvirtą ir ilgaamžį pagrindą apdailos sluoksniui ar eksploatavimui. Grindys betonuojamos 36-1 patalpoje.

5.2. Reikalavimai medžiagoms:

Betono mišinys:

- C klasė pagal EN 206: ne mažesnė nei C20/25.

- Maksimalus užpildo grūdėtumas: 8–16 mm.

- Pridedami plastifikatoriai ar kiti priedai pagal poreikį.

Armatūra:

- Armatūrinis tinklas (pvz. Ø5–8 mm, akies dydis 150×150 mm).

Polietileno plėvelė (izoliacijai nuo drėgmės).

- Sutankinto smėlio pagrindas, 10 cm.

5.3. Betono storio nuokrypis: ±10 mm. Leistinas lygumo nuokrypis: iki 3 mm per 2 m ilgio matavimo bėgį (jei nenumatyta kitaip). Paviršius turi būti vientisas, be dulkių, įtrūkimų, išplautų vietų ar atsisluoksniavimų. Armatūra turi būti padengta betonu ne mažiau kaip 20 mm (pagal STR).

- ORO PADAVIMO/IŠTRAUKIMO SISTEMOS

6.1. Šie darbai apima mechaninės vėdinimo sistemos komponentų – tiekimo ir ištraukimo ventiliatorių – montavimą. Tikslas – užtikrinti reikiamą oro srautą ir kokybę pagal esminius statinio reikalavimus ir higienos normas.

6.2. Reikalavimai medžiagoms:

Ventiliatoriai:

- Ašinis sieninis reversinis tiekimo-ištraukimo ventiliatorius.

- Oro našumas 600-750 m³/h.

- Triukšmo lygis – ne didesnis nei 65dB(A).

- Maitinimo įtampa - 230/50V/Hz .

- Galia – ne daugiau 40 W.

- Saugumo klasė – IPX4.

- Užtikrinti prieinamumą prie priežiūros zonų.

- Įranga turi turėti CE ženklinimą ir būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas.

Elektros instaliacija:

- Maitinimo kabeliai (pagal galios reikalavimus).

- Apsauginiai automatiniai jungikliai.

- Valdymo automatika - rankinis.

6.3. Montavimo nuokrypiai: leidžiama ±5 mm horizontalumo / vertikalumo. Oro srautas: atitikti projektinius parametrus ±10 %.Triukšmo lygis: neviršyti leistinų ribų pagal STR ar HN normas. Sandarumas: oro nuotėkis per sujungimus ne didesnis kaip 5 %.

- REIKALAVIMAI ŽEMOS ĮTAMPOS KABELIAMS

7.1. Jei nenurodyta kitaip, kabeliai turi būti naudojami su degimo nepalaikančia (savaime gęstančia) izoliacija.

7.2. Didžiausia leistina laidininko temperatūra:

- normalaus eksploatavimo metu -70°C.

- esant trumpam sujungimui iki 5sek –120°C, esant laidininkų prijungimui užspaudimu.

Prilituotiems laidininkams trumpojo jungimo temperatūra neturi viršyti 160℃. Žemos įtampos elektros kabeliai turi būti su varinėmis gyslomis. Kiekvienos gyslos spalva turi būti aiškiai pažymėta ir neturi būti naudojama jokiems kitiems tikslams:

- A fazė (L1) – geltona; B fazė (L2) – žalia; C fazė (L3) – raudona.

- įžeminimas – geltona/žalia.

7.3. Pažeminančius transformatorius prijungiantis elektros kabeliai viengysliai su vario gyslomis, degimo nepalaikančiu izoliacija.

7.4. Jėgos paskirstymo ir valdymo kabeliai turi būti ne mažiau 1,5 mm² skerspjūvio ploto, varinėmis gyslomis, kontrolės-matavimų - 0.5 mm² skerspjūvio ploto, varinėmis gyslomis.

7.5. Elektros apšvietimui skirti kabeliai turi būti ≥1,5 mm² skerspjūvio ploto, varinėmis gyslomis. Maitinimo sistemose su tiesiogiai įžeminta neutrale turi būti naudojamas 5 gyslų kabelis su             3 fazinėmis gyslomis, viena neutrale ir viena apsauginio įžeminimo gysla.

7.6.Vienfazėse elektros sistemose turi būti naudojamas 3 gyslų kabelis su viena fazine gysla, viena neutrale ir viena apsauginio įžeminimo gysla.

7.7. Kabeliai privalo būti pagaminti atestuotų gamintojų , o patiekiami statybiniu ilgiu.

7.8. Vadovautis Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintomis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis.

- AVARINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

8.1. Avarinio apšvietimo sistema užtikrina pakankamą šviesos kiekį ir aiškų evakuacijos kelių matomumą dingus pagrindiniam elektros maitinimui. Sistema apima evakuacinio apšvietimo, avarinio apšvietimo ir ženklinimo šviestuvų montavimą, maitinimo sistemų įrengimą bei valdymo automatiką.

8.2. Avarinis apšvietimas įrengiamas, evakuaciniame koridoriuje. Koridorius padalintas į tris dalis ((1,0x1,5, h-3,0), (1,0x3,0, h-2,1), (1,0x17,2, h-1,90)).

8.3. Pagrindiniai reikalavimai:

- Avarinis apšvietimas turi įsijungti automatiškai per ≤ 1 s nuo elektros tiekimo nutrūkimo.

- Evakuacinio apšvietimo trukmė: ne mažiau kaip 1 val., rekomenduojama – 3 val.

- Apšvietimas evakuacijos keliuose: ne mažiau kaip 1 lx ant grindų.

- Avarinio apšvietimo ženklai: turi būti aiškiai matomi, šviestuvai – su piktogramomis pagal LST EN 1838.

8.4. Avarinio apšvietimo šviestuvai:

- LED technologija (dėl ekonomiškumo ir ilgaamžiškumo).

- Įmontuoti akumuliatoriai (Ni-Cd, Ni-MH, LiFePO₄).

- Autonominiai arba centralizuotai maitinami.

- IP reitingas: min. IP20 (viduje), IP44–65 (drėgnose ar lauko zonose).

- Elektros lempos atitinka Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo 22 punkte nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

  - Kabeliai:

- Nedegūs, halogenų neskleidžiantys, atsparūs ugniai:

- J-H(st)H FE180/E30–E90 (pagal projektą ir evakuacijos trukmę).

- Skerspjūvis parenkamas pagal apkrovą (pvz., 3×1,5 mm² arba 3×2,5 mm²).

  - Tvirtinimo medžiagos:

- Ugniai atsparūs tvirtinimo elementai (kabės, spaustukai, laikikliai).

- Metaliniai laikikliai su ugniai atsparia izoliacija (E30–E90 sistemoms).

  - Turi būti galimybė lengvai aptarnauti ir keisti šviestuvus.

- ESAMOS VĖDINIMO SISTEMOS APTARNAVIMAS

9.1. Patalpose yra sena, mechaninė, veikianti patalpų oro filtravimo sistema su CO filtrais.

9.2. Reikalavimai ortakių valymui:

Valymo darbų tikslas – pašalinti iš ortakių susikaupusias dulkes, riebalus, mikrobiologinius teršalus, pelėsį ir kitas kenksmingas daleles, kad būtų užtikrinta tinkama vidaus oro kokybė, sumažintas gaisro pavojus ir pagerintas vėdinimo sistemos efektyvumas. Darbai atliekami specialia įranga pagal higienos ir priešgaisrinius reikalavimus.

Valymo metodai (pasirenkami pagal situaciją):

  - Mechaninis valymas: Naudojami sukami šepečiai (rotoriniai), grandikliai, vibraciniai elementai.

  - Pneumatinis valymas: Naudojami suslėgto oro impulsai („air whips“, „air jets“), kurie stumia dulkes į siurbimo zoną.

  - Siurbimas: Naudojami didelės galios dulkių siurbliai su HEPA filtrais (reikalingas neigiamas slėgis sistemoje).

  - Cheminis valymas (jei reikalinga): Naudojami dezinfekantai, riebalų šalinimo priemonės (ypač virtuvės ortakiams).

9.3. Reikalavimai filtrų keitimui:

Filtrų blokų keitimas yra būtinas siekiant užtikrinti tinkamą oro kokybę, išvengti sistemos užsikimšimo ir galimo užteršto oro patekimo į patalpas. Sistemoje yra du filtrų blokai.

Filtrų bloką sudaro:

  - Stambusis filtras – dulkėms, vabzdžiams, stambesnėms dalelėms;

  - Smulkesnis filtras – smulkesniems aerozoliams;

  - CO filtras – su aktyvinta anglimi arba impregnantu, kuris absorbuoja anglies monoksidą (CO).

9.4. Darbus atlikti vadovaujantis LST EN 15780:2011 (vėdinimo sistemų švarumo kriterijai), HN 69:2003 (vidaus oro kokybės higienos normos), STR 2.01.02:2016 (pastatų inžinerinės sistemos) ir kitais teisės aktais.

- METALINĖS EVAKUACINĖS KOPĖČIOS

10.1.Evakuacinės kopėčios skirtos naudoti kaip avarinis išėjimas iš pastato esant gaisrui ar kitai ekstremaliai situacijai. Tinka montuoti ant gyvenamųjų, administracinių ir pramoninių pastatų fasadų arba šachtose viduje.

10.2. Medžiaga:

- Konstrukcija: karštu būdu cinkuotas plienas (pagal EN ISO 1461).

- Laipteliai: cinkuotas plienas.

- Tvirtinimo elementai: nerūdijantis plienas A2/A4.

10.3. Konstrukcija:

- Vertikalios šoninės sijos: uždaras kvadratinis arba stačiakampis profilis, min. 40x20 mm.

- Laipteliai: profiliuoti, neslidūs, min. Ø25 mm, atstumas tarp pakopų – 280 mm.

- Kopėčių plotis tarp šoninių sijų – ne mažiau kaip 400 mm.

- Laiptelių apkrova – ne mažiau kaip 150 kg.

- Visos konstrukcijos apkrova – min. 300 kg/m.

10.4. Aukštis ir segmentacija:

- 1,8 metrų aukščio.

10.5. Tvirtinimas:

- Tvirtinimo kronšteinai pritaikyti konkrečiai sienos konstrukcijai (betonas, plyta, metalo karkasas).

- Atstumas nuo sienos – min. 200 mm.

- Tvirtinimo elementai komplekte arba parenkami pagal montavimo instrukcijas.

- PRELIMINARŪS DARBŲ KIEKIAI

| Eil.nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Šiukšlių išvežimas |  |  |  |
| 1. | Statybinių šiukšlių išnešimas iš patalpų ir išvežimas | t | 10 |
| Sienų glaistymas |  |  |  |
| 2. | Sienų glaistymas giluminiu gruntu | m2 | 170 |
| Grindų betonavimas |  |  |  |
| 3. | Grunto kasimas rankiniu būdu, grindų lygio pažeminimui | m3 | 3 |
| 4. | Pagrindo paruošimas ir sutankinimas smėliu | m3 | 2,5 |
| 5. | Grindų betonavimas, armuojant armatūros tinklais | m3 | 2,2 |
| Vėdinimo sistemos įrengimas |  |  |  |
| 6. | Ašinio sieninio reversinio tiekimo-ištraukimo ventiliatoriaus , 600-750 m3/h, įrengimas | kompl. | 1 |
| 7. | Valdymo mechanizmo įrengimas | kompl. | 1 |
| Esamos vėdinimo sistemos aptarnavimas |  |  |  |
| 8. | Ortakių išvalymas | m | 30 |
| 9. | Filtrų blokų keitimas | kompl. | 2 |
| Evakuacinių metalinių kopėčių įrengimas |  |  |  |
| 10. | Senų metalinių evakuacinių kopėčių nuardymas ir išvežimas | kompl. | 1 |
| 11. | Naujų metalinių evakuacinių kopėčių sumontavimas | kompl. | 1 |

Pridedama. Planas, 1 lapas.