SPS x priedas

ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ PRIEŽIŪROS IR VALDYMO SISTEMOS PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkantysis subjektas:

LITGRID AB (kodas 302564383), Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, tel. +370 707 02 171, el. paštas info@litgrid.eu.

- Informacija apie perkamą objektą:

  - Pirkimo objektas – elektromobilių įkrovimo stotelių techninės priežiūros ir valdymo sistemos paslaugos, kurias sudaro:

2.1.1. įkrovimo stotelių techninės priežiūros paslaugos – įkrovimo stotelių techninės priežiūros vykdymas, pagal gamintojų rekomendacijas, gedimų nustatymas, šalinimas, įkrovimo stotelių dalių užsakymas, pristatymas ir keitimas.

2.1.2. įkrovimo stotelių valdymo sistemos paslaugos – įkrovimo stotelių prijungimas prie valdymo sistemos, kuri leidžia identifikuoti stoteles ir vartotojus, jų naudojimą, būseną, įkrovimo duomenis, taip pat, diagnostika, valdymas, parametrų atkūrimas, derinimas, gamyklinės programinės įrangos atnaujinimas (pagal poreikį), užtikrinant nepertraukiamą įkrovimo stotelių valdymo sistemos veikimą.

  - Paslaugų teikimo terminas – 36 mėnesiai.

  - Paslaugos teikiamos įkrovimo stotelėms šiais adresais:

| Adresas | Kiekis | Stotelė |
| --- | --- | --- |
| K.G.E. Manerheimo g. 8, Vilnius | 1 | ABB Terra 124 Level3 120 kW DC |
| Gintalų k. 0, Telšiai | 1 | AgeVolt Ac Edge Pillar 2x22kW AC |
| J. Tiškevičiaus g. 72A, Vilnius | 4 | AgeVolt Ac Edge Pillar 2x22kW AC |
| K.G.E. Manerheimo g. 8, Vilnius | 10 | AgeVolt Ac Edge Pillar 2x22kW AC |
| Kauno kel. 4, Butkūnai | 1 | AgeVolt Ac Edge Pillar 2x22kW AC |
| Lankų g. 45, Butrimiškių kaimas | 2 | AgeVolt Ac Edge Pillar 2x22kW AC |
| Liepų g. 64, Klaipėda | 1 | AgeVolt Ac Edge Pillar 2x22kW AC |
| Pastotės g. 9, Biruliškės | 6 | AgeVolt Ac Edge Pillar 2x22kW AC |
| Pastotės g. 9, Biruliškės (pastotės teritorija) | 1 | AgeVolt Ac Edge Pillar 2x22kW AC |
| Pramonės g. 2e, Šiauliai | 4 | AgeVolt Ac Edge Pillar 2x22kW AC |
| Pušaloto g. 230, Panevėžys | 2 | AgeVolt Ac Edge Pillar 2x22kW AC |
| Sirutėnų k.,Utenos raj. | 2 | AgeVolt Ac Edge Pillar 2x22kW AC |
| Šatrijos tak. 19, Kiškėnai | 2 | AgeVolt Ac Edge Pillar 2x22kW AC |
| K.G.E. Manerheimo g. 8, Vilnius | 2 | Elinta city charge 2x22kw AC |
| J. Tiškevičiaus g. 72A, Vilnius | 1 | Wallbox Supernova 50 kW DC |
| Kauno kel. 4, Butkūnai | 1 | Wallbox Supernova 50 kW DC |
| Pastotės g. 9, Biruliškės | 1 | Wallbox Supernova 50 kW DC |
| Pramonės g. 2e, Šiauliai | 1 | Wallbox Supernova 50 kW DC |
| Pušaloto g. 230, Panevėžys | 1 | Wallbox Supernova 50 kW DC |
| Sirutėnų k.,Utenos raj. | 1 | Wallbox Supernova 50 kW DC |
| Šatrijos tak. 19, Kiškėnai | 1 | Wallbox Supernova 50 kW DC |
| Gintalų k. 0, Telšiai | 1 | Alpitronic 50kW DC |
| Lankų g. 45, Butrimiškių kaimas | 1 | Alpitronic 50kW DC |
| Vilijos g. 67, Karveliškių VS (Nemenčinės sen.) | 1 | Alpitronic 50kW DC |
| Pastotės g. 9, Biruliškės (pastotės teritorija) | 1 | CityCharge V2 AC |

- Reikalavimai Pardavėjui:

  - Suteikti techninės pagalbos telefono numerį ir elektroninį paštą arba prisijungimus prie gedimų registravimo sistemos gedimų ir priežiūros klausimų registravimui.

  - Prijungti įkrovimo stoteles prie valdymo sistemos ir suteikti prisijungimus prie sistemos.

  - Sekti ir analizuoti įkrovimo stotelių veikimą nuotoliniu būdu.

  - Reakcijos laikai nuo pranešimo apie gedimą gavimo:

| Veiksmas | Valdymo sistema | Valdymo sistema, jeigu dėl gedimo neveikia visos vienu ar daugiau adresų esančios įkrovimo stotelės | 1-2 įkrovimo stotelės vienu adresu | Visos įkrovimo stotelės vienu adresu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gedimo identifikavimas | 4 valandos | 4 valandos | 8 valandos | 8 valandos |
| Veikimo atstatymas | 48 valandos | 8 valandos | 48 valandos | 24 valandos |

  - Gedimų šalinimo terminas gali būti pratęsiamas tik pateikus argumentuotą raštišką prašymą Perkančiajam subjektui su Perkančiuoju subjektu suderintu formatu ir gavus raštišką Perkančiojo subjekto pritarimą.

  - Fizinė įkrovimo stotelių patikra vykdoma ne rečiau kaip kas 3 mėnesius:

| Vizualinė apžiūra | Techninė patikra | Saugos patikra | Programinės įrangos patikra (gali būti atliekama nuotoliniu būdu) | Dokumentavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patikrinama ar įkrovimo stotelė išoriškai nepažeista ar nėra korozijos, įtrūkimų ar kitų mechaninių pažeidimų | Patikrinama kabelių ir jungčių izoliacija | Patikrinamas avarinio stabdymo arba išjungimo veikimas (jei yra) | Patikrinama ar stotelė tinkamai susijungia su valdymo sistema | Užpildoma techninės patikros ataskaita |
| Patikrinama ar įkrovimo stotelė tvirtai pritvirtinta prie pagrindo, nesvyruoja, nepakrypusi | Patikrinama ar tinkamai veikia užrakinimo mechanizmai, durelės | Įvertinama įžeminimo būklė | Įvertinama realaus laiko duomenų siuntimas: sesijos pradžia, trukmė, galia, kiekis | Pridedamos nustatytų gedimų/pažeidimų nuotraukos |
|  | Patikrinami apsauginiai įtaisai | Įvertinama ar nėra elektros šoko rizikos (ar nepažeistos izoliacijos ir t.t.) | Tikrinama vartotojo autentifikacijos veikimas ir įkrovos pradžios nuo autentifikacijos laikas | Pažymimos rekomendacijos, dėl remonto ar dalių keitimo |

  - Esant poreikiui keisti įkrovimo stotelių dalis organizuoti jų užsakymą, pristatymą ir keitimą, o Perkančiajam subjektui pateikti dalių įsigijimo kainos įrodymus.

  - Vykstant į nurodytus adresus informuoti Perkantįjį subjektą apie atvykimo datą ir preliminarų laiką, nurodyti transporto priemonės valstybinį numerį, darbuotojo vardą ir pavardę ir su savimi turėti asmens dokumentą.

- Reikalavimai įkrovimo stotelių valdymo sistemai

  - Turi palaikyti OCPP 1.6 arba naujesnį protokolą.

  - Turi būti galimybė matyti stotelių ir vartotojų būsenas, valdyti įkrovimo sesijas, sekti vartotojų ir stotelių duomenis, eksportuoti duomenis CSV/XLS formatais.

  - Galima įvesti naudotojus, pagal vieną arba esant poreikiui 2 RFID žetonų numerius, pagal kuriuos įkrovimo stotelės identifikuos naudotojus ir leis pradėti įkrovimą.

  - Turi veikti debesų kompiuterijos pagrindu ir nereikalauti papildomos programinės ar aparatinės įrangos diegimo Perkančiojo subjekto IT infrastruktūroje.

  - Valdymo sistemos gedimai privalo būti nustatyti ir pašalinti per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo apie gedimą gavimo.

- Reikalavimai Perkančiajam subjektui

  - Perkantysis subjektas įsipareigoja dėti visas pastangas užtikrinant elektromobilio krovimo stotelės ir jos sudedamųjų dalių (krovimo kabelio, lizdų, kištukų ir pan.) saugų ir taisyklingą naudojimą.

  - Perkantysis subjektas neperleidžia ar kitaip neperduoda Pardavėjo suteiktų prisijungimų prie Valdymo sistemos tretiesiems asmenims.