Pirkimo sąlygų

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ORO KONDICIONIERIŲ SU MONTAVIMO PASLAUGA

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vnt. |
| --- | --- | --- |
|  | ORO KONDICIONIERIAI SU MONTAVIMO PASLAUGA |  |
|  | BVPŽ kodas – 39717200-3 |  |
| 1. | Oro kondicionavimo įranga Nr. 1 1. Privalomieji reikalavimai: - Oro kondicionavimo (šildymo/vėsinimo) įranga turi būti skirta administracinių patalpų temperatūrai palaikyti; - Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota; - Įrangos dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba. Programinė įranga ir kompiuterinės technikos sisteminiai pranešimai turi būti angliški arba lietuviški; - Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkėjiška programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas, todėl tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą. 2. Privalo atitikti žemiau išvardintus techninius reikalavimus: - Tipas - lubinis; - Kompresoriaus tipas: Inverter; - Kondicionierius turi turėti galimybę veikti rotacijos principu (jei vienas sugenda arba jeigu vieno kondicionieriaus galios nepakanka – įsijungia kitas); - Kondicionieriaus nominali šildymo ir šaldymo galia (vieno vieneto) ne mažesnė kaip 300 W; - Naudingumo koeficientas šaldant (pagal gamintojo deklaruojamus techninius parametrus) nom. EER – ne mažiau kaip 3,70-4,3. - Kondicionieriaus sudėtinės dalys: vidinis blokas (4vnt.), išorinis blokas (1vnt.), nuotolinis valdymo pultelis (4vnt.); - Naudingumo koeficientai: ne mažesnė kaip A+ energijos efektyvumo klasė šildymo / šaldymo režimu; - Įrangos gamintojas privalo pateikti ISO bei Eurovent bendruosius gamintojo sertifikatus, bei atitikties deklaracijas, patvirtinančias konkrečių, perkamų įrenginių kilmės šalį; - Vidinio bloko triukšmo lygis ne didesnis kaip 58 db (A); - Šaltnešis: R410A; - Maitinimo šaltinis vienfazis, 220-240 V, 50 Hz; - Tiekėjas turi pristatyti prekes nurodytu adresu ir atlikti visus įrangos montavimo, | vnt. |
|  | - derinimo darbus, būtinos elektros instaliacijos, kondensato šalinimo įrengimo darbus; - Į prekių kainą turi būti įskaičiuoti įrangos pristatymo, įrengimo, prijungimo prie pastato elektros tinklo, derinimo ir paleidimo eksploatacijai bei kiti kaštai. 3. Sumontuotai įrangai ir montavimo darbams suteikiama garantija ne mažiau kaip 36 mėn. 4. Montavimo paslauga turi būti atlikta, užsakovo nurodytoje vietoje (Gedimino pr. 40, Vilnius (šeštas aukštas)). Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. Rangovas turi užtikrinti , kad visa jo siūloma įranga ir medžiagos telpa i pastatuose esančią erdvę, įskaitant ribotą angų ir patalpų dydį. Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrenginiai ir įranga būtų lengvai prieinama prižiūrinčiam personalui, ir pakaktų vietos įrengimų priežiūrai bei pakeitimui. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, taip pat naudingą gamybinę patirtį.Statybos darbų vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių.Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuotos pastato patalpos turi būti tinkamos toliau eksploatuoti. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės. |  |
| 2. | Oro kondicionavimo įranga Nr. 2 1. Privalomieji reikalavimai: - Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota; - Įrangos dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba. Programinė įranga ir kompiuterinės technikos sisteminiai pranešimai turi būti angliški arba lietuviški; 2. Privalo atitikti žemiau išvardintus techninius reikalavimus: - Tipas - lubinis; - Kondicionieriaus sudėtinės dalys: vidinis blokas – (2vnt), išorinis blokas (1vnt.), nuotolinis valdymo pultelis (1vnt.); - Vėsinimo/šildymo galia nuo 2,3 iki 3,0 kW; - Automatinis išsivalymas; - Naudingumo koeficientai: ne mažesnė kaip A+ energijos efektyvumo klasė šaldymo režimu; - sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP (vėsinimo / šildymo režime) 6,5/5,1 (± 0,4 kW); - Vidinio bloko triukšmo lygis: nuo 20 iki 40 db(A); - Išorinės dalies triukšmo lygis ne didesnis kaip 48 db (A); - Oro srautas nuo 250 iki 500 m³/h.; - Išorinė dalis turi būti apsaugota nuo užšalimo; - Šaltnešis: R410A; - Maitinimo šaltinis vienfazis, 220-240 V, 50 Hz; - Tiekėjas turi pristatyti prekes nurodytu adresu ir atlikti visus įrangos montavimo, derinimo darbus, būtinos elektros instaliacijos, kondensato šalinimo įrengimo darbus; - Į prekių kainą turi būti įskaičiuoti įrangos pristatymo, įrengimo, prijungimo prie pastato elektros tinklo, derinimo ir paleidimo eksploatacijai bei kiti kaštai. 3. Sumontuotai įrangai ir montavimo darbams suteikiama garantija ne mažiau kaip 36 mėn. Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. Rangovas turi užtikrinti , kad visa jo siūloma įranga ir medžiagos telpa i pastatuose esančią erdvę, įskaitant ribotą angų ir patalpų dydį. Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrenginiai ir įranga būtų lengvai prieinama prižiūrinčiam personalui, ir pakaktų vietos įrengimų priežiūrai bei pakeitimui. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, taip pat naudingą gamybinę patirtį.Statybos darbų vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių.Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuotos pastato patalpos turi būti tinkamos toliau eksploatuoti. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės. 4. Montavimo paslauga turi būti atlikta, užsakovo nurodytoje vietoje (Kalvarijų g. 125, Vilnius (trečias aukštas)). | vnt. |