## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
KORPUSAS ,,JŪRA,, DIENOS CHIRURGIJOS SKYRIUS VRF (FREONO KINTAMO SRAUTO ŠAKOTINĖS KONDICIONAVIMO /ŠILDYMO SISTEMOS) ĮRENGIMAS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.1. | Kondicionierius, išoronis blokas | 1 | vnt
1.1.1. | Šaldymo galia (nominali) ≥45,00 kW
1.1.2. | Energijos klasė šaldyme – ne mažiau kaip A++
1.1.3. | SCOP (šildymo efektyvumo koeficientas) turi būti ne mažesnis nei 4.84
1.1.4. | SEER (šaldymo efektyvumo koeficientas) turi būti ne mažesnis nei 6.17
1.1.5. | Šaldymo funkcija: būtina
1.1.6. | Šildymo funkcija: būtina
1.1.7. | Prijungiamų vidinių blokų kiekis ≥19
1.1.8. | Išorinis blokas: ant žemės
1.1.9. | Kompresoriu: inverterinis
1.1.10. | Šaltnešis: R-32 / arba lygiaverčiu
1.1.11. | Veikimo temperatūra šildant (ne siauresnės ribos už nurodytas) nuo -30˚C iki 24˚C
1.1.12. | Veikimo temperatūra šaldant (ne siauresnės ribos už nurodytas) nuo -5˚C iki 55C;
1.1.13. | Elektros tinklas: 1F-3F, 230V-400V, 50Hz
1.1.14. | Savaiminė diagnostika: būtina
1.1.15. | Auto restart funkciją (jei dingsta maitinimas, tai atsiradus maitinimui įrenginys grįžta į buvusius nustatymus, kol įrenginys veikė: būtina
1.1.16. | Eco režimas: būtina
1.1.17. | Šaldymo ir šildymo galia turi būti parenkama pagal patalpų dydį.
1.1.18. | Suteikiama garantija ne trumpesniam nei 24 mėn. laikotarpiui. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Rangovas privalo pašalinti trūkumas, nustatytus per garantinį terminą ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus dienos.
1.2. | Kondicionierius, vidinis blokas | 1 | vnt
1.2.1. | Šaldymo galia (nominali) ≥ 3,6 kW
1.2.2. | Energijos klasė šaldyme – ne mažiau kaip A++
1.2.3. | SCOP (šildymo efektyvumo koeficientas) turi būti ne mažesnis nei 4.84
1.2.4. | SEER (šaldymo efektyvumo koeficientas) turi būti ne mažesnis nei 6.17
1.2.5. | Šaldymo funkcija: būtina
1.2.6. | Šildymo funkcija: būtina
1.2.7. | Vidinis blokas: sieninis
1.2.8. | Šaltnešis: R-32 / arba lygiaverčiu
1.2.9. | Veikimo temperatūra šildant (ne siauresnės ribos už nurodytas) nuo -30˚C iki 24˚C
1.2.10. | Veikimo temperatūra šaldant (ne siauresnės ribos už nurodytas) nuo -5˚C iki 55C;
1.2.11. | Elektros tinklas: 1F-3F, 230V-400V, 50Hz
1.2.12. | Valdymas: kiekvienas blokas turi būti valdomas atskirai (su individualiu pultu)
1.2.13. | WiFi valdymas: pageidautina
1.2.14. | Savaiminė diagnostika: būtina
1.2.15. | Auto restart funkciją (jei dingsta maitinimas, tai atsiradus maitinimui įrenginys grįžta į buvusius nustatymus, kol įrenginys veikė: būtina
1.2.16. | Eco režimas: būtina
1.2.17. | Tylus veikimo režimas (garso slėgis ne didesnis kaip 30 dB(A))
1.2.18. | Oro filtravimo sistema: būtina
1.2.19. | Programuojamas laikmatis: būtina
1.2.20. | Šaldymo ir šildymo galia turi būti parenkama pagal patalpų dydį.
1.2.21. | Suteikiama garantija ne trumpesniam nei 24 mėn. laikotarpiui. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Rangovas privalo pašalinti trūkumas, nustatytus per garantinį terminą ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus dienos.
1.3. | Kondicionierius, vidinis blokas | 3 | vnt
1.3.1. | Šaldymo galia (nominali) ≥ 2,8 kW
1.3.2. | Energijos klasė šaldyme – ne mažiau kaip A++
1.3.3. | SCOP (šildymo efektyvumo koeficientas) turi būti ne mažesnis nei 4.84
1.3.4. | SEER (šaldymo efektyvumo koeficientas) turi būti ne mažesnis nei 6.17
1.3.5. | Šaldymo funkcija: būtina
1.3.6. | Šildymo funkcija: būtina
1.3.7. | Vidinis blokas: sieninis
1.3.8. | Šaltnešis: R-32 / arba lygiaverčiu
1.3.9. | Veikimo temperatūra šildant (ne siauresnės ribos už nurodytas) nuo -30˚C iki 24˚C
1.3.10. | Veikimo temperatūra šaldant (ne siauresnės ribos už nurodytas) nuo -5˚C iki 55C;
1.3.11. | Elektros tinklas: 1F-3F, 230V-400V, 50Hz
1.3.12. | Valdymas: kiekvienas blokas turi būti valdomas atskirai (su individualiu pultu)
1.3.13. | WiFi valdymas: pageidautina
1.3.14. | Savaiminė diagnostika: būtina
1.3.15. | Auto restart funkciją (jei dingsta maitinimas, tai atsiradus maitinimui įrenginys grįžta į buvusius nustatymus, kol įrenginys veikė: būtina
1.3.16. | Eco režimas: būtina
1.3.17. | Tylus veikimo režimas (garso slėgis ne didesnis kaip 30 dB(A))
1.3.18. | Oro filtravimo sistema: būtina
1.3.19. | Programuojamas laikmatis: būtina
1.3.20. | Šaldymo ir šildymo galia turi būti parenkama pagal patalpų dydį.
1.3.21. | Suteikiama garantija ne trumpesniam nei 24 mėn. laikotarpiui. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Rangovas privalo pašalinti trūkumas, nustatytus per garantinį terminą ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus dienos.
1.4. | Kondicionierius, vidinis blokas | 4 | vnt
1.4.1. | Šaldymo galia (nominali) ≥ 2,2 kW
1.4.2. | Energijos klasė šaldyme – ne mažiau kaip A++
1.4.3. | SCOP (šildymo efektyvumo koeficientas) turi būti ne mažesnis nei 4.84
1.4.4. | SEER (šaldymo efektyvumo koeficientas) turi būti ne mažesnis nei 6.17
1.4.5. | Šaldymo funkcija: būtina
1.4.6. | Šildymo funkcija: būtina
1.4.7. | Vidinis blokas: sieninis
1.4.8. | Šaltnešis: R-32 / arba lygiaverčiu
1.4.9. | Veikimo temperatūra šildant (ne siauresnės ribos už nurodytas) nuo -30˚C iki 24˚C
1.4.10. | Veikimo temperatūra šaldant (ne siauresnės ribos už nurodytas) nuo -5˚C iki 55C;
1.4.11. | Elektros tinklas: 1F-3F, 230V-400V, 50Hz
1.4.12. | Valdymas: kiekvienas blokas turi būti valdomas atskirai (su individualiu pultu)
1.4.13. | WiFi valdymas: pageidautina
1.4.14. | Savaiminė diagnostika: būtina
1.4.15. | Auto restart funkciją (jei dingsta maitinimas, tai atsiradus maitinimui įrenginys grįžta į buvusius nustatymus, kol įrenginys veikė: būtina
1.4.16. | Eco režimas: būtina
1.4.17. | Tylus veikimo režimas (garso slėgis ne didesnis kaip 30 dB(A))
1.4.18. | Oro filtravimo sistema: būtina
1.4.19. | Programuojamas laikmatis: būtina
1.4.20. | Šaldymo ir šildymo galia turi būti parenkama pagal patalpų dydį.
1.4.21. | Suteikiama garantija ne trumpesniam nei 24 mėn. laikotarpiui. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Rangovas privalo pašalinti trūkumas, nustatytus per garantinį terminą ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus dienos.
1.5. | Kondicionierius, vidinis blokas | 8 | vnt
1.5.1. | Šaldymo galia (nominali) ≥ 1,5 kW
1.5.2. | Energijos klasė šaldyme – ne mažiau kaip A++
1.5.3. | SCOP (šildymo efektyvumo koeficientas) turi būti ne mažesnis nei 4.84
1.5.4. | SEER (šaldymo efektyvumo koeficientas) turi būti ne mažesnis nei 6.17
1.5.5. | Šaldymo funkcija: būtina
1.5.6. | Šildymo funkcija: būtina
1.5.7. | Vidinis blokas: sieninis
1.5.8. | Šaltnešis: R-32 / arba lygiaverčiu
1.5.9. | Veikimo temperatūra šildant (ne siauresnės ribos už nurodytas) nuo -30˚C iki 24˚C
1.5.10. | Veikimo temperatūra šaldant (ne siauresnės ribos už nurodytas) nuo -5˚C iki 55C;
1.5.11. | Elektros tinklas: 1F-3F, 230V-400V, 50Hz
1.5.12. | Valdymas: kiekvienas blokas turi būti valdomas atskirai (su individualiu pultu)
1.5.13. | WiFi valdymas: pageidautina
1.5.14. | Savaiminė diagnostika: būtina
1.5.15. | Auto restart funkciją (jei dingsta maitinimas, tai atsiradus maitinimui įrenginys grįžta į buvusius nustatymus, kol įrenginys veikė: būtina
1.5.16. | Eco režimas: būtina
1.5.17. | Tylus veikimo režimas (garso slėgis ne didesnis kaip 30 dB(A))
1.5.18. | Oro filtravimo sistema: būtina
1.5.19. | Programuojamas laikmatis: būtina
1.5.20. | Šaldymo ir šildymo galia turi būti parenkama pagal patalpų dydį.
1.5.21. | Suteikiama garantija ne trumpesniam nei 24 mėn. laikotarpiui. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Rangovas privalo pašalinti trūkumas, nustatytus per garantinį terminą ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus dienos.
1.6. | Kondicionierius, vidinis blokas | 1 | vnt
1.6.1. | Šaldymo galia (nominali) ≥ 7,1 kW
1.6.2. | Energijos klasė šaldyme – ne mažiau kaip A++
1.6.3. | SCOP (šildymo efektyvumo koeficientas) turi būti ne mažesnis nei 4.84
1.6.4. | SEER (šaldymo efektyvumo koeficientas) turi būti ne mažesnis nei 6.17
1.6.5. | Šaldymo funkcija: būtina
1.6.6. | Šildymo funkcija: būtina
1.6.7. | Vidinis blokas: lubinis/kasetinis
1.6.8. | Šaltnešis: R-32 / arba lygiaverčiu
1.6.9. | Veikimo temperatūra šildant (ne siauresnės ribos už nurodytas) nuo -30˚C iki 24˚C
1.6.10. | Veikimo temperatūra šaldant (ne siauresnės ribos už nurodytas) nuo -5˚C iki 55C;
1.6.11. | Elektros tinklas: 1F-3F, 230V-400V, 50Hz
1.6.12. | Valdymas: kiekvienas blokas turi būti valdomas atskirai (su individualiu pultu)
1.6.13. | WiFi valdymas: pageidautina
1.6.14. | Savaiminė diagnostika: būtina
1.6.15. | Auto restart funkciją (jei dingsta maitinimas, tai atsiradus maitinimui įrenginys grįžta į buvusius nustatymus, kol įrenginys veikė: būtina
1.6.16. | Eco režimas: būtina
1.6.17. | Tylus veikimo režimas (garso slėgis ne didesnis kaip 30 dB(A))
1.6.18. | Oro filtravimo sistema: būtina
1.6.19. | Programuojamas laikmatis: būtina
1.6.20. | Šaldymo ir šildymo galia turi būti parenkama pagal patalpų dydį.
1.6.21. | Suteikiama garantija ne trumpesniam nei 24 mėn. laikotarpiui. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Rangovas privalo pašalinti trūkumas, nustatytus per garantinį terminą ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus dienos.
1.7. | Kondicionierius, vidinis blokas | 1 | vnt
1.7.1. | Šaldymo galia (nominali) ≥ 2,8 kW
1.7.2. | Energijos klasė šaldyme – ne mažiau kaip A++
1.7.3. | SCOP (šildymo efektyvumo koeficientas) turi būti ne mažesnis nei 4.84
1.7.4. | SEER (šaldymo efektyvumo koeficientas) turi būti ne mažesnis nei 6.17
1.7.5. | Šaldymo funkcija: būtina
1.7.6. | Šildymo funkcija: būtina
1.7.7. | Vidinis blokas: lubinis/kasetinis
1.7.8. | Šaltnešis: R-32 / arba lygiaverčiu
1.7.9. | Veikimo temperatūra šildant (ne siauresnės ribos už nurodytas) nuo -30˚C iki 24˚C
1.7.10. | Veikimo temperatūra šaldant (ne siauresnės ribos už nurodytas) nuo -5˚C iki 55C;
1.7.11. | Elektros tinklas: 1F-3F, 230V-400V, 50Hz
1.7.12. | Valdymas: kiekvienas blokas turi būti valdomas atskirai (su individualiu pultu)
1.7.13. | WiFi valdymas: pageidautina
1.7.14. | Savaiminė diagnostika: būtina
1.7.15. | Auto restart funkciją (jei dingsta maitinimas, tai atsiradus maitinimui įrenginys grįžta į buvusius nustatymus, kol įrenginys veikė: būtina
1.7.16. | Eco režimas: būtina
1.7.17. | Tylus veikimo režimas (garso slėgis ne didesnis kaip 30 dB(A))
1.7.18. | Oro filtravimo sistema: būtina
1.7.19. | Programuojamas laikmatis: būtina
1.7.20. | Šaldymo ir šildymo galia turi būti parenkama pagal patalpų dydį.
1.7.21. | Suteikiama garantija ne trumpesniam nei 24 mėn. laikotarpiui. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Rangovas privalo pašalinti trūkumas, nustatytus per garantinį terminą ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus dienos.
1.8. | Kondicionierius, vidinis blokas | 1 | vnt
1.8.1. | Šaldymo galia (nominali) ≥ 3,6 kW
1.8.2. | Energijos klasė šaldyme – ne mažiau kaip A++
1.8.3. | SCOP (šildymo efektyvumo koeficientas) turi būti ne mažesnis nei 4.84
1.8.4. | SEER (šaldymo efektyvumo koeficientas) turi būti ne mažesnis nei 6.17
1.8.5. | Šaldymo funkcija: būtina
1.8.6. | Šildymo funkcija: būtina
1.8.7. | Vidinis blokas: lubinis/kasetinis
1.8.8. | Šaltnešis: R-32 / arba lygiaverčiu
1.8.9. | Veikimo temperatūra šildant (ne siauresnės ribos už nurodytas) nuo -30˚C iki 24˚C
1.8.10. | Veikimo temperatūra šaldant (ne siauresnės ribos už nurodytas) nuo -5˚C iki 55C;
1.8.11. | Elektros tinklas: 1F-3F, 230V-400V, 50Hz
1.8.12. | Valdymas: kiekvienas blokas turi būti valdomas atskirai (su individualiu pultu)
1.8.13. | WiFi valdymas: pageidautina
1.8.14. | Savaiminė diagnostika: būtina
1.8.15. | Auto restart funkciją (jei dingsta maitinimas, tai atsiradus maitinimui įrenginys grįžta į buvusius nustatymus, kol įrenginys veikė: būtina
1.8.16. | Eco režimas: būtina
1.8.17. | Tylus veikimo režimas (garso slėgis ne didesnis kaip 30 dB(A))
1.8.18. | Oro filtravimo sistema: būtina
1.8.19. | Programuojamas laikmatis: būtina
1.8.20. | Šaldymo ir šildymo galia turi būti parenkama pagal patalpų dydį.
1.8.21. | Suteikiama garantija ne trumpesniam nei 24 mėn. laikotarpiui. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Rangovas privalo pašalinti trūkumas, nustatytus per garantinį terminą ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus dienos.
1.9. | Įrangos montavimo darbai | 1 | kompl.
1.9.1. | Tiekėjas įsipareigoja įrengti naują oro kondicionavimo sistemą – VRF, kurią turi sudaryti 1 išorinis blokas ir 19 vidinių blokų
1.9.2. | Esama objekto padėtis, montavimo ir paleidomo darbų reikalavimai, sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai, aplinkosaugos reikalavimai ir kitos sąlygos pateikti Všį Klaipėdos universiteto ligoninės Oro kondicionierių sistemos įrengimo darbų techninės specifikacijos Priede nr. 1. Patalpų planai pateikti Priede nr. 2.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3602 2025-07-30 09:34:32