2 priedas

Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Šiaulių šviesa“

PASIŪLYMAS

DĖL ŠVIESOFORŲ VALDIKLIŲ

________

(Data)

____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių duomenys) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų), subteikėją (-ų), subrangovą (-us)

| Subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), subrangovo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekėją |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) šiose pirkimo sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

2.Mes siūlome šias prekes.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas |  | Siūlomos prekės gamintojas ir (ar) modelis | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto Kaina, Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM 4*5=6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Šviesoforo valdiklis |  |  | 1 | vnt. |  |  |
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  |  |  |  |  |
|  |  | PVM sudaro (…proc.): |  |  |  |  |  |
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |

*Pastaba: kainos (įkainiai ir bendra pasiūlymo kaina) pasiūlyme nurodomos matematiškai apvalinant iki dviejų skaičių po kablelio.

Jeigu PVM netaikomas, pateikti tikslias nuorodas į tai patvirtinančius teisės aktus ir jų nuostatas:___________________________________________________________

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

Teikdami pasiūlymą deklaruojame, kad pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygose nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus.

Teikdami pasiūlymą deklaruojame, kad VPĮ 46 str. 21 d. nurodyto pašalinimo pagrindo neturime.

SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Siūlomų prekių techniniai parametrai (nurodyti ATITINKA arba NEATITINKA arba nurodyti siūlomą parametrą) *pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spinta | - Su pamatu. - Apsaugos laipsnis neprastesnis nei IP 54 - Rakinama įleidžiama spyna. |  |
|  | Atitinka standartus | LST EN 50556 LST EN 12675 LST EN 50293 |  |
|  | Atlikti bandymai | Yra išbandyta pagal LST EN 50556 bei atitinka šio standarto reikalavimus |  |
|  | Nominali įėjimo įtampa | pagal LST EN 50556:2018: 230 V AC -13 % ... + 10 %, 50 Hz -6 % ... +4%. |  |
|  | Lempų valdymo įtampa | 230 V |  |
|  | Laikrodis | Sinchronizuojamas NTP pagalba tinklo ryšiu ar GPS |  |
|  | Darbinė temperatūra | -40° C iki +60° C, nenaudojant šildytuvo |  |
|  | Modemas | - Nemažiau 4 ethernet portų. - Su GSM ryšiu ne prastesniu nei 4G/LTE (ketvirtos kartos). - Turintis maršrutizatoriaus funkciją - Palaiko: - Ethernet technologiją - Bevielio tinklo funkciją (WiFi) - SNMP, RS232 bei RS485 protokolus bei turi atitinkamas jungtis. |  |
|  | Ryšiai, sąsajos, protokolai | Integracijai į UAB „Šiaulių šviesa“ šviesoforų stebėjimo sistemą (Stebėjimo sistemą) valdiklis turi nustatytu laiko tarpu išsiųsti informaciją (teksto eilutę) UAB „Šiaulių šviesa“ nurodytu formatu (su nurodytais parametrais) TCP/IP protokolu į UAB „Šiaulių šviesa“ nurodytą IP adresą ir prievadą. Informacijos išsiuntimas vykdomas nustatyto laiko intervalais bei įvykus būsenos ar parametrų pasikeitimui. Išsiunčiama informacija apima veikimo rėžimą, signalinių grupių bei detekcijos klaidas, durų būklę, UPS būklę ir kitus panašaus pobūdžio parametrus. |  |
|  | Sąsaja valdiklio aptarnavimui | Vartotojo sąsaja pasiekiamą nemokamomis naršyklėmis ar nemokama (arba perduota neribotam laikui naudoti UAB „Šiaulių šviesa“) gamintojo programine įranga. Valdiklis neturi išėjimo į internetą. Prisijungimas prie Valdiklio galimas per UAB „Šiaulių šviesa“ vidinį VPN tinklą. UAB „Šiaulių šviesa“ turi būti perduoti visų lygių vartotojų prisijungimo duomenys. |  |
|  | Naudojami jutiklių tipai | Transporto jutikliai, pėsčiųjų (ir neregių) mygtukai pajungiami per I/O plokštę arba kita sąsaja užtikrinančią minimų jutiklių veikimą. Šviesoforų postuose, kur naudojami indukcinių kilpų jutikliai, turi būti galimybė nuotoliniu būdu nustatyti normaliam funkcionavimui būtinus indukcinių kilpų parametrus (jautrumą, induktyvumą ir (ar) pan.) |  |
|  | Signalizacijos sauga (lempų kontrolė ir akustinių signalų kontrolė) | Šviesoforo Valdiklis privalo saugiu būdu valdyti atskirai žalios, geltonos, raudonos bei antros raudonos šviesoforų spalvų signalinių grupių išėjimus. Valdiklis matuoja kiekvienos šviesoforų spalvos išėjimų įtampą bei srovę realiu laiku. Valdiklis užfiksuoja kritinę klaidą (angl. major fault), išsiunčia pranešimą apie gedimą ir išjungia sankryžą į tamsų arba geltoną mirksintį režimą: - Esant KŠĮT 151 p. numatytoms sąlygoms. - Kai yra užfiksuojama įtampa konfliktuojančių signalinių grupių išėjimuose (įskaitant signalus akliesiems): žalia – žalia (t. y. leidžiamųjų signalų konfliktas), žalia – geltona konfliktai. - Esant paskutinės tos pačios signalinės grupės žalios spalvos lempos gedimui. - Kai pažeidžiama su sauga susijusi minimali signalo trukmė - Kai pažeidžiami saugos laikai (angl. intergreen times, safety timings) - Kitais privalomais saugos standartuose nurodytais atvejais Valdiklis užfiksuoja nekritinę klaidą (angl. minor fault) ir išsiunčia pranešimą apie gedimą: - Esant bet kokios signalinės grupės bent vieno optinio elemento gedimui - Kitais saugos standartuose nurodytais atvejais |  |
|  | Atmintis | Valdiklis kaupia savo atmintyje visus įvykius bei detektorių rodmenis pagal gamintojo numatytus maksimalius terminus. Valdiklio atmintis turi būti išplėsta iki maksimalaus galimo dydžio priklausomai nuo valdiklio modelio. Mažiausias terminas – 2 mėnesiai. |  |
|  | Durų atidarymo stebėjimas | Durys su įleidžiama spyna bei durų padėties jutikliu. Durų atidarymas ir uždarymas fiksuojamas valdiklio žurnale automatiškai bei perduodamas į Stebėjimo sistemą. |  |
|  | Valdymo programa | - valdiklio programinė įranga leidžia atlikti sankryžos eismo valdymo programos simuliaciją, prieš aktyvuojant valdymo programą sankryžoje. Programinėje įrangoje privalo būti galimybė imituoti visas eksploatacijos sąlygomis galinčias pasitaikyti Valdiklio įėjimų būsenų situacijas (pvz. užimti, laisvi davikliai, keli davikliai užimti vienu metu, visi davikliai vienu metu ir pan.). - galimybė keisti visus adaptyvaus valdymo parametrus eksploatacijos metu tiek nuotoliniu būdu, tiek lokaliai prijungus kompiuterį prie Valdiklio. Jeigu Valdiklio programos parametrų keitimui yra reikalinga speciali programinė įranga, ji turi būti perduodama UAB „Šiaulių šviesa“ kartu su konkrečiu Valdikliu neterminuotai ir be papildomų mokesčių už programos licencijas visai eksploatacijos trukmei. - Valdiklio programavimui ar programos keitimui reikalinga speciali programinė įranga turi būti perduodama UAB „Šiaulių šviesa“ kartu su konkrečiu Valdikliu neterminuotai ir be papildomų mokesčių už programos licencijas. Jeigu programinei įrangai yra reikalingos licencijos jos turi būti įskaičiuotus į valdiklio kainą, įgytos UAB „Šiaulių šviesa“ vardu. - Su eismo sauga susiję parametrai (saugos laikai, signalų konfliktai ir kt.) turi būti apsaugoti nuo nepageidaujamų pakeitimų, neteisingų ar sugadintų duomenų naudojimo: pvz. neteisingai aptarnaujant, įvykus įrangos/ sistemos klaidai. Valdiklio architektūra turi užtikrinti, kad nuotoliniu būdu keičiant eismo inžinerinius parametrus (fazių trukmes, signalinių grupių signalų trukmes, fazių perėjimus ir valdymo algoritmą) nebūtų galima pakeisti su eismo sauga susijusių parametrų. - Turi būti galimybė programiškai deaktyvuoti garsinių leidžiamųjų ir orientavimosi signalų veikimą. - Turi būti numatyta išmani šviesoforo programa, kuri pati atlikinėtų skaičiavimus optimaliam žalio signalo laiko parinkimui pagal informaciją gaunamą iš daviklių ir atitinkamai keistų maksimalius fazių laikus (Smart Intersection) - Turi būti numatyta išmani koordinuoto šviesoforo programa, kad šviesoforai keistųsi informacija apie laiko pakeitimus ir atitinkamai kartu pasikoreguotų fazių laikus (Smart Corridor) |  |
|  | Signalinių grupių skaičius | Nemažiau 12 |  |
|  | Įvesties įrenginiai (angl. Inputs) | Nemažiau 32 |  |
|  | Neprižiūrimi išėjimai | Laisvai programuojamų skaitmeninių išėjimų (angl. Outputs) (pvz. pėsčiųjų mygtukų paspaudimo signalams valdyti), neskirtų šviesoforų pajungimui, skaičių tikslinti projektavimo metu |  |
|  | Pritemdymo (angl. dimming) rėžimas | Privalo saugiai veikti pritemdymo režimu, naudojant papildomą transformatorių. Pritemdymo funkcija negali turėti įtakos funkcinės saugos reikalavimams. Esant poreikiui, raudono šviesoforo signalo LED tinkamai stebėsenai užtikrinti, turi būti numatytas atskiras valdiklio signalinių grupių plokštės išėjimas kiekvienam LED signalui. |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo sistema (angl. UPS) | • Turi užtikrinti pastovų įtampos lygį šviesoforų valdikliui, esant įtampos svyravimams tinkle • Turi užtikrinti pranešimų apie elektros tiekimo sutrikimus išsiuntimą ir Valdiklio išjungimą kontroliuojamu būdu • UPS akumuliatorių turi pakakti palaikyti šviesoforų darbą ne trumpiau 1 valandai • Valdiklis turi gauti signalą, kad elektros energijos tiekimas sutrikęs. Taip pat apie UPS baterijų būklę. • Sutrikimui tęsiantis ilgiau nei 1 valanda (įgyvendinta kaip laisvai keičiamas parametras) sankryža turi būti išjungiama pagal numatytą išjungimo programą. • Kai elektra dingusi ilgiau nei 1 minutė (įgyvendinta kaip laisvai keičiamas parametras), turi būti išsiunčiama žinutė UAB „Šiaulių šviesa“ nurodytu telefono numeriu. • Sistema įrengiama valdiklio dėžėje. Nesant galimybės ir (ar) vietos sistemą įrengti Valdiklio dėžėje, leidžiama įrengti naują spintą nepertraukiamo maitinimo sistemos įrengimui šalia valdiklio. Spinta turi atitikti Valdiklio spintai nustatytus reikalavimus (1 lentelės 1 eilutė). |  |
|  | Dokumentacija | Visa valdiklio eksploatacijai reikalinga dokumentacija – vartotojo instrukcijos (angl. user manual) tiek techniniam valdiklio aptarnavimui ir priežiūrai, tiek eismo valdymo parametrų keitimui, perduodama UAB „Šiaulių šviesa“ . |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 5 metų |  |

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento įkėlimo CVP IS lange vieta |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento įkėlimo CVP IS lange vieta |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Pasiūlymas galioja iki (datos  nurodytos  pirkimo dokumentuose / arba laikotarpį, nurodytą pirkimo dokumentuos) (/palikti reikalingą).

| _________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | ____________ (Parašas) | ____________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |