DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DUMBLO PŪDYTUVO (P2) TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Užsakovas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Rangovas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Darbai – TS nurodytas pirkimo objektas.

Susiję darbai – Darbai, kurie nėra nurodyti Techninėje specifikacijoje, tačiau kurie techniškai arba pagal savo paskirtį susiję su perkamu Pirkimo objektu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Esami pūdytuvai (2 vnt.) yra pastatyti 1990 m., rekonstruoti 2009 m. Tai uždari, 21 m aukščio, 3500 mᵌ tūrio gelžbetoniniai rezervuarai skirti priimamų skystų atliekų, pirminio ir perteklinio dumblo pūdymui, tikslu utilizuoti priimamas skystas atliekas perdirbimui, apdoroti nuotekų valyklos dumblą ir išgauti biodujas. Pūdytuvuose vykstantiems procesams palaikoma apie 35-37°C temperatūra. Nuo 2009 m. pūdytuvai naudojami be pertraukų, 24/7 režimu, tiekiant pastoviu srautu priimtų skystų atliekų perdirbimui ir nuotekų dumblo mišinio pūdymui. Tiekiamas srautas vienam pūdytuvui, atsižvelgiant į technologinį procesą – 165,6 m3/d (6,9 m3/h). Projektinis viename pūdytuve  išgaunamų biodujų kiekis – 2775 m3/d (115,6 m3/h). Per beveik penkiolikos metų laikotarpį susidėvėjo dalis viduje esančios įrangos, susidarė smėlio ir dumblo sankaupų, užsinešė ir susiaurėjo vamzdynų diametrai. Smėlio ir dumblo sankaupos, įtariama, susidarė ir pūdytuvo apatinėje kūginėje dalyje, ko pasekoje, mažėja pūdytuvo naudingas darbinis tūris ir nėra pasiekiamas projektinis pagaminamų biodujų kiekis. Tikėtina, kad vidinėse g/b sienose, lubose, grindyse atsirado įtrūkimų ar ištrupėjimų. Tam, kad inžineriniai statiniai būtų saugiai ir efektyviai naudojami toliau – reikalinga atlikti atnaujinimo darbus.

  - Bendrieji reikalavimai Rangovui:

    - Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą gali detaliai apžiūrėti ir įvertinti esamos situacijos niuansus Klaipėdos m. nuotekų valykloje ir nusimatyti reikiamų atlikti darbų apimtis. Apžiūrai nustatomas 5 darbo dienų terminas po pirkimo paskelbimo. Tikslus apžiūros laikas suderinamas iš anksto su Valyklų priežiūros skyriaus įrenginių priežiūros vadovu Gedu Navardausku tel. +370 68549021. Apžiūros metu kilę klausimai turi būti pateikiami CVP IS priemonėmis.

    - Rangovas turi įvertinti technologinius ir konstrukcinius ypatumus, numatyti įrenginius, medžiagas ir visus kitus būtinus atitikimo niuansus, reikalingus reikiamam funkcionalumui užtikrinti.

    - Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti ES nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Kartu su prekėmis Visoms panaudotoms medžiagoms ir gaminiams rangovas privalės pateikti eksploatacinių savybių deklaracijas arba gaminių pasus.

    - Į galutinę pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi Rangovo mokami mokesčiai, prekių tiekimo ir pristatymo, iškrovimo nurodytu adresu išlaidos, visos su prekių gamintojo atstovavimu susijusios išlaidos, montavimas (su visom reikiamomis medžiagomis), bei jo metu susidariusių atliekų išvežimas ir aplinkos sutvarkymas, instaliavimo, paleidimas-derinimas, apmokymo kaštai, t. y. visos išlaidos reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui už kuriuos nebus papildomai apmokama.

    - Vykdant darbus, teritorijoje dėvėti spec. darbinius drabužius su Rangovo/Subrangovo skiriamaisiais ženklais.

    - Vykdant darbus, Rangovas privalo užtikrinti privažiavimą, priėjimą prie esamų pastatų; vykdant montavimą/instaliavimą ir paleidimą-derinimą nesutrukdyti kitų šalia esančių įrenginių ir/ar visos nuotekų valyklos nepertraukiamą darbą.

    - Atliekant darbus saugoti greta sumontuotus įrengimus ir juos supančią aplinką. Juos užteršus, mechaniškai pažeidus, sugadinus ar kitaip sutrikdžius jų veiklą – sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius. Sutvarkyti darbų atlikimo metu pažeistą gerbūvį.

    - Užtikrinti kasdienį darbo vietos išvalymą nuo atsiradusių atliekų ir pasirūpinti atliekų pridavimu atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka, pateikiant sutvarkymą įrodančius dokumentus.

    - Atlikdamas Darbus Rangovas privalės laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje saugos ir aplinkosaugos reikalavimų.

    - Vykdant darbus būtina laikytis rangovinės organizacijos statybos taisyklių.

    - Užsakovas suteiks galimybę neatlygintinai naudotis elektros energija ir vandeniu prieš tai papildomai raštiškai susitariant.

    - Rangovas savo sąskaita iki statybos darbų pradžios privalo įsigyti reikiamos apimties elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą (jei reikalinga).

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto aprašymas |  |  |  | Dumblo pūdytuvo (P2) technologinės įrangos atnaujinimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimai darbams |  |  |  |  |
|  | Darbų apibūdinimas |  | Klaipėdos miesto nuotekų valykloje vieno iš dviejų esančių dumblo pūdytuvų ištuštinimas, išvalymas, išplovimas, ekspertizės atlikimas, statinių vidinių sienų, grindų, lubų, viduje esančios technologinės įrangos ir technologinių vamzdynų atnaujinimas ir remontas atliekamas 1.7 punkte išvardintais etapais. |  |  |
|  | Darbų atlikimo vieta |  | Uosių g. 8, Dumpių km., Dovilų seniūnija, Klaipėdos raj. |  |  |
|  | Statinio unikalus Nr. |  | Dumblo pūdytojas (Unik.Nr. 4400-1938-8577) |  |  |
|  | Sklypo unikalus Nr. |  | 5544-0007-0081 |  |  |
|  | Objekto rūšis |  | Kitos paskirties inžineriniai statiniai |  |  |
|  | Numatomų atnaujinti plotų dydžiai, keičiamų vamzdynų ilgiai/diametrai. Kitos keičiamos, remontuojamos įrangos informacija. |  | Pateikiami vieno pūdytuvo duomenys (Priedas Nr.1): - Bendras vidaus plotas: ~ 728 m²; - Pūdytuvo vidurinės dalies sienų plotas: ~ 311 m²; - Apatinės konusinės dalies sienų ir grindų plotas: ~ 169 m²; - Viršutinės konusinės dalies sienų+lubų plotas: ~ 248 m²; - Bendras pūdytuvo vidaus tūris: ~ 3500 m³; - Dumblu užpildytos dalies tūris: ~ 3415 m³; - Dujomis užpildytos dalies tūris: ~ 85 m³; - Pūdyto dumblo vidinio vamzdyno bendras ilgis (su dalimi kameroje), diametras, medžiagiškumas, sienelės storis: ~ 64 m, DN 100 mm, nerūdijantis plienas AISI 316, 2 mm; - Pašildyto dumblo vidinio vamzdyno bendras ilgis (su laisvais flanšais DN 150 mm) diametras, medžiagiškumas, sienelės storis: ~ 18,0 m, DN 150 mm, nerūdijantis plienas AISI 316, 2 mm; - Pūdytuvo išorėje, apačioje (rūsyje) esančių vamzdynų ilgis, diametras, medžiagiškumas, sienelės storis: 12,0 m, DN 150 mm ir 4,0 m, DN 100 mm. Nerūdijantis plienas AISI 316, 2 mm; - Maišyklės apsauginis gaubtas DN600/400 mm. Ketus GJL 250. - Traukos vamzdžio ((draft tube) Priedas Nr. 3) ilgis, diametras, medžiagiškumas: 25,08 m, DN 500, ketaus liejinys (EN -JS1015 pagrindinio vamzdžio dalių); - Putų trapo vamzdyno bendras ilgis, diametras, medžiagiškumas: ~ 2 m, DN 100 mm, nerūdijantis plienas AISI 316; - Plūduriuojančio dumblo surinkimo vamzdyno su peiline sklende DN 150 ir piltuvu ilgis, diametras, medžiagiškumas: ~ 5 m (4+1 (kameroje)), DN 150 mm, nerūdijantis plienas AISI 316. - Apsauginio vamzdžio matuokliui su nestandartiniu flanšu DN 340 mm ilgis, diametras, medžiagiškumas: ~ 4,5 m, DN 200 mm, nerūdijantis plienas AISI 316; - Flanšinių pleištinio tipo sklendžių kiekis, diametras – DN 150 mm - 5 vnt., DN 100 mm - 3 vnt. - Movų, skirtų metalinių vamzdžių sujungimo ašiniams suvaržymams kiekis, diametras: DN 100 mm - 2 vnt., DN 150 mm – 3 vnt. - Šilumokaitis (Priedas Nr. 2) – 1 vnt. |  |  |
|  | Kiekvieno iš pūdytuvų atnaujinimo darbai vykdomi šiais etapais: |  | - I etapas „Pūdytuvo ištuštinimo, išvalymo, išplovimo darbai“: - Rangovas privalo įsivertinti, kad prieš atliekant pūdytuvo išvalymo, išplovimo darbus, Užsakovas turės išleisti pūdytuve esantį pūdytą dumblą. Užsakovas, po Rangovo prašymo per 15 kalendorinių dienų pašalins viduje esantį dumblą iki aptarnavimo angos apačios (Priedas Nr. 1). - Rangovas privalo ištuštinti apatinę kūginę pūdytuvo dalį (žemiau aptarnavimo angos apačios) pašalindamas smėlio/dumblo, kitų atliekų sankaupas. - Rangovas privalo demontuoti pūdytuvo viršutinėje centrinėje dalyje esančią maišyklę su el. varikliu. - Rangovas privalo atlikti vidinių sienų, lubų, apatinės kūginės dalies, viduje esančių vamzdynų, įrenginių plovimo darbus, paruošiant ekspertizės atlikimui, remontui. - II etapas „Pūdytuvo vidaus ekspertizės atlikimo darbai“: 2.1. Rangovas privalo atlikti pūdytuvo vidinių sienų, grindų, lubų, kitų g/b konstrukcijų ekspertizę. Jeigu ištuštinus pūdytuvą ir atlikus vidinių g/b sienų ekspertizę paaiškės, kad betono būklė yra prastesnė, nei buvo įvertinta ruošiant techninę specifikaciją - betono ištrupėjimai dideliame plote iki armatūros, ir sienų renovavimui nepakanka apdirbimo remontiniais mišiniais, Rangovas turės pasiūlyti tinkamas, papildomas medžiagas ir reikalingus atlikti darbus. 2.2. Rangovas privalo atlikti pūdytuvo viduje esančių vamzdynų, kitų metalinių sudedamųjų dalių, konstrukcijų, tvirtinimų ir uždaromosios armatūros detalią defektaciją su foto ir video fiksacija, išvadomis. - III etapas „Pūdytuvo vidaus sienų, lubų, kūginių dalių, įrangos remonto darbai“: - Pūdytuvo vidinių sienų, grindų, lubų padengimas remontiniais mišiniais, glaistais ir ar kt. dangomis nurodytais ekspertizės akto išvadose. - Maišyklės apsauginio gaubto demontavimas, pakeitimas nauju, sumontavimas. Naujais pakeičiant trosus ir visas jų tvirtinimo detales. - Traukos vamzdžio (draft tube) išplovimas, atskirų vamzdžio segmentų sujungimo, sandarinimo, tvirtinimo detalių keitimas, metalinių tvirtinimo konstrukcijų prie pagrindo keitimas naujomis. Naujais pakeičiant trosus ir visas jų tvirtinimo detales. - Putų trapo vamzdyno keitimas nauju, tvirtinimo, sujungimo detalių keitimas naujomis. - Plūduriuojančio dumblo surinkimo vamzdyno su peiline sklende DN 150 ir piltuvu keitimas naujais. - Apsauginio vamzdžio matuokliui su nestandartiniu flanšu keitimas naujais. - Nerūdijančio plieno vamzdynų (pūdytuvo viduje esančių pašildyto, pūdyto dumblo ir pūdytuvo išorėje, apačioje (rūsyje) esančių) keitimas naujais, jų tvirtinimo, sujungimo detalių keitimas naujomis. - Visų pūdytuvo apačioje (techninio pastato rūsyje, ant vamzdynų esančių flanšinių pleištinio tipo sklendžių keitimas naujomis. - Movų skirtų metalinių vamzdžių sujungimo ašiniams suvaržymams keitimas naujomis. - Šilumokaičio išplovimas. - IV etapas „Hidraulinis pūdytuvo užpildymas ir technologinis paleidimas-derinimas“: 4.1. Pūdytuvo užpildymas palaipsniui – dalį pūdytuvo užpildant su dumblu iš veikiančio pūdytuvo, maišant su dumblo ir skystų atliekų mišiniu iš sumaišymo talpos; 4.2. Užpildyto pūdytuvo dumblo sušildymas iki 35-37˚C temperatūros; 4.3. Paduodamo dumblo srautas į pūdytuvą – ne mažiau kaip 6,5 mᵌ/h; |  |  |
| 1.8. | Reikalavimai darbų priėmimui – perdavimui. |  | Darbai laikomi baigtais kai Rangovas Užsakovo techninės priežiūros atstovui aktu perduoda renovuotas pūdytuvo sienas, naujai sumontuotus vamzdynus ir gaminius, išbando dumblo maišyklę, ir pateikia visą būtiną atliktų darbų dokumentaciją, atlieka pūdytuvo užpildymo ir paleidimo-derinimo procesą, tol, kol pūdytuvas pilnai pasieks įprastinį darbo režimą. |  |  |
| 1.9. | Reikalavimai pūdytuvų paleidimui – derinimui. |  | Po atliktų pūdytuvo atnaujinimo darbų, pūdytuvas turi būti išbandytas įprastinio darbo rėžimu. Paleidimo-derinimo darbai atliekami pagal Rangovo rekomendacijas. Išbandymo metu Rangovas turi pademonstruoti tinkamą pūdytuvo (kaip kompleksinės sistemos), atnaujintos ir/ar laikinai demontuotos ir vėl sumontuotos įrangos funkcionavimą ir kokybę. Pastebėjus trūkumus (jeigu tokie atsiras dėl Rangovo kaltės), juos pašalinti šio pirkimo apimtyje. Jeigu bus pastebėti trūkumai, kurie atsirado, ar jau buvo atsiradę ne dėl rangovo kaltės, teikti sprendimus ir trūkumus pašalinti atskiru, papildomu susitarimu. Rangovas prieš pradėdamas pūdytuvo paleidimo-derinimo darbus, turės pateikti rekomendacijas pūdytuvo užpildymui dumblu – santykis pūdyto dumblo iš veikiančio pūdytuvo ir tiekiamo dumblo pūdymui iš sumaišymo talpos, taip pat rekomenduojami dumblo srautai tinkamam pūdytuvo paleidimui-derinimui. Vieno pūdytuvo paleidimas-derinimas laikomas sėkmingu, kai dumblo temperatūra pasiekia 35-37 ˚C, dumblo srautas – ne mažesnis nei 6,5 m3/h, biodujų srautas – ne mažesnis nei 50 m3/h, nėra putojimo. |  |  |
| 2.1. | Darbų atlikimo terminas |  | Visi darbai turi būti atlikti neilgiau kaip per 4 (keturis) mėn. darbų pradžia - 2025 gegužės 1 d. |  |  |
| 2.2. | Reikalavimai susidariusioms atliekoms |  | Sutvarkyti susidariusias atliekas ir pateikti sutvarkymą įrodančius dokumentus. |  |  |
| 2.3. | Defektų ištaisymo terminas |  | Per 10 kalendorinių / darbo dienų nuo defektų nustatymo dienos |  |  |
| 3. | Kiti reikalavimai |  |  |  |  |
| 3.1. | Už susidariusių atliekų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų nustatyta tvarka, atsako rangovas. |  |  |  |  |
| 3.2. | Visi demontuoti vamzdynai, metalinės konstrukcijos ir įranga perduodama Užsakovui. |  |  |  |  |
| 4. | Kartu su darbais perkamos paslaugos |  |  |  |  |
| 4.1. | Statinio ekspertizė |  | Pūdytuvo sienų, grindų, lubų, kitų g/b konstrukcijų kokybės ekspertizė. |  |  |
| 5. | Kartu su darbais perkama įranga/medžiagos Techniniai reikalavimai su pirkimo objektu susijusiai ir /ar nurodytai įrangai, įrenginiams, medžiagoms turi būti ne mažesnių nei nurodyta techninių parametrų. |  |  |  |  |
| 5.1. | Įranga/medžiaga |  | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  | Tiekėjas siūlo [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| 5.2. | Remontiniai mišiniai, glaistai, dangos ir pan. |  | Konkretūs betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos parenkami pagal Subrangovo ekspertizėje pateikiamas išvadas ir/ar rekomendacijas, tačiau visi siūlomi betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos privalo būti sertifikuoti pagal standarto LST EN 1504-3:2006 reikalavimus. Rangovas turės pateikti gamintojo išduotą Eksploatacinių Savybių Deklaraciją ir nurodyti nuorodą į gamintojo tinklalapį. - Deklaracijoje privalo būti deklaruotas žemiau išvardintos eksploatacinės savybės bei jų vertės: - Stipris gniuždant: ne mažiau R3 klasė; - Chlorido jonų kiekis: ≤0,05% - Sukibimo stipris: ≥1,5 MPa - Atsparumas karbonizacijai: atlaiko - Tamprumo modulis: ≥15 GPa - Terminis suderinamumas: - Šaldymas mirkymas: ≥1,5 MPa - Kapiliarinė absorbcija: ≤0,5 kg/m²/h-0,5 |  |  |
| 5.3. | Maišyklės apsauginis gaubtas. |  | DN600/400. Ketus GJL 250 arba nerūdijantis plienas AISI 316, 5 mm storio su standumo briaunomis. |  |  |
| 5.4. | Putų trapas |  | Keičiamas putų trapas, parenkant ir išlaikant esamus diametrus, plieno storius. Naujas putų trapas turi būti iš korozijai atsparios medžiagos, t.y. iš ne žemesnės nei AISI 316 nerūdijančio plieno markės. |  |  |
| 5.5. | Plūduriuojančio dumblo surinkimo vamzdynas su peiline sklende DN 150 mm ir piltuvu. |  | Keičiamas plūduriuojančio dumblo surinkimo vamzdynas su peiline sklende DN 150 mm ir piltuvu, parenkant ir išlaikant esamus diametrus, plieno storius. Naujas plūduriuojančio dumblo surinkimo vamzdynas su peiline sklende DN 150 ir piltuvu turi būti iš korozijai atsparios medžiagos, t.y. iš ne žemesnės nei AISI 316 nerūdijančio plieno markės. |  |  |
| 5.6. | Apsauginis vamzdis matuokliui su nestandartiniu flanšu |  | Keičiamas apsauginis vamzdis matuokliui su nestandartiniu flanšu parenkant ir išlaikant esamus diametrus, plieno storius. Naujas apsauginis vamzdžis matuokliui su nestandartiniu flanšu turi būti iš korozijai atsparios medžiagos, t.y. iš ne žemesnės nei AISI 316 nerūdijančio plieno markės. |  |  |
| 5.7. | Pašildyto/tiekiamo ir pūdyto dumblo vamzdynas. |  | Keičiamas visas (3 dalyje „Pirkimo objektas“, 1.6. punkte nurodytas) vamzdynas, parenkant ir išlaikant esamus diametrus. Visas keičiamas vamzdynaas turi būti iš korozijai atsparios medžiagos, t.y. iš ne žemesnės nei AISI 316 nerūdijančio plieno markės sienelės storis nemažiau nei 2 mm. |  |  |
| 5.8. | Sklendės. |  | Flanšinės pleištinio tipo, parenkant ir išlaikant neprastesnius medžiagiškumo, atsparumo parametrus, slėgio reikalavimus, esamus diametrus (DN100/150; PN10; sandarinimas NBR; korpusas en-gjl-250, pleišto plieno klasė nežemesnė nei AISI 304). |  |  |
| 5.9. | Jungiamosios, tvirtinimo detalės, movos, trosai, varžtai, veržlės, poveržlės ir kt. elementai. |  | Parenkami tokių matmenų ir diametrų, kurie užtikrintų tinkamą įrangos sumontavimą, funkcionavimą ir patvarumą. Visi tvirtinimo elementai turi būti iš korozijai atsparios medžiagos, t.y. iš ne žemesnės nei AISI 316 nerūdijančio plieno markės. |  |  |
| 6.0. | Dokumentacija |  | Su Pasiūlymu turi būti pateiktas darbų atlikimo grafikas (priedas Nr. 9) Po ekspertizės atlikimo: Ekspertizės ataskaita su išvadomis ir rekomendacijomis. 1 egz. popieriniame formate ir 1 kompl. skaitmeniniame formate. Su įranga, medžiagomis turi būti pateikta: 1. Įrangos techniniai pasai lietuvių arba anglų kalba; 2. Gamintojo ar jo oficialaus atstovo išduotos Įrangos/įrenginių/medžiagų atitikties deklaracijos (sertifikatai) lietuvių arba anglų kalba. 3. Aptarnavimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba; 4. Prieš montuojant Įrangą/įrenginius, vamzdynus, pateikti struktūrines ir principines schemas suderinimui. 1 egz. popieriniame formate ir 1 kompl. skaitmeniniame formate. Susidariusių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai. Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas įvykdžius 1.8 ir 1.9 punktuose nurodytus reikalavimus. |  |  |
| 6.1. | Garantija |  | Įrangai suteikiama 2 metų garantija. Atliktų darbų garantinis terminas negali būti trumpesnis už nurodytą Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme: darbams – 5 metai, Garantijos terminai skaičiuojami nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |  |
| 6.2. |  |  | Rangovas, garantiniu laikotarpiu privalo savo lėšomis šalinti atsiradusius trūkumus. Gedimo identifikavimas ir remonto terminas garantiniu laikotarpiu ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų, po pranešimo apie gedimą gavimo. |  |  |
| 7. | Kokybė |  | Tiekėjas patvirtina, kad parduodama Įranga/įrenginiai/medžiagos yra tinkami naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų trūkumų, dėl kurių jų nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Įrangos/įrenginio naudingumas. |  |  |
| 8. | Žalieji reikalavimai |  |  |  |  |
| 8.1. | Nustatomi žalieji reikalavimai darbams | Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.1 punktu. Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų (Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos) |  |  |  |
| 9. | Priedai |  |  |  |  |
| 9.1. | Priedas Nr. 1 Pūdytuvų brėžinys. |  |  |  |  |
| 9.2. | Priedas Nr. 2 Šilumokaičiai. |  |  |  |  |
| 9.3. | Priedas Nr. 3 Traukos vamzdžio brėžinys. |  |  |  |  |