## Darbų vykdymo grafikas
DUMBLO PŪDYTUVŲ TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis, % |  | Kaina, Eur be PVM | Laikotarpis (mėnesiais ir savaitėmis)
[6 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Pūdytuvas Nr. 2
1.1 | Pūdytuvo ištuštinimo, išvalymo, išplovimo darbai | vnt. | 1 | 100
1.2 | Pūdytuvo viršutinėje centrinėje dalyje esančios maišyklės su el. varikliu demontavimas | vnt. | 1 | 100
1.3 | Pūdytuvo vidaus ekspertizės atlikimo paslauga | vnt. | 1 | 100
1.4 | Pūdytuvo vidaus (sienų, grindų, lubų) remonto darbai | m2 | 728 | 100
1.5 | Pūdyto dumblo vidinio vamzdyno (~64m, DN 100 mm, nerūdijantis plienas AISI 316) atnaujinimas (seno demontavimas, naujo įsigijimas ir sumontavimas) | kompl. | 1 | 100
1.6 | Pašildyto dumblo vidinio vamzdyno (su laisvais flanšais, ~18,0m, DN 150 mm, nerūdijantis plienas AISI 316) atnaujinimas (seno demontavimas, naujo įsigijimas ir sumontavimas) | kompl. | 1 | 100
1.7 | Pūdytuvo išorėje, apačioje (rūsyje) esančių vamzdynų (~12,0m, DN 150 mm, nerūdijantis plienas AISI 316) atnaujinimas (seno demontavimas, naujo įsigijimas ir sumontavimas) | kompl. | 1 | 100
1.8 | Pūdytuvo išorėje, apačioje (rūsyje) esančių vamzdynų (~4,0m, DN 100 mm, nerūdijantis plienas AISI 316) atnaujinimas (seno demontavimas, naujo įsigijimas ir sumontavimas) | kompl. | 1 | 100
1.9 | Maišyklės apsauginis gaubto (DN600/400 mm, ketus GJL 250, 5 mm storio su standumo briaunomis) atnaujinimas (seno demontavimas, naujo įsigijimas ir sumontavimas) | kompl. | 1 | 100
1.10 | Traukos vamzdžio „draft tube“ (~25,08 m, DN 500, ketaus liejinys (EN-JS1015 pagrindinio vamzdžio dalių) atnaujinimas (seno demontavimas, naujo įsigijimas ir sumontavimas) bei atskirų vamzdžio segmentų sujungimo, sandarinimo, tvirtinimo detalių keitimas, metalinių tvirtinimo konstrukcijų prie pagrindo keitimas naujomis | kompl. | 1 | 100
1.11 | Putų trapo vamzdyno (~2 m, DN 100 mm, nerūdijantis plienas AISI 316) atnaujinimas (seno demontavimas, naujo įsigijimas ir sumontavimas) bei tvirtinimo, sujungimo detalių keitimas naujomis. | kompl. | 1 | 100
1.12 | Plūduriuojančio dumblo surinkimo vamzdyno su peiline sklende DN 150 ir piltuvu (~ 5 m (4+1 (kameroje)), DN 150 mm, nerūdijantis plienas AISI 316) atnaujinimas (seno demontavimas, naujo įsigijimas ir sumontavimas) | kompl. | 1 | 100
1.13 | Apsauginio vamzdžio matuoklio su nestandartiniu flanšu DN 340 mm (~4,5m, DN 200 mm, nerūdijantis plienas AISI 316) atnaujinimas ( seno demontavimas, naujo įsigijimas ir sumontavimas) | kompl. | 1 | 100
1.14 | Flanšinių pleištinio tipo sklendžių DN 150 mm atnaujinimas (senų demontavimas, naujų įsigijimas ir sumontavimas) | vnt. | 5 | 100
1.15 | Flanšinių pleištinio tipo sklendžių DN 100 mm atnaujinimas (senų demontavimas, naujų įsigijimas ir sumontavimas) | vnt. | 3 | 100
1.16 | Movų DN 100 mm, skirtų metalinių vamzdžių sujungimo ašiniams suvaržymams atnaujinimas (senų demontavimas, naujų įsigijimas ir sumontavimas) | vnt. | 2 | 100
1.17 | Movų DN 150 mm, skirtų metalinių vamzdžių sujungimo ašiniams suvaržymams atnaujinimas (senų demontavimas, naujų įsigijimas ir sumontavimas) | vnt. | 3 | 100
1.18 | Senų trosų ir visų jų tvirtinimo detalių demontavimas, naujų įsigijimas ir sumontavimas | kompl. | 1 | 100
1.19 | Šilumokaičio išplovimas | vnt. | 1 | 100
1.20 | Hidraulinis pūdytuvo Nr.1 užpildymas ir technologinis paleidimas-derinimas | kompl. | 1 | 100
| Bendra pasiūlymo kaina: |  |  |  | 0
PASTABOS:
1. Grafike nurodyti Visi darbai turi būti atlikti ne ilgiau kaip per 4 (keturis) mėn. (pvz. nuo 2025-05-01 iki 2025-08-31):
___________________________________________ _______________ _____________
(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė) (Parašas) (Data)