## Sheet1
Priedas. Atitikties lentelė
Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė | Reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material
|  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į pasiūlymo dokumentus/Link to Supplier’s proposal documents
|  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./Annex name or Nr. | Psl. Nr./ Pg. No.
1. | Gamintojo kvalifikacijos reikalavimai /Qualification requirements for the manufacturer:
1.1. | MDV gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu / The MDV manufacturer quality management system must be evaluated by certificate | LST EN ISO 9001 arba lygiavertis c) / or equivalent c)
1.2. | MDV gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu / The KDV manufacturer quality management system must be evaluated by certificate | LST EN ISO 14001 arba EMAS arba lygiavertis c)/ or equivalent c)
2. | Standartai / Standards:
2.1. | MDV atitiktis elektromagnetinio suderinamumo (2014/30/EU) ir žemosios įtampos (2014/35/EU) arba radijo ryšio įrenginių (2014/53/EU) direktyvų reikalavimams turi būti patvirtinta sertifikatu / MDV compliance to electromagnetic compatibility (2014/30/EU) and low valtage (2014/35/EU) or radio equipment (2014/53/EU) directives must be approved with certificate | CE ženklinimas ir atitikties deklaracija a) ar c) / CE marking and declaration of conformity a) or c)
2.2. | MDV turi atitikti elektromagnetinių trikdžių reikalavimus / The MDV must comply with electromagnetic interference requirements | LST EN 55032 arba lygiaverčio a) ar b)/ or equivalent a) or b)
LST EN 61000-4-(2-6) arba lygiaverčiųa) ar b)/or equivalentsa) or b)
2.3. | Duomenų mainų protokolai /Communication protokols | LST EN 62056-3-1 (ankstesnįjį IEC EM-61142) arba lygiavertis a) / or equivalent a)
LST EN 62056 – (1-9, 47) arba lygiaverčius a) / or equivalent a)
LST EN 60870-5-104 (edition 2) arba lygiavertis a) / or equivalent a)
2.4. | Reikalavimai aplinkos sąlygoms / Requirements for environmental conditions | LST EN 60721-2-1 arba lygiaverčio a) / or equivalent a)
2.5. | MDV komplektuojamos elektrotechninės dėžės korpuso apsaugos laipsnis pagal (IP kodas) / MDV external cabinet‘s body protection degree (IP class) must be according to | LST EN 60529 arba lygiavertį a)/ or equivalent a)
2.6. | MDV komplektuojamos elektrotechninės dėžės korpuso mechaninio atsparumo laipsnis pagal / MDV external cabinet‘s body mechanic impact protection must be according to | LST EN 62262 arba lygiavertį a)/ or equivalent a)
3. | Aplinkos sąlygos / Environmental conditions:
3.1. | MDV eksploatavimo sąlygos / MDV operating conditions | Vidaus a) / Indoor a)
3.2. | MDV montavimo sąlygos / MDV installation conditions | Lauko arba vidaus uždarose spintose a)/ Outdoor or indoor enclosed cabinets a)
3.3. | MDV komplektavimo sąlygos / MDV terms of assembly | Elektrotechninėje dėžėje a)/ In the electrotechnical box a)
3.4. | MDV maksimali leistina ilgalaikė eksploatavimo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip /Highest allowed operating ambient temperature of MDV must be no less than | +50ºC a)
3.5. | MDV minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip / MDV Lowest operating ambient temperature must be not higher than | -25ºC a)
3.6. | MDV eksploatavimo aplinkos santykinė drėgmė / MDV operating environment relative humidity | ≥ 90 % kai aplinkos temperatūra nuo/when the ambient temperature from -25ºC iki/to +50ºC a)
4. | Reikalavimai MDV komplektuojamos elektrotechninės dėžės konstrukcijai ir komplektacijai / Requirements for the design and assembly of the MDV external electrotechnical box :
4.1. | Išoriniai matmenys ne didesni kaip, (aukštis / plotis / gylys) mm / Exterior dimensions not more than, (height / width / depth) mm. | 510x315x190 a)
4.2. | Išpildymas\ tvirtinimas \ aptarnavimas / Fulfillment \ fastening \ maintenance | Vertikalus\ pakabinama \ vienpusis a)/ Vertical \ hangable \ one sideda)
4.3. | Korpuso apsaugos laipsnis turi būti ne žemesnis nei / Protection degree must not be smaller than | IP43 a) ar/or b)
4.4. | Korpuso mechaninio atsparumo laipsnis turi būti ne žemesnis nei / Cabinet‘s mechanic impact protection level must not be smaller than | IK 05 a) ar/or b)
4.5. | Atsparumas elektrai / Electrical resistance | Korpusas dielektrinės medžiagos, ne mažesnės nei IEC II apsaugos nuo elektros klasės a)/ Body of dielectric materials not less than IEC class II protection a)
4.6. | Korpuso sąranka / Body assembly | Iš išorės neardoma konstrukcijaa)/ non-dismountable construction from the outside a)
4.7. | Korpuso medžiaga / Body material | Iš sustiprinto stiklo pluoštu poliesterio arba iš kito smūgiams atsparaus plastiko a) / Polyester reinforced with fiberglass or other shock-resistant plastic a)
4.8. | Dangtis (durelės) / Cover (door) | Skaidrus a) / Transparent a)
4.9. | Plombavimas / Sealing | Plombavimui uždarytoje padėtyje paruošta
vieta a) / Ready place for sealing in the closed position a)
4.10. | Korpuso spalva / Body color | RAL 7032-7035 a)
4.11. | Tvirtinimo sąlygos / Terms of fastening | sukomplektuota tvirtinimo detalėmis (auselėmis) a)/ Complete with fasteners (sockets) a)
4.12. | Viduje montuojama įranga ir įtaisai / Inside the installed equipment and devices | Valdiklis (MDV) a)/ Controller (MDV) a)
Kita papildoma įranga ir įtaisai a)/ other accessories and gadgets a)
4.13. | MDV komplektuojamos elektrotechninės dėžės komplektavimas kita papildoma įranga ir įtaisais / MDV external electrotechnical box assembly with other additional equipment and devices
4.13.1. | MDV ir EAP srovės kilpų sąsajų apsaugos nuo viršįtampių išoriniai įtaisai, jei jie nėra integruoti į MDV / MDV and electricity meters current loop interface surge protection external devices, If they are not integrated into the MDV | LST EN 61643-21 arba lygiavertis a) / or equivalent a)
Suveikimo laikas ≤ 1 ns a)/ Run time ≤ 1 ns a)
Nominali DC įtampa/rated DC voltage ≤ 30V Maksimali DC įtampa/maximum DC voltage ≤ 33V
Nuotekio srovė/rated current IL ≤ 20 mA
4.13.2. | Gnybtų rinklė su reikiamu kiekiu sugrupuotais pagal funkcinę paskirtį (srovės kilpoms, maitinimo grandinėms ir pan.) gnybtais / The terminal assemblies with the correct amount of functionally grouped (current loops, power supply circuits and the like.) terminals | Su pertvaromis, galiniais dangteliais ir galiniais tvirtinimais, su gnybtų žymėjimais a) / With bulkheads, rear covers and rear anchorages, with terminal markings a)
4.13.3. | Trilaidis kištukinis lizdas (230 VAC, 16A), maitinamas per nuotėkio srovės automatinį jungiklį su 30 mA srovės skirtumine apsauga / The three pole socket (230 VAC, 16A), powered through a residual current circuit breaker with 30mA current differential protection | 1 komplektas a)/ 1 set a)
4.13.4. | Visos jungtys ir tarpusavyje įtaisus jungiamieji kabeliai / All connectors and interconnect cables | 1 komplektas a)/ 1 set a)
4.13.5. | Palikta rezervinė vieta įrengti šyninės (DIN 35 tipo) konstrukcijos įtaisus, ne mažiau kaip, (aukštis / plotis / gylys) mm/ Reserved place left to install rail (DIN 35 type) construction, not less than, (height / width / depth) mm | 120x130x130 a)
4.13.6. | Įrangos montavimo sąlygos dėžės viduje / Equipments installation conditions inside the box | Ant DIN 35 tipo montavimo bėgelio (išskyrus MDV) a)/ on mounting rail of DIN 35 type (except for MDV) a)
MDV prie korpuso tvirtinamas varžtais \ ar savisriegio varžtais \ ar ant DIN 35 tipo a)/ The MDV is attached to the body with screws \ or self-tapping screws \ or on mounting rail of DIN 35 type a)
5. | Reikalavimai MDV / Requirements for the MDV
5.1. | Funkciniai reikalavimai / Functional requirements
5.1.1. | Momentinės informacijos surinkimas iš EAP ir perdavimas į DVS užtikrinant duomenų mainų protokolus, nurodytus 2.3 p. / The collection of EAP instant information and its transmission to SCADA/EMS, ensuring the data exchange protocols specified in 2.3 paragraph | P, Q, U, I, f a)
5.1.2. | Duomenų perdavimas į DVS / Data transmission to SCADA/EMS | Cikliškai pagal sukonfigūruotą ≥1 min. periodą a)/ Cyclic using configured rate (≥1 minutes) a)
Pagal užklausą iš DVS a)/ By general interrogation request from SCADA/EMS a)
Pagal matavimų pasikeitimą didesnį nei nejautrumo riba a)/ In accordance with a change more than the dead zone configured limit a)
5.1.3. | MDV konfigūravimo informacijos peržiūrą naudojant duomenų mainų protokolą / MDV parameter information review using the data exchange protocol | LST EN 60870-5-104 (edition 2) arba lygiavertis a) / or equivalent a)
5.1.4. | Matavimo kokybės požymio perdavimas į DVS esant EAP fiksuojamos įtampos (U) matavimų pokyčiui, viršijančiam įtampų diapazono ribas / The measurement quality characteristic transmission to SCADA/EMS at EAP measurements over voltage range limits | 0,8 Un ≤ Uf ≤1,15 Un a)
5.1.5. | MDV turi būti laisvai konfigūruojamas perduoti ne mažiau 13 (trylikos) EAP matavimo parametrų / MDV must be freely configured to transmit at least 13 (thirteen) EAP metering parameters | PA, PB, PC, QA, QB, QC, UA, UB, UC, IA, IB, IC, f a
5.1.6. | Konfigūruojamas matavimų perdavimo duomenų tipas / Type of measurements transmission data | 32 bitų slankaus kablelio (M_ME_NC), arba vienu iš 16 bitų sveiko skaičiaus (M_ME_NA ar M_ME_NB) a)/ 32-bit floating-point (M_ME_NC) or one of 16-bit integer (M_ME_NA or M_ME_NB) a)
Vienodas visiems prijungtiems EAP matavimams a)/ Same to all connected EAP measurements a)
5.1.7. | Konfigūruojami perduodami matavimų vienetai / Configurable transmission measurement units | P – MW, kW ar / or W a)
Q – MVAr, kVAr ar/or VAr a)
U – kV ar / or V a)
I – A a)
f – Hz a)
Vienodi vieno EAP matavimams a)/ Same to single connected EAP measurements a)
5.1.8. | Konfigūruojamas matavimo tikslumas ar nejautrumo riba / Configurable accuracy of measurements or the limit of insensitivity | P – 1 kW (≤0.4 kV) ir / or 0.1 MW (≥1 kV) a)
Q – 1 kVAr (≤0.4 kV) ir / or 0.1 MVAr (≥1 kV) a)
U – 1 V (≤0.4 kV) ir / or 0.1 kV (≥1 kV) a)
I – 1 A a)
f – 0.01 Hz a)
5.1.9. | MDV turi turėti EAP pasikeitusios informacijos siuntimo į DVS funkciją, esant pokyčiams didesniems nei nustatyta nejautrumo riba / MDV must have an integrated function initiating the transmission of the EAP information to to SCADA/EMS in the event of a change beyond the established limit of insensitivity | P – 1 kW (≤0.4 kV) ir / or 0.1 MW (≥1 kV) a)
Q – 1 kVAr (≤0.4 kV) ir / or 0.1 MVAr (≥1 kV) a)
U – 1 V (≤0.4 kV) ir / or 0.1 kV (≥1 kV) a)
I – 1 A a)
f – 0.01 Hz a)
5.1.10. | Konfigūruojamos kiekvieno perduodamo matavimo apatinė ir viršutinė technologinės ribos. Jei matavimas išeina už sukonfigūruotų ribų, tai į DVS turi būti siunčiamas matavimas su požymiu / Configurable low and high reasonability limits for each measurement. Measurement must be sent to SCADA/EMS with quality flag if measurement exceed these limits | „Overflow“ arba / or „Not topical“ a)
5.1.11. | MDV privalo vykdyti duomenų mainus su DVS IEC 60870-5-104 arba lygiaverčių protokolu su viena iš keturių galimų DVS „master“ stočių tokiais režimais / MDV must perform data exchange with SCADA/EMS using IEC60870-5-104 or equivalent protocol with one of four possible SCADA/EMS “master” stations there modes available | Testinis - aktyvi viena darbo stotis (DVS vystymo sistema) / Test mode – only one “master” station is active for data exchange
Testinis - aktyvi viena darbo stotis (DVS vystymo sistema) / Test mode – only one “master” station is active for data exchange Darbinis - duomenų mainai vykdomi vienu metu su viena iš keturių galimų, viena kitą rezervuojančių DVS „master“ stočių, o likusios trys stotys turi atidaryti IEC60870-5-104 sesijas su MDV ir siųsti testines žinutes („TESTFR“) ryšio bei aplikacijos veikimo patikrinimui a) / Working mode – data exchange must be carried out with one of four redundant SCADA/EMS “master” stations. Other three stations will open IEC60870-5-104 sessions with MDV and will send test frames (“TESTFR”) to control communication and application. a)
5.1.12. | Konfigūravimo ir programinės įrangos atnaujinimo galimybė nuotoliniu būdu / Configuration remotely and software upgrade options feature | Per maršrutizuojamą TCP/IP tinklą a)/ Via routed TSC/IP network a)
5.1.13. | Turi turėti funkcijas / Must have features | Savidiagnostika a)/ Self-diagnozis a)
Savikontrolė a)/ self-control a)
Automatinis veikimo atstatymas a)/ Automatically recovery after failure a)
5.2. | Nefunkciniai reikalavimai / Non-functional requirements
5.2.1. | MDV turi turėti būklės indikatorius / The MDV must have a status indicator | Maitinimo įtampos būklė a)/ Power supply status a)
Vyksta ryšys su EAP a)/ Connection with EAP is in progress a)
LAN sąsajos aktyvumas a)/ LAN interface activity a)
5.2.2 | Maitinimo įtampa 2)/ Power supply 2) | 90 – 250 V (AC/DC) arba per 230 VAC/ XX VDC adapterį a)/ 90 to 250 V (AC / DC) or 230 VAC / XX VDC adapter as required a)
5.2.3. | Naudojama vardinė galia / The nominal power used | ≤ 20 W a)
5.3. | Reikalavimai MDV sąsajoms / Requirements for MDV interfaces
5.3.1. | Elektroninės aktyviojo ryšio sąsajos "20 mA srovės kilpa" (CL) pagal LST EN 62056-3-1 ir/ar LST EN 62056 – (1-9) standartų arba lygiaverčių reikalavimus 3) / Electronic active communication interfaces "20 mA curent loop" (CL) according to LST EN 62056-3-1 and / or LST EN 62056 - (1-9) standards or equivalent requirements 3) | Integruotos nuo 2 vnt. iki 6 vnt. CL arba ≥ 2 vnt. CL su papildomais iki 6 vnt. CL integruotais arba išoriniais išplėtimo moduliais (specifikuojama pagal poreikį) a)/ with from 2 pcs. To 6 pcs. CL or ≥ 2 pcs. CL with additional up to 6 pcs. CL integrated or external expansion modules (Specifies as needed) a)
5.3.2. | CL pajungimas / CL connection | Dvilaidis a)/ two-wire a)
5.3.3. | CL galvaniškai izoliuota / CL galvanically isolated | Pramušimo įtampa ≤ 5 kV a)/ the breakdown voltage ≤ 5 kV a)
5.3.4. | Vardinė CL įtampa / Nominal CL voltage | 24 VDC ± 5% a)
5.3.5. | Vardinė kiekvienos CL kanalo generuojama išėjimo srovė / The nominal output current of each CL channel is generated | 20 mA a)
5.3.6. | Duomenų perdavimo per CL greitis turi būti laisvai pasirenkamas ir konfigūruojamas / Data transfer via CL must be freely selectable and configurable | nuo 4,8 kbps iki 19,2 kbps a)/ from 4,8 kbps to 19,2 kbps kbps a)
5.3.7. | Nuosekliai prie vienos CL prijungiamų EAP bendras skaičius / Consistently the total number of EAPs to be connected to one CL | ≥ 2 vnt. a)/ ≥ 2 pcs a)
5.3.8. | Sąsajos, skirtos MDV konfigūruoti iš lokaliai prijungto kompiuterio / Interfaces for MDV configuration from a locally connected computer | Skaičius ≥ 1 vnt. a)/ Number ≥ 1 pcs. a)
RS232, ar USB, ar LAN a)/ RS232, or USB, or LAN a)
5.3.9. | Ethernet 10/100 Mb sąsajos, skirtos duomenų perdavimui į DVS pagal LST EN 60870-5-104 arba lygiavertį reikalavimus, juos nuotoliniu būdu konfigūruoti ir monitoringui / Ethernet 10/100 Mb interfaces for data transfer to the DVS according to LST EN 60870-5-104 standards or equivalent requirements, them remotely configuring and monitoring | Skaičius ≥ 1 vnt. a)/ Number ≥ 1 pcs. a)
RJ-45 a)
6. | Reikalavimai MDV konfigūravimo programinei įrangai / Requirements for MDV configuration software
6.1. | Programinė įranga, skirta konfigūruoti MDV ir MDV komplektuojamoje elektrotechninėje dėžėje sumontuotą kitą konfigūruojamą įrangą per kompiuterį / Software for configuring the MDV and other configurable hardware via a computer | Suderinta su USB ar LAN prievadais a) / Compatible with USB or LAN ports a)
6.2. | Programinės įrangos pritaikymas / Software customization | Windows10 ir vėlesnės operacinės sistemos a)/ Windows10 or later operating systems a)
6.3. | Programinės įrangos naudotojų skaičius / Software number of users | Neribojamas licencijomis a)/ Unlimited Licenses a)
6.4. | Pateikiama programinė įranga/ The software is provided | 1 kompl. su galimybe kopijuoti a)/ 1 set. witch the ability to copy a)
6.5. | Programinės įrangos naudotojo vadovas / Software User Guide | Pateikiama elektroninė versija pdf. formate, lietuvių kalba a)/ An electronic version is available pdf. format, in Lithuanian language a)
7. | Saugos reikalavimai / Safety requirements
7.1. | MDV ir kitos valdiklio dėžėje įrengtos įrangos korpusai / MDV and other equipment installed in the controller box bodies | Dielektrinės medžiagos, ne mažesnės nei IEC II apsaugos nuo elektros klasės a)/ Dielectric materials not less than IEC class II protectiona)
7.2. | MDV ir kitos valdiklio dėžėje įrengtos įrangos izoliacijos lygis / MDV and other equipment installed in the controller box insulation level | ≥ 1500 V a)
7.3 | MDV komplektuojamoje elektrotechninėje dėžėje visa komplektuojanti įranga turi būti paženklinta turėti/ In the MDV external box all equipment must be labeled | CE ženklinimą ir/arba atitikties deklaraciją a) ar c)/ CE mark and declaration of conformity a) or c)
8. | Pateikiama dokumentacija / Documentation which needs to be provided
8.1. | MDV ir kitos valdiklio dėžėje įrengtos įrangos eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija / MDV and other operating and maintenance instructions for equipment installed in the controller box | Elektroninė versija doc (docx) ir pdf. formatuose su galimybe kopijuoti, lietuvių kalba a)/ Electronic version doc (docx) and pdf formats with the ability to copy, in Lithuanian language a)
8.2. | MDV ir kitos valdiklio dėžėje naudojamos įrangos techniniai pasai (techniniai aprašymai) ir išpildomoji dokumentacija, šiose reikalavimuose nurodyti atitikties dokumentai / The technical passports (technical descriptions) and documentation for the equipment used by the MDV and other controller boxes, the compliance documents indicated in these requirements | Elektroninė versija pdf. formate a)/ Electronic version pdf. formate a)
8.3. | MDV ir kitos valdiklio dėžėje naudojamos įrangos gamintojo instaliuotos programinės įrangos versija / MDV and other software installed equipment on the controller box manufacturer's software version | Nurodomas gamintojo numeris (kodas) a)/ Provided manufacturer's number (code) a)
Pastabos/ Notes: 1. 1) - Esant viduje sumontuotiems prietaisams, įrenginiams ir įtaisams turi būti laisvas priėjimas prie įrangos tvirtinimo varžtų, laidų ir pajungimo gnybtų. / Devices and equipment installed inside must be free to access the equipment mounting screws, wires and connecting terminals. 2) - jei maitinimas per adapterį, jis turi būti komplektuojamas kartu su įranga / if the power is transmitted through adapter it has to be supplied with equipment; 3) – jei yra CL išorinis modulis, jis turi būti komplektuojamas su įranga / if there is an external CL module, it has to be supplied with equipment. 2. Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui / Documentation provided by the supplier for evaluation of required parameter of equipment: a) - Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar gamintojo atitikties deklaracijos, ir/ar gamintojo techninio aprašymo kopija / Copy of the equipment’s manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or declaration of conformity and / or manufacturer's technical description; b) - Gaminio atitiktį patvirtinančio sertifikato ar kito dokumento, išduoto licencijuotos nepriklausomos įstaigos (laboratorijos), kopija; / Copy of product conformity certificate or other document issued by a notified assessment independent body (laboratory); c) - Atitikties sertifikato, išduoto akredituotos (licencijuotos) pagal LST EN ISO/IEC 17065 arba lygiaverčio standarto „Atitikties įvertinimas. ReikalaFvimai, keliami produktų, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigoms“ reikalavimus nepriklausomos įstaigos, kopija; / Copy of certificate of conformity issued by an accredited (licensed) independent institution. This institution must be accredited in accordance to LST EN ISO/IEC 17065 or equivalent standard "Conformity assessment - Requirements for products, processes and service’s.