Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

PRIEDANGOS, puodžialaukės g. 1 B, Pandėlys, Rokiškio r., PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Šioje techninėje specifikacijoje pateikiama Perkančiosios organizacijos, t. y. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Užsakovas), priedangos esančios Puodžialaukės g. 1B, Pandėlys, Rokiškio r., pastato rūsyje (plano kopija pridedama) reikalavimai patalpų remonto darbų atlikimui. Numatomas evakuacinių išėjimų įrengimas, įskaitant evakuacinį apšvietimą, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos arba autonominio dūmų signalizatoriaus įrengimas, vėdinimo sistemos įrengimas (sutvarkymas).

  - Rangovui siūloma apžiūrėti objektą, kurio metu galės pagal Užsakovo pateiktą darbų kiekių žiniaraštį įsivertinti faktinius darbų kiekius. Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, laikoma, kad šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Į kainą turi būti įskaičiuotos visos darbų (įskaitant medžiagas, įrengimus, transportavimą ir kitas išlaidas) bei statybinių šiukšlių išvežimo, būtinų mokesčių išlaidos. Rangovas privalo pats įvertinti realius medžiagų ir darbų kiekius ir už juos atsakyti. Techninėje specifikacijoje nurodytos medžiagos ir jų montavimo darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais, įvertinant papildomus elementus. Visi mechanizmai, medžiagos ir darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais sutarties įgyvendinimui, turės būti atlikti be papildomo apmokėjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti pirkimo dokumentuose ar ne. Rangovams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.3. Užsakovas ir Rangovas, kuris bus nustatytas pirkimo laimėtoju, pirkimo sąlygose nustatyta tvarka pasirašys sutartį dėl patalpų paprasto remonto darbų vykdymo, kurios neatskiriama dalis bus ši techninė specifikacija. Rangovas paskirs už sutartyje numatytų darbų kasdieninę įgyvendinimo priežiūrą Rangovo organizacijos atsakingą(-us) darbuotoją(-us). Darbų vykdymo priežiūra atliekama per visą darbų vykdymo laikotarpį iki paprasto remonto darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos.

1.4. Tuo atveju jei šioje techninėje specifikacijoje yra pateiktos nuorodos į konkretų gamintoją, modelį, prekės ženklą ir panašiai, jos turi būti skaitomos kartu su žodžiais „arba lygiavertis“ ir Rangovas gali siūlyti kitų gamintojų medžiagas bei įrengimus, atitinkančius numatytus techninius bei kokybinius reikalavimus.

2. TAIKYTINI TEISĖS AKTAI IR BENDRI REIKALAVIMAI PATALPŲ REMONTO DARBAMS

2.1. Vykdant patalpų remonto darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos techniniais reglamentais, normomis ir taisyklėmis bei kitais normatyviniais dokumentais.

2.2. Atliktiems darbams bei įrangai turi būti suteikiamos garantijos nurodytos pirkimo sąlygose. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už nekokybiškai ir/ar netinkamai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką, kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos, bet ne trumpesnį kaip: statinio garantinis laikas – 5 metai; paslėptų statinio elementų – 10 metų, o nustačius šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų  – 20 metų.

2.3. Rangovas privalo per garantinį laikotarpį savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.

2.4. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir būti nauji. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateikta atitikties deklaracija pagal STR 1.01.04:2015 („Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“). Visi gaminiai ir medžiagos, naudojami atliekant remonto darbus, turi atitikti specifikacijoje nurodomus bendrinius kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę.

2.5. Patalpų remonto darbams naudojamų medžiagų ir įrangos kilmės šalis neribojama, tačiau visos projekte naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos standartą arba Europos standartą perimantį Lietuvos standartą. Jeigu nėra šių standartų, tai gaminys turi turėti tarptautinį standartą arba kitą Nacionalinės standartizacijos institucijos patvirtintą normatyvinį dokumentą.

2.6. Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus.

2.7. Užsakovas turi teisę atmesti medžiagas be jokių papildomų išlaidų, jei jos neatitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodomų reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrenginius, kurie atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodomus reikalavimus.

2.8. Užsakovas, jei reikalinga, paskirtam Rangovo atstovui suteikia prieigą prie elektroninio statybos žurnalo pildymo.

2.9. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje bei gamintojo instrukcijose pateiktus nurodymus, taikant tinkamus darbo metodus.

2.10. Rangovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti užbaigti, pastato patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

2.11. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietėje.

2.12. Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus, kada galima tikrinti paslėptų darbų medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

3. REIKALAVIMAI GRIOVIMO DARBAMS

3.1. Demontuojamos medžiagos atrenkamos ir laikinai sandėliuojamos Užsakovo nurodytoje vietoje.

3.2. Vykdydamas griovimo darbus Rangovas privalo vadovautis teisės aktuose nustatytais reikalavimais ir normatyviniais dokumentais statybos srityje.

3.3. Išardytos statybinės atliekos rūšiuojamos į konteinerius ir išvežamos (priduodamos atliekų tvarkytojams). Vykdant ardymo darbus turi būti nepažeistos neremontuojamo statinio veikiančios inžinerinės sistemos,  kitos konstrukcijos, įranga bei turtas būtini pastatui funkcionuoti.  Išardytas medžiagas ir konstrukcijas išnešti iš patalpų. Pabaigus darbus, rangovas turi pašalinti visas statybines šiukšles išvalyti patalpas.

4. ORO PADAVIMO/IŠTRAUKIMO SISTEMOS

4.1. Šie darbai apima mechaninės vėdinimo sistemos komponentų – tiekimo ir ištraukimo ventiliatorių – montavimą. Tikslas – užtikrinti reikiamą oro srautą ir kokybę pagal esminius statinio reikalavimus ir higienos normas.

4.2. Reikalavimai medžiagoms:

Ventiliatoriai:

- Ašinis sieninis reversinis tiekimo-ištraukimo ventiliatorius, montuojamas į esamą angą;

- Oro našumas 1700 m³/h;

- Triukšmo lygis – ne didesnis nei 65 dB(A);

- Maitinimo įtampa - 230/50 V/Hz;

- Galia – ne daugiau 40 W;

- Saugumo klasė – IPX4;

- Užtikrinti prieinamumą prie priežiūros zonų;

- Įranga turi turėti CE ženklinimą ir būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas.

Elektros instaliacija:

- Maitinimo kabeliai (pagal galios reikalavimus);

- Apsauginiai automatiniai jungikliai;

- Valdymo automatika - rankinis.

4.3. Techniniai reikalavimai:

Montavimo nuokrypiai: leidžiama ±5 mm horizontalumo / vertikalumo;

Oro srautas: atitikti projektinius parametrus ±10 %;

Triukšmo lygis: neviršyti leistinų ribų pagal STR ar HN normas;

Sandarumas: oro nuotėkis per sujungimus ne didesnis kaip 5 %.

5. REIKALAVIMAI ŽEMOS ĮTAMPOS KABELIAMS

5.1. Jei nenurodyta kitaip, kabeliai turi būti naudojami su degimo nepalaikančia (savaime gęstančia) izoliacija.

5.2. Didžiausia leistina laidininko temperatūra:

- normalaus eksploatavimo metu -70° C;

- esant trumpam sujungimui iki 5 sek –120° C, esant laidininkų prijungimui užspaudimu;

Prilituotiems laidininkams trumpojo jungimo temperatūra neturi viršyti 160o C. Žemos įtampos elektros kabeliai turi būti su varinėmis gyslomis. Kiekvienos gyslos spalva turi būti aiškiai pažymėta ir neturi būti naudojama jokiems kitiems tikslams:

- A fazė (L1) – geltona; B fazė (L2) – žalia; C fazė (L3) – raudona;

- įžeminimas – geltona/žalia.

5.3. Pažeminančius transformatorius prijungiantis elektros kabeliai viengysliai su vario gyslomis, degimo nepalaikančiu izoliacija.

5.4. Jėgos paskirstymo ir valdymo kabeliai turi būti ne mažiau 1,5 mm² skerspjūvio ploto, varinėmis gyslomis, kontrolės-matavimų – 0,5 mm² skerspjūvio ploto, varinėmis gyslomis.

5.5. Elektros apšvietimui skirti kabeliai turi būti ≥ 1,5 mm² skerspjūvio ploto, varinėmis gyslomis. Maitinimo sistemose su tiesiogiai įžeminta neutrale turi būti naudojamas 5 gyslų kabelis su 3 fazinėmis gyslomis, viena neutrale ir viena apsauginio įžeminimo gysla.

5.6.Vienfazėse elektros sistemose turi būti naudojamas 3 gyslų kabelis su viena fazine gysla, viena neutrale ir viena apsauginio įžeminimo gysla.

5.7. Kabeliai privalo būti pagaminti atestuotų gamintojų, o patiekiami statybiniu ilgiu.

5.8. Vadovautis Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintomis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis.

6. AVARINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

6.1. Avarinio apšvietimo šviestuvas skirtas naudoti evakuacijos keliuose, viešose ar pramoninėse patalpose elektros tiekimo sutrikimo atveju. Gali būti prijungiamas prie elektros generatoriaus ar nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS).

6.2. Elektros lempos atitinka Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo 22 punkte nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

6.3. Reikalavimai:

Maitinimas:

- Įtampa: 220–240 V AC, 50/60 Hz;

- Darbinė įtampa avariniu režimu: 24 V DC (arba pagal generatoriaus/išorinės baterijos sistemą);

- Maitinimo šaltinis: išorinis (generatorius).

Galia ir šviesos šaltinis:

- LED galia: 3–5 W;

- Šviesos srautas (nominalus): 150–250 lm;

- Spalvinė temperatūra: 4000–6000 K;

- Šviesos šaltinis: LED (ilgaamžiškumas ≥ 50 000 val.).

Darbo režimas:

- Perjungimas automatinis – aktyvuojamas nutrūkus pagrindiniam maitinimui.

Korpusas:

- Medžiaga: nedegus plastikas arba aliuminis;

- Atsparumas aplinkai: IP65 (naudojimui tiek vidaus, tiek lauko sąlygomis);

- Atsparumas smūgiams: IK08;

- Spalva: balta arba pilka.

Montavimas:

- Montavimas: sieninis, lubinis arba įleidžiamas;

- Kabelio įvadas: M20/M25;

- Prijungimo gnybtai: iki 2,5 mm² laidams.

Sertifikatai ir atitiktis:

- EN 60598-2-22 (avarinis apšvietimas);

- CE ženklinimas;

- Atitinka darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus.

Papildomos funkcijos (pasirinktinai):

- Testavimo mygtukas ir LED indikacija;

- Savitesta (Self-Test) funkcija;

- Piktogramų rinkinys evakuaciniam ženklinimui;

- Galimybė prijungti prie BMS (pastato valdymo sistemos).

- AUTONOMINĖ GAISRO SIGNALIZACIJA

7.1. Gaisro signalizacijos paskirtis - aptikti dūmus (arba karštį) ir akustiškai įspėti patalpoje esančius asmenis apie gaisro pavojų. Sistema veikia nepriklausomai – nereikalingas valdymo pultas ar laidinis sujungimas.

  - Reikalavimai:

Įrenginys: Autonominis dūmų (arba kombinuotas) detektorius:

- Jutiklio tipas: Optinis dūmų jutiklis (fotoelektrinis);

- Papildomas aptikimas (kai kurie modeliai): Temperatūros jutiklis (dažnai 54–70° C).

Maitinimas: Maitinimo šaltinis:

- Integruota baterija (dažniausiai 3 V ličio, 10 metų veikimo trukmė) arba keičiamas 9 V šarminis elementas (apie 1 metų veikimo laikas).

- Maitinimo indikatorius:

- LED indikatorius (mirksi kas 30–60 sek.);

- Garso signalas baterijai išsikraunant.

Garso signalas

- Sirenos stiprumas: ≥85 dB (1 metro atstumu);

- Signalas: Protarpinis garsinis aliarmas (gaisro atveju).

Eksploatacija ir montavimas

- Tvirtinimas: Tvirtinamas prie lubų su varžtais arba klijuojamas (kai kuriuose modeliuose);

- Montavimo aukštis: 2–4 m;

- Apsaugos laipsnis: IP20–IP44 (priklausomai nuo modelio).

Papildomos funkcijos (priklauso nuo modelio):

- Testo mygtukas (sistemos patikrinimui);

- Garso nutildymo funkcija (jei signalas aktyvuotas per klaidą);

- Bevielis susiejimas su kitais detektoriais (kai kurie modeliai);

- CO jutiklis (jei kombinuotas dūmų ir anglies monoksido detektorius).

Sertifikatai ir atitikimas

- Atitiktis: EN 14604 (dūmų detektoriai) / EN 50291 (CO detektoriai);

- CE žymėjimas: Privalomas;

- Gamintojo garantija: Dažniausiai 5–10 metų.

- EVAKUCINĖS DURYS

8.1. Paskirtis: užtikrinti greitą ir saugų evakuaciją ekstremalių situacijų metu. Esama durų anga  ~ 0,88 m. pločio, numatyti angos platinimą.

8.2. Konstrukcija:

Durų tipas: Vienvėrės;

Atidarymo kryptis: Į išorę evakuacijos kryptimi;

Rankena: Avarinio tipo (panikos rankena, push-bar sistema).

8.3. Matmenys (pagal STR reikalavimus)

Minimalus praėjimo plotis:

Vienvėrės durys – ne mažiau kaip 900 mm;

Aukštis: ≥ 2000 mm.

8.4. Durų atsparumas ugniai: EI30.

8.5. Žymėjimas ir signalizacija: Evakuacinės krypties žymėjimas: Fluorescenciniai ženklai virš durų arba durų plokštumoje.

8.6. Medžiagos: MDF su ugniai atsparia danga, metalo plokštės, audinys (atsparus ugniai).

8.7. Apdaila: Miltelinis dažymas, dažai su ugniai atsparia medžiaga, HPL danga ar kt.

- REIKALAVIMAI LAIPTŲ REMONTO DARBAMS

9.1. Remonto darbų etapai:

a) Pažeistų vietų paruošimas:

- Atšokusio ir trūkinėjančio betono atkalimas iki tvirto, nesutrūkusio pagrindo, užtikrinant, kad neliktų laisvų, nesukibusių sluoksnių.

- Paviršių nuvalymas nuo dulkių, nešvarumų, rūdžių, riebalų bei kitų sukibimą mažinančių medžiagų.

- Korozijos pažeistos armatūros vietos nuvalomos iki švaraus metalo (mechaniniu arba cheminiu būdu).

- Armatūra padengiama antikoroziniu gruntu (pvz., Mapefer 1K, Sika Monotop 910).

b) Gruntavimas:

- Paviršiai gruntuojami sukibimą gerinančiu gruntu (pvz., betonkontakt, polimerinis gruntas, arba remonto mišinio gamintojo gruntas).

c) Remonto mišinio užnešimas:

- Naudojamas konstrukcinio remonto mišinys (pvz., Sika MonoTop, Mapegrout, Weber Rep).

- Taisomos ertmės, atstatomos pakopų briaunos ir kampai.

- Maksimalus vieno sluoksnio storis – pagal mišinio techninę kortelę.

- Paviršius lyginamas ir modeliuojamas pagal originalią formą.

d) Išlyginimas ir (jei reikia) padengimas:

- Baigiamasis sluoksnis – smulkiagrūdis remonto mišinys ar savaime išsilyginantis mišinys (jei reikalingas estetinis paviršius).

- Esant poreikiui – padengimas elastingu hidroizoliaciniu sluoksniu (pvz., lauko laiptams).

9.2. Naudojamos medžiagos:

- Remonto mišinys: cementinis, pluoštu armuotas, atsparus šalčiui ir drėgmei.

- Gruntas: pagal remonto mišinio gamintojo rekomendacijas.

- Antikorozinis gruntas armatūrai: dviejų komponentų epoksidinis arba mineralinis.

- Kiti priedai (jei būtina): plastifikatoriai, lateksai, sukibimo pagerinimo priemonės.

9.3. Paviršiaus apdaila

  - Neslidus glaistas ar danga.

9.4. Darbų kokybė ir kontrolė:

- Užbaigtas paviršius turi būti lygus, be įtrūkimų, gerai sukibęs su pagrindu.

- Briaunos – taisyklingos formos.

- Remonto mišinio sluoksniai neturi atsiskirti ar suskilti po džiūvimo.

- Atliekami kontroliniai bandymai (pagal poreikį): sukibimo stipris, paviršiaus kietumas.

9.5. Darbų sauga:

- Visi darbai atliekami laikantis statybos darbų saugos taisyklių.

- Naudojamos individualios apsaugos priemonės (ŠPP, respiratoriai, akiniai).

- Darbų zona aptverta ar paženklinta, ypač viešose ar naudojamose patalpose.

9.6. Pastabos:

- Remonto darbai turi būti atliekami esant teigiamai oro temperatūrai (lauke esant ≥ +5° C).

- Po remonto mišinys turi būti drėkinamas arba uždengtas plėvele 1–3 paras (priklausomai nuo gamintojo).

- Prieš bet kokią apdailą turi būti užtikrintas pilnas remonto sluoksnio sukietėjimas.

- PRELIMINARŪS DARBŲ KIEKIAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Durų angos platinimas | kompl. | 1 |
| 2 | Esamų durų su staktomis išmontavimas | kompl. | 1 |
| 3 | Statybinių šiukšlių išnešimas iš patalpų ir išvežimas | t | 1 |
| 4 | Naujų durų su staktomis įstatymas | kompl. | 1 |
| 5 | Ašinio sieninio reversinio tiekimo-ištraukimo ventiliatoriaus, 1700 m3/h, įrengimas į esamas angas | kompl. | 1 |
| 6 | Valdymo mechanizmo įrengimas | kompl. | 2 |
| 7 | Ortakių su laikikliais ir fasoninėmis dalimis įrengimas | m | 36 |
| 8 | Avarinio apšvietimo šviestuvų įrengimas | kompl. | 4 |
| 9 | Gaisrinės signalizacijos įrengimas | kompl. | 4 |
| 10 | Lauko laiptų ir aikštelės remonto darbai | m2 | 20 |

_____________________