TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I PIRKIMO OBJEKTAS

- Pirkimo objektas – Elektros generatorių įsigijimas ir įrengimas (įskaitant automatinio rezervavimo įjungimo skydo (toliau – ARĮ) pajungimą, konstrukcijų įrengimą, kabelių paklojimą, el. įrengimų ir skydų sumontavimą, apsauginį įžeminimą). Perkami 5 elektros generatoriai šiems objektams:

- Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazija, Geranionų g. 32, Dieveniškės, Šalčininkų r.;

- Šalčininkų „Santarvės“ gimnazija, Vytauto g. 35, Šalčininkai;

- Jašiūnų „Aušros“ gimnazija, J. Sniadeckio 8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r.;

- Eišiškių laisvalaikio ir verslo centras, Ąžuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų r.;

- Šalčininkų rajono Vladislavo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centras, Mokyklos g. 9, Šalčininkėlių k., Šalčininkų r.

- Generatoriaus komplektacija:

- Generatorius;

- Akumuliatorius;

- Automatinė baterijų pakrovimo sistema;

- Eksploataciniai skysčiai (išskyrus kurą);

- pajungimo ir naudojimo instrukcija.

- Prekių pristatymo ir sumontavimo laikas – 3 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Pirkimo objektas apima elektros generatoriaus ir jo įrengimui reikalingos įrangos įsigijimą, reikalingų leidimų gavimą, įrangos tiekimą, transportavimą, montavimą, elektros prieigos privedimą ir prijungimą (įskaitant ARĮ pajungimą, konstrukcijų įrengimą, pastogės įrengimą, kabelių paklojimą, el. įrengimų ir skydų sumontavimą, apsauginį įžeminimą), įdiegimą, bandymą.

- Pastatymo sąlygos – Konstrukcija pritaikyta darbui lauko sąlygomis (komplektuojami su aušinimo skysčio šildytuvu pajungtu į tinklą (kai numatytas aušinimas skysčiu)), starterinės užvedimo sistemos (starteris 12 arba 24 V su savaiminio sužadinimo sistema), elektronika.

- Tiekėjas privalo užtikrinti teikiamai Įrangai ne trumpesnę nei 24 mėn. arba 1000 motovalandų (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) gamintojo garantiją nuo Įrangos gedimų, nesusijusių su Užsakovo veikla/neveikimu (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras, nurodant tikslią informacijos vietą, dokumento puslapį, numerį ir pan..) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba ekranvaizdžius iš viešai prieinamos prekės gamintojo interneto svetainės, kuriuose matoma reikiama informacija, kad Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems lentelėje (nurodant tikslią informacijos vietą ekranvaizdyje) arba kitus dokumentus.

Pastaba: Jei tiekėjas pateikia ekranvaizdžius, juose turi būti aiškiai matoma prekės identifikacinė informacija ir atitiktį pagrindžiantys duomenys. Ekranvaizdžiai turi būti fiksuoti prieš pasiūlymo pateikimo terminą, siekiant užtikrinti pateiktos informacijos išliekamumą ir tikslumą.

- Visos šiame dokumente pateiktos Įrangos techninės specifikacijos turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Įranga turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnė. Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga.

- Kai techninėje specifikacijoje, yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dizainas, tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“.

- Visų techninės specifikacijos rodiklių reikšmės negali būti dirbtinai (ne pagal gamyklinius rodiklius) padidintos.

- Visa Įranga turi būti pritaikyta naudoti Europos Sąjungos šalyse ir sertifikuota CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiavertis) (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Elektros įrenginių įrengimo darbus turi vykdyti asmenys, turintys teisę juos vykdyti. Taip pat asmenys turi būti identifikuoti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio nuostatas.

II REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Įranga turi būti nauja (pagaminta ne anksčiau nei prieš 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos), nenaudota, neremontuota, nerestauruota.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos prekės charakteristika (įrašo tiekėjas) | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |  |
| 2. | Modelis | Nurodyti modelį |  |  |
| 3. | Nominali galia | ne mažiau 10kVA |  |  |
| 4. | Generatoriaus tipas | stacionarus |  |  |
| 5. | Generatoriaus korpusas | Uždaras (metaliniame korpuse), apsaugotame nuo aplinkos poveikio, rakinamas. Generatoriaus variklis sumontuotas ant antivibracinių pagalvių. |  |  |
| 6. | Apsaugos klasė | ne prastesnė kaip IP23 |  |  |
| 7. | Generuojama įtampa | trifazė 400 ± 5% V |  |  |
| 8. | Paleidimo srovės perkrovos apsauga | Turi būti |  |  |
| 9. | Dažnis | 50 Hz ± 2,5 proc. |  |  |
| 10. | Kuras | Dyzelinas |  |  |
| 11. | Aušinimas | Skystis |  |  |
| 12. | Įtampos reguliatorius | Mechaninis |  |  |
| 13. | Kuro bako talpa/veikimo laikas | ≥ 7h prie 100% apkrovimo |  |  |
| 14. | Atitikimas standartams | ISO 3046 |  |  |
|  |  | ISO 8528 |  |  |
|  |  | IEC 60034 |  |  |

III MONTAVIMO DARBAI:

- Generatorius įrengiamas ant naujai įrengiamos betono aikštelės, atsižvelgiant į gamintojo nurodytas apkrovas. ARĮ skydinė montuojama atskirai, sujungiama su esama pastato elektros skydine pastato viduje. Atliekamas įrenginių įžeminimas pagal LST EN 50522 ir LST HD 60364 reikalavimus. Rangovas atlieka įrenginių varžų matavimus.

- Atlikus Darbus, Rangovas privalo parengti ir Užsakovui pateikti sukomplektuotą išpildomąją dokumentaciją: Įrangos gamintojo dokumentaciją (technines charakteristikas (data sheet), sumontuotų įrenginių ir panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas, įrenginių instaliavimo ir naudojimo instrukcijas, sumontuotų įrenginių elektros schemas, sumontuotų įžeminimo kontūrų pasus, žemėje įrengtų elektros kabelių pasus, atliktų įžeminimo varžų, pereinamųjų varžų, kabelių izoliacijos varžų, elektros įrenginių grandinės fazė – nulis pilnosios varžos (trumpojo jungimo srovės) matavimų protokolus, ir kitus dokumentus, būtinus pagal LR teisės aktų reikalavimus. Papildomai pateikti išpildomosios dokumentacijos 1 egzempliorių (skaitmeninę versiją).