# Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

„DUOMENŲ RYŠIO ĮRANGOS TARP OBJEKTŲ ATNAUJINIMAS“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Pirkėjas siekia atnaujinti ryšio įrangą tarp nutolusių įmonės objektų.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui

    - Tiekėjas tiekdamas Prekes, teikdamas paslaugas ir atlikdamas darbus privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis).

    - Teikiamos Paslaugos ir prekės turi atitikti Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ minimalūs kibernetinio saugumo reikalavimai išorės šalims (www.vanduo.lt/standartai Pasikeitus nurodytiems teisės norminiams aktams, be atskiro papildomo susitarimo šalys vadovaujasi prašymo pateikimo dieną ir darbų atlikimo metu galiojančiais teisės norminiais aktais.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas. |  |  |  | Ryšių įranga: (Vandenvietės kompleksas Liepų g 49A – Ryšininkų g. 11 ir AB "Klaipėdos vanduo" Gargždų padalinys Laugalių g. 2b, Gargždai – Gargždų Vandens Bokštas Adresas: Kuršlaukio g. 6A, Gargždai) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas Kiekis |  |  |  | 2 komplektai |  |
| Prekių pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir kt. TS nurodytas paslaugas) |  |  |  | 6 mėn. |  |
| Eil. Nr. | Savybė |  | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  | Tiekėjas siūlo: |
| 1. | Perkamas objektas |  |  |  |  |
| 1.1. | Modelis, gamintojas, pavadinimas |  | Nurodyti tikslų modelį ir gamintoją. |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 1.2. | Kilmės šalis |  | Kai prekė yra BVPŽ kodų sąraše, reikalavimui dėl nacionalinio saugumo. |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 1.3. | Ryšio modulis |  | RRL turi turėti tik išorinį radijo ryšio modulį (Full outdoor arba FODU). |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 1.4. | Perdavimo greitis |  | RRL sistemos duomenų perdavimo greitis, naudojant 112Mhz arba 110Mhz dažnių juostos plotį ne mažiau 2000 Mbps. |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 1.5. | Veikimo dažniai |  | Siūloma RRL įranga turi veikti 17700 – 18700 / 18700 – 19700 MHz dažnių diapazone ir palaikyti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto puslapyje nurodytus dažnių kanalų planus: https://www.rrt.lt/radiorelines-linijos/ |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 1.6. | Darbo režimai |  | Sistemos darbo režimas ne prasčiau nei 2+0 XPIC arba 2+0 ACAP. |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 1.7. | Išorinių radijo blokų palaikomi moduliacijos tipai |  | Ne mažiau nei 4QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 512QAM, 1024QAM, 2048QAM, 4096QAM. |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 1.8. | Išorinių radijo blokų moduliacija |  | Hitless ACM (hitless Adaptive coding and Modulaition) arba lygiavertė funkcija veikianti be jokių duomenų paketų praradimų aukšto prioriteto duomenų srautams. |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 1.9. | Kanalo justos plotis |  | Ryšio linijos darbinio dažnių kanalo juostos plotis – 7/13.75/27.5/55/110 Mhz priklausomai nuo duomenų perdavimo greičio. |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 1.10. | Sistemos dažnio stabilumas |  | Ne daugiau, kaip +/- 10ppm. |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 1.11. | Siųstuvo galingumas |  | Galingumas 4096QAM moduliacijos režime ne mažiau +25dBm, +/- 1dBm. |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 1.12. | Išorinių radijo blokų darbo aplinkos sąlygos |  | Eksploatavimo temperatūros rėžimas ne prasčiau nei: (minus) –33ºC...+55ºC; Santykinė drėgmė ne prasčiau nei 15% iki 100%. |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 1.13. | Jumbo paketų dydis |  | Įranga turi palaikyti ne mažesnius nei 12KB Jumbo paketų dydžius |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 1.14. | Įvykių fiksavimas |  | Įranga turi palaikyti žurnalo įrašus/klaidų rinkimą bent 5000 įrašų. |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 1.15. | Ryšio greičio keitimas |  | RRL turi būti keičiamo greičio, kai visos sistemos duomenų perdavimo greitį galima nustatyti vien tik integruotomis valdymo programinėmis priemonėmis, t. y. nedarant jokių aparatinės įrangos pakeitimų ir nenaudojant jokių papildomų licencijų. |  |  |
| 1.16. | Valdymo sistema |  | Tiekiama RRL sistema turi būti integruota į esamą Pirkėjo RRL vieningą valdymo sistemą (SAF NMS 4.0). Jeigu siūlomos RRL negalima integruoti į esamą Pirkėjo RRL vieningą valdymo sistemą (SAF NMS 4.0), tada Tiekėjas turi pasiūlyti panašią valdymo programinė įrangą, įskaitant visas reikalingas licencijas, palaikymo išlaidas ir reikalingą aparatinę įrangą. |  |  |
| 1.17. | Išorinių radijo blokų kanalų planas |  | Privalo palaikyti dupleksinių kanalų planą pagal ERC REC 12-03. |  |  |
| 1.18. | Siųstuvų galingumo reguliavimas |  | Įranga turi turėti automatinę siųstuvo galingumo reguliavimo funkciją ATPC (Automatic Transmitter Power Control). |  |  |
| 1.19. | Išorinių radijo blokų LAN prievadai |  | Kiekviename bloke turi būti ne mažiau kaip 3 (trys) Ethernet sąsajos prievadai, iš kurių bent 1 (vienas) turi būti RJ-45 PoE 1 Gbps prievadas, o ne mažiau nei 2 (du) prievadai turi palaikyti SFP+ 10 Gbps. |  |  |
| 1.20. | Išorinių radijo blokų tvirtinimai |  | Išoriniai radijo blokai turi būti su numatytais tvirtinimais tiesioginiam išorinio radijo bloko prijungimui prie esamų antenų COMHAT HAA1803, t.y. nenaudojant papildomų lanksčių bangolaidžių. Jeigu tiekėjo siūlomus radijo blokus negalima tiesiogiai prijungti prie esamų antenų nenaudojant papildomų lanksčių bangolaidžių, Tiekėjas turi pasiūlyti ir įtraukti į pasiūlymo kainą panašias antenas kurių diametras ne mažesnis kaip 0.3 m. |  |  |
| 1.21. | Išorinių radijo blokų LAN sąsajos pralaidumo keitimas |  | Blokas turi turėt galimybę bent vienam LAN prievadui programiniu būdu nustatyti pralaidumą iki maksimalios sistemos pralaidumo reikšmės. |  |  |
| 1.22. | LAN prievadų išjungimas/įjungimas |  | Įranga turėtų užtikrinti automatinį Ethernet prievadų įjungimą arba išjungimą nutrūkus ryšio sinchronizavimui. |  |  |
| 1.23. | E1 prievadas |  | Turi turėti galimybę esant poreikiui papildomai įdiegti ne mažiau kaip 1-ą E1 RJ-45 sąsają. |  |  |
| 1.24. | Išorinių radijo blokų maitinimas |  | Išoriniai radijo blokai turi turėti du dubliuotus (rezervuotus) maitinimo įvadus ir maitinimo šaltinius iš 230V kintamos srovės šaltinio. Įranga turi palaikyti maitinimo ir kabelių dubliavimą. |  |  |
| 1.25. | Valdymo priemonės |  | Turi būti integruotas telnet serveris, integruotas web serveris, integruotas SNMP agentas. |  |  |
| 1.26. | Darbo būklės stebėjimo priemonės |  | Įranga turi gebėti parodyti savo darbo būklę ir gauto signalo lygį, naudojant įmontuotą LED ar panašų vaizdinį indikatorių, matomą nuo žemės lygio. Antenų derinimui turi būti galimybė naudoti garso signalą (naudojant ausines) ir nuolatinę įtampą (naudojant voltmetrą). |  |  |
| 1.27. | Valdymo programinės įrangos užkrovimas |  | Išoriniai radijo blokai – su galimybe nuotoliniu būdu užkrauti naujas skaitmeninio apdorojimo blokų valdymo programinės įrangos versijas naudojant tftp protokolą. |  |  |
| 1.28. | Nustatymų atsarginių kopijų darymas |  | Kartu turi būti pateikta programinė įranga RRL sistemos nustatymų atsarginių kopijų išsaugojimui / užkrovimui vietiniu ir nuotoliniu būdu. |  |  |
| 1.29. | Surinkimo reikalavimai |  | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. Remarketing / refurbished ) įrangos. |  |  |
| 1.30 | Garantija |  | Visai sumontuotai įrangai turi būti suteiktas ne mažesnis nei 12 mėnesių garantinis laikotarpis skaičiuojant nuo Darbų pridavimo Užsakovui dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu, Tiekėjas atlieka įdiegtos įrangos garantinį aptarnavimą bei techninę priežiūrą ir remontą. Esant poreikiui, Tiekėjas atlieka pogarantinį siūlomos įrangos remontą. |  |  |
| 1.31. | Kokybė |  | Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. |  |  |
| Pirkimo objekto pavadinimas. |  |  |  | Ryšių įranga: (AB "Klaipėdos vanduo" Ryšininkų g. 11 – Gargždų Vandens Bokštas Adresas: Kuršlaukio g. 6A, Gargždai) |  |
| Perkamas Kiekis |  |  |  | 1 komplektas |  |
| Prekių pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir kt. TS nurodytas paslaugas) |  |  |  | 6 mėn. |  |
| Eil. Nr. | Savybė |  | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  | Tiekėjas siūlo |
| 2. | Perkamas objektas |  |  |  |  |
| 2.1. | Modelis, gamintojas, pavadinimas |  | Nurodyti tikslų modelį ir gamintoją, pavadinimą. |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 2.2. | Kilmės šalis |  | Kai prekė yra BVPŽ kodų sąraše, reikalavimui dėl nacionalinio saugumo. |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 2.3. | Ryšio modulis |  | RRL turi turėti tik išorinį radijo ryšio modulį (Full outdoor arba FODU). |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 2.4. | Perdavimo greitis |  | RRL sistemos duomenų perdavimo greitis, naudojant 56Mhz dažnių juostos plotį ne mažiau 1100 Mbps. |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 2.5. | Veikimo dažniai |  | Siūloma RRL įranga turi veikti 7900 – 8185 / 8215 – 8500 MHz arba 7425 – 7568 / 7582 – 7725 MHz dažnių diapazone ir palaikyti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto puslapyje nurodytus dažnių kanalų planus: https://www.rrt.lt/radiorelines-linijos/ |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 2.6. | Darbo režimai |  | Sistemos darbo režimas ne prasčiau nei 2+0 XPIC arba 2+0 ACAP. |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 2.7. | Išorinių radijo blokų palaikomi moduliacijos tipai |  | Ne mažiau nei 4QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 512QAM, 1024QAM, 2048QAM, 4096QAM. |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 2.8. | Išorinių radijo blokų moduliacija |  | Hitless ACM (hitless Adaptive coding and Modulaition) arba lygiavertė funkcija veikianti be jokių duomenų paketų praradimų aukšto prioriteto duomenų srautams. |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 2.9. | Kanalo justos plotis |  | Ryšio linijos darbinio dažnių kanalo juostos plotis – 7/14/28/56/112 Mhz priklausomai nuo duomenų perdavimo greičio. |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 2.10. | Sistemos dažnio stabilumas |  | Ne daugiau, kaip +/- 10ppm. |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 2.11. | Siųstuvo galingumas |  | Galingumas 4096QAM moduliacijos režime ne mažiau +25dBm, +/- 1dBm. |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 2.12. | Išorinių radijo blokų darbo aplinkos sąlygos |  | Eksploatavimo temperatūros rėžimas ne prasčiau nei: (minus) –33ºC...+55ºC; Santykinė drėgmė ne prasčiau nei 15% iki 100%. |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 2.13. | Jumbo paketų dydis |  | Įranga turi palaikyti ne mažesnius nei 12KB Jumbo paketų dydžius |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 2.14. | Įvykių fiksavimas |  | Įranga turi palaikyti žurnalo įrašus/klaidų rinkimą bent 5000 įrašų. |  | Nurodyti Prekių techninių parametrų atitikties lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priedas) |
| 2.15. | Ryšio greičio keitimas |  | RRL turi būti keičiamo greičio, kai visos sistemos duomenų perdavimo greitį galima nustatyti vien tik integruotomis valdymo programinėmis priemonėmis, t. y. nedarant jokių aparatinės įrangos pakeitimų ir nenaudojant jokių papildomų licencijų. |  |  |
| 2.16. | Valdymo sistema |  | Tiekiama RRL sistema turi būti integruota į esamą Pirkėjo RRL vieningą valdymo sistemą (SAF NMS 4.0). Jeigu siūlomos RRL negalima integruoti į esamą Pirkėjo RRL vieningą valdymo sistemą (SAF NMS 4.0), tada Tiekėjas turi pasiūlyti panašią valdymo programinė įrangą, įskaitant visas reikalingas licencijas, palaikymo išlaidas ir reikalingą aparatinę įrangą. |  |  |
| 2.17. | Išorinių radijo blokų kanalų planas |  | Privalo palaikyti dupleksinių kanalų planą pagal ERC REC 02)06 arba ERC REC 14-02. |  |  |
| 2.18. | Valdymo priemonės |  | Turi būti integruotas telnet serveris, integruotas web serveris, integruotas SNMP agentas. |  |  |
| 2.19. | Darbo būklės stebėjimo priemonės |  | Įranga turi gebėti parodyti savo darbo būklę ir gauto signalo lygį, naudojant įmontuotą LED ar panašų vaizdinį indikatorių, matomą nuo žemės lygio. Antenų derinimui turi būti galimybė naudoti garso signalą (naudojant ausines) ir nuolatinę įtampą (naudojant voltmetrą). |  |  |
| 2.20 | Išorinių radijo blokų tvirtinimai |  | Išoriniai radijo blokai turi būti su numatytais tvirtinimais tiesioginiam išorinio radijo bloko prijungimui prie esamų antenų COMHAT HAA0812, t.y. nenaudojant papildomų lanksčių bangolaidžių. Jeigu tiekėjo siūlomus radijo blokus negalima tiesiogiai prijungti prie esamų antenų nenaudojant papildomų lanksčių bangolaidžių, Tiekėjas turi pasiūlyti ir įtraukti į pasiūlymo kainą panašias antenas kurių diametras ne mažesnis kaip 1.2 m. |  |  |
| 2.21. | Valdymo programinės įrangos užkrovimas |  | Išoriniai radijo blokai – su galimybe nuotoliniu būdu užkrauti naujas skaitmeninio apdorojimo blokų valdymo programinės įrangos versijas naudojant tftp protokolą. |  |  |
| 2.22. | Siųstuvų galingumo reguliavimas |  | Įranga turi turėti automatinę siųstuvo galingumo reguliavimo funkciją ATPC (Automatic Transmitter Power Control). |  |  |
| 2.23. | Išorinių radijo blokų tvirtinimai |  | Išoriniai radijo blokai turi būti su numatytais tvirtinimais tiesioginiam išorinio radijo bloko prijungimui prie esamų antenų COMHAT HAA0812, t.y. nenaudojant papildomų lanksčių bangolaidžių. Jeigu tiekėjo siūlomus radijo blokus negalima tiesiogiai prijungti prie esamų antenų nenaudojant papildomų lanksčių bangolaidžių, Tiekėjas turi pasiūlyti ir įtraukti į pasiūlymo kainą panašias antenas kurių diametras ne mažesnis kaip 1.2 m. |  |  |
| 2.24. | Išorinių radijo blokų LAN prievadai |  | Kiekviename bloke turi būti ne mažiau kaip 3 (trys) Ethernet sąsajos prievadai, iš kurių bent 1 (vienas) turi būti RJ-45 PoE 1 Gbps prievadas, o ne mažiau nei 2 (du) prievadai turi palaikyti SFP+ 10 Gbps. |  |  |
| 2.25. | Išorinių radijo blokų LAN sąsajos pralaidumo keitimas |  | Blokas turi turėt galimybę bent vienam LAN prievadui programiniu būdu nustatyti pralaidumą iki maksimalios sistemos pralaidumo reikšmės. |  |  |
| 2.26. | LAN prievadų išjungimas/įjungimas |  | Įranga turėtų užtikrinti automatinį Ethernet prievadų įjungimą arba išjungimą nutrūkus ryšio sinchroniza-vimui. |  |  |
| 2.27. | E1 prievadas |  | Turi turėti galimybę esant poreikiui papildomai įdiegti ne mažiau kaip 1-ą E1 RJ-45 sąsają. |  |  |
| 2.28. | Išorinių radijo blokų maitinimas |  | Išoriniai radijo blokai turi turėti du dubliuotus (rezervuotus) maitinimo įvadus ir maitinimo šaltinius iš 230V kintamos srovės šaltinio. Įranga turi palaikyti maitinimo ir kabelių dubliavimą. |  |  |
| 2.29. | Nustatymų atsarginių kopijų darymas |  | Kartu turi būti pateikta programinė įranga RRL sistemos nustatymų atsarginių kopijų išsaugojimui / užkrovimui vietiniu ir nuotoliniu būdu. |  |  |
| 2.30. | Surinkimo reikalavimai |  | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. Remarketing / refurbished ) įrangos. |  |  |
| 2.31. | Garantija |  | Visai sumontuotai įrangai turi būti suteiktas ne mažesnis nei 12 mėnesių garantinis laikotarpis skaičiuojant nuo Darbų pridavimo Užsakovui dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu, Tiekėjas atlieka įdiegtos įrangos garantinį aptarnavimą bei techninę priežiūrą ir remontą. Esant poreikiui, Tiekėjas atlieka pogarantinį siūlomos įrangos remontą. |  |  |
| 2.32. | Kokybė |  | Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. |  |  |
| 3. | Tiekėjo kartu su prekėmis atliekamos (-i) paslaugos/darbai: |  |  |  |  |
| 3.1. | Tiekėjas turės |  | - Patiekti, sumontuoti, pajungti, sukonfigūruoti pagal Pirkėjo poreikius ir paleisti įrangą adresais: Ryšininkų g. 11 <---> ir Liepų g 49A, Klaipėda, Ryšininkų g. 11 <---> ir Kuršlaukio g. 6A, Gargždai, L Kuršlaukio g. 6A, Gargždai <---> ir Laugalių g. 2b, Gargždai, Kuršlaukio g. 6A, Gargždai <---> ir Vežaičių vandens bokštas. - Adresais Kuršlaukio g. 6A, Gargždai <---> ir Vežaičių vandens bokštas turi būti sumontuota AB „Klaipėdos vanduo“ sandėlyje esanti, turima nenaudojama 360Mbps spartos RRL įranga PhoeniX 13Ghz. - Tiekėjas turi įsivertinti ir sumontuoti 13-20 m aukščio bokštą antenai adresu Laugalių g. 2b, Gargždai. Tikslų aukštį turi nustatyti Tiekėjas. - Užsakovo vardu Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybai (LR RRT) pateikti ir sutvarkyti visą dokumentaciją, reikalingiems leidimams įrangos eksploatacijai. - Prašymų LR RRT skirti radijo dažnius (kanalus) radiorelinei linijai paruošimo darbai užsakovo vardu. - Objektuose, kur bus montuojama nauja įranga, išmontuoti seną įrangą, kabelius, bei tvirtinimo elementus (sena įranga ir medžiagos paliekamos užsakovui) išskyrus ryšio linija Ryšininkų g. 11, Klaipėda <---> ir Kuršlaukio g. 6A, Gargždai, kuri toliau bus naudojama kaip rezervinė. - Ištiesti naujus optinius ir maitinimo kabelius nuo aktyvinės įrangos iki Išorinių radijo blokų, uždėti jungtis. Atlikti kabelių parametrų matavimus. - Sumontuoti naują aktyvinę įrangą. Atlikti įrangos įžeminimo ir kitus su saugumu susijusius darbus. - Naujos įrangos montavimas, konfigūravimas įjungiant į veikiančią sistemą, derinimas. - Tiekėjas patiekia visą papildomą įranga ir medžiagas reikalingas darbams atlikti (pvz kabeliai, jungtys, įžeminimo medžiagos). - Sukonfigūruoti įrangos radio dalį pagal gamintojo numatytus kriterijus. - Perkelti senos įrangos LAN konfigūravimo parametrus į naują įrangą. - Turi būti paruošta naujos įrangos techninė dokumentacija ir brėžiniai. - Atlikti naujai sumontuotos ir pajungtos įrangos testavimo ir greitaveikos matavimo darbus. - Atlikti kitų 5-ių naudojamų ryšio komplektų profilaktinę diagnostiką (jungiamųjų kabelių, jungčių, antenų, montažinių detalių būklės įvertinimas. - Įtraukti įrangą į kliento naudojamą įrangos stebėjimo sistemą. (ZABBiX). |  |  |
| 4. | Žalieji reikalavimai prekėms |  |  |  |  |
| 4.1 | Nustatomi savarankiški žalieji reikalavimai prekėms | Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) patvirtinto 2022-12-13 aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr.D1-401: 4.4.4.4. papunkčiu - prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. |  |  |  |
| 4.2. | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai | Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos deklaraciją dėl atitikimo žaliesiems reikalavimams. |  |  |  |
| 5. | Kiti reikalavimai |  |  |  |  |
| 5.1. | Pardavėjas turi užtikrinti, kad Įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos Įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“). |  |  |  |  |
| 5.3. | Techninio aptarnavimo centro/serviso/įmonės pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys, vykdysiantys gedimo identifikavimo, šalinimo ir/ar remonto paslaugas garantinio termino laikotarpiu. |  |  |  |  |
| 5.4. | Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui ir standartams ir prievadams palaikyti. |  |  |  |  |
| 5.5. | Reikalinga programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu įranga. |  |  |  |  |

Pastabos*:

- Tiekėjas privalo užpildyti visas aukščiau nurodytos lentelės grafas.

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Kai nurodytas tikslus Prekių kiekis, Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių kiekį.

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Kai nurodytas tikslus Prekių kiekis, Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių kiekį.