Aktuali redakcija patvirtinta:

Viešųjų pirkimų komisijos

2025 m. rugpjūčio  4 d.

Protokolu Nr. (54.1E)TS9-315

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (I PIRKIMO DALIAI)

| Eil. Nr. | Elektros generatorius 40 kW su priekaba techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes). | Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generatoriaus gamintojas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Generatoriaus modelis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3 | Įtampa - 230 / 400 V | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4 | Dažnis - 50 Hz | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5 | Fazių kiekis - 3 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6 | Galingumas budėjimo režimu - ne mažiau 55 kVA (44 kW) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7 | Nominali galia - ne mažiau 50 kVA (40 kW) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8 | Kuro bako dydis - 70 l (±10) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9 | Akumuliatorius - 12 V 100 Ah | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10 | Gabaritiniai matmenys be priekabos - iki 2500mm x iki 1200mm x iki 1800 mm | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 11 | Svoris - ne daugiau kaip 1500 kg. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 12 | Garso lygis - 70 Db(A) ±3@ 7 mt | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 13 | Variklio cilindrų kiekis - 4 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 14 | Variklio darbinis tūris - 2300 cm3 (±10%) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 15 | Variklio apsukos - ne mažiau kaip 1 500 apsisukimų per min. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 16 | Variklio aušinimas - vanduo / aušinimo skystis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 17 | Variklio paleidimas - su el. starteriu | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 18 | Variklio kuro sąnaudos esant 75 % apkrovai - 9 l/val. (±10%) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 19 | Kuras - dyzelinas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 20 | Variklio apsaugos: - nuo žemo kuro lygio - nuo per aukštos temperatūros - nuo žemo tepalo lygio ir slėgio - nuo perkrovos | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 21 | Alternatoriaus pastovi galia - ne mažiau 50 kVA | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 22 | Polių skaičius - 4 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 23 | Apsaugos klasė - ne žemesnė nei IP 23 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 24 | Įtampos reguliavimas - AVR | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 25 | Apsaugos klasė - H | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 26 | Rėmas ir gaubtas - dyzelinis elektros generatorius sujungtas per lanksčiąsias jungtis su antivibraciniais tvirtinimais, suvirinto plieno pagrindinis rėmas leidžia generatorių pakelti iš abiejų pusių, įmontuota techninių skysčių surinkimo stalčius (nulašėjimo atveju) su drenavimo anga, garsą slopinantis ir ugniai atspari korpuso izoliacija, panaudoti ugniai atsparūs kabeliai, pagrindinis kirtiklis bei avarinio išjungimo jungiklis, epoksidinė miltelinė danga nuo atmosferos poveikių | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 27 | Generatoriaus apsaugos: - įtampos nuokrypiai - akumuliatoriaus įtampos kitimai - automatinio akumuliatoriaus įkroviklio nukrypimai - avarinis sustabdymo mygtukas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 28 | Važiuoklė ir rėmas - 1 ar daugiau ašių, skirta vežti generatorių ne mažiau kaip 40 kW, turinti stabdžius, atramines kojas, atšvaitus, prikabinimo mechanizmą | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |

Kiti reikalavimai:

- Generatorius uždaro tipo, pritaikytas darbui lauko sąlygomis;

- Generatorius su priekaba;

- Generatorius turi būti pateiktas su visu eksploatacinių skysčių komplektu, įskaitant kurą bandymams;

- Generatoriaus valdymo pulte-displėjuje turi būti pagrindinių parametrų stebėjimas: tinklo / generatoriaus įtampa, akumuliatorių įtampa, fazinė srovė, dyzelinio variklio būklės parametrai, kuro atsargos, variklio apsisukimų skaičius, temperatūra;

- Generatoriaus valdymo pulte-displėjuje turi būti galimybė gauti informaciją apie agregato būklę ir kartu tvarkyti agregato funkcijas;

- Turi būti pateikti tinkami elektros kabeliai  generatoriui prijungti, ~ 20 metrų lankstaus daugiagyslio kabelio;

- Visa įranga turi būti pritaikyta naudoti Europos Sąjungos šalyse ir sertifikuota CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiavertis).

- Tiekėjas turi pateikti visą prijungimui reikalingą dokumentaciją, teikti konsultacijas, sumontavus ant priekabos įrenginį patikrinti ir patvirtinti valdymo konfigūraciją. Turi būti pateikta detali aptarnavimo ir valdymo instrukcija lietuvių kalba.

PASTABA: su pasiūlymu turi būti pateikiami gamintojo parengti dokumentai (katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.), patvirtinantys siūlomo elektros generatoriaus atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems techninės specifikacijos lentelės punktuose.

______________________________	          __________	                  ________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų		(parašas)	               (Vardas ir pavardė)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (II PIRKIMO DALIAI)

| Eil. Nr. | Elektros generatoriaus 108 kW su priekaba techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes). | Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generatoriaus gamintojas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Generatoriaus modelis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3 | Įtampa - 230 / 400 V | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4 | Dažnis - 50 Hz | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5 | Fazių kiekis - 3 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6 | Galingumas budėjimo režimu - ne mažiau 148,5 kVA (118,8 kW) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7 | Nominali galia - ne mažiau 135 kVA (108 kW) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8 | Kuro bako dydis - 250 l (±10) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9 | Akumuliatorius - 12 V 100 Ah | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10 | Gabaritiniai matmenys be priekabos - iki 3500mm x iki 1500 mm x iki 2000 mm | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 11 | Svoris - ne daugiau kaip 2200 kg. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 12 | Garso lygis - 70 Db(A) ±3@ 7 mt | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 13 | Variklio cilindrų kiekis - 4 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 14 | Variklio darbinis tūris - 6750 cm3 (±10%) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 15 | Variklio apsukos - ne mažiau kaip 1 500 apsisukimų per min. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 16 | Variklio aušinimas - vanduo / aušinimo skystis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 17 | Variklio paleidimas - su el. starteriu | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 18 | Variklio kuro sąnaudos esant 75 % apkrovai - ne daugiau kaip 24 l/val. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 19 | Kuras - dyzelinas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 20 | Variklio apsaugos: - nuo žemo kuro lygio - nuo per aukštos temperatūros - nuo žemo tepalo lygio ir slėgio - nuo perkrovos | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 21 | Alternatoriaus pastovi galia - ne mažiau 135 kVA | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 22 | Polių skaičius - 4 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 23 | Apsaugos klasė - ne žemesnė nei IP 23 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 24 | Įtampos reguliavimas - AVR | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 25 | Apsaugos klasė - H | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 26 | Rėmas ir gaubtas - dyzelinis elektros generatorius sujungtas per lanksčiąsias jungtis su antivibraciniais tvirtinimais, suvirinto plieno pagrindinis rėmas leidžia generatorių pakelti iš abiejų pusių, įmontuota techninių skysčių surinkimo stalčius (nulašėjimo atveju) su drenavimo anga, garsą slopinantis ir ugniai atspari korpuso izoliacija, panaudoti ugniai atsparūs kabeliai, pagrindinis kirtiklis bei avarinio išjungimo jungiklis, epoksidinė miltelinė danga nuo atmosferos poveikių | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 27 | Generatoriaus apsaugos: - įtampos nuokrypiai - akumuliatoriaus įtampos kitimai - automatinio akumuliatoriaus įkroviklio nukrypimai - avarinis sustabdymo mygtukas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 28 | Važiuoklė ir rėmas - ne mažiau kaip 2 ašių, skirta vežti generatorių ne mažiau kaip 108 kW, turinti stabdžius, atramines kojas, atšvaitus, prikabinimo mechanizmą | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |

Kiti reikalavimai:

- Generatorius uždaro tipo, pritaikytas darbui lauko sąlygomis;

- Generatorius su priekaba;

- Generatorius turi būti pateiktas su visu eksploatacinių skysčių komplektu, įskaitant kurą bandymams;

- Generatoriaus valdymo pulte-displėjuje turi būti pagrindinių parametrų stebėjimas: tinklo / generatoriaus įtampa, akumuliatorių įtampa, fazinė srovė, dyzelinio variklio būklės parametrai, kuro atsargos, variklio apsisukimų skaičius, temperatūra;

- Generatoriaus valdymo pulte-displėjuje turi būti galimybė gauti informaciją apie agregato būklę ir kartu tvarkyti agregato funkcijas;

- Turi būti pateikti tinkami elektros kabeliai  generatoriui prijungti;

- Visa įranga turi būti pritaikyta naudoti Europos Sąjungos šalyse ir sertifikuota CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiavertis).

- Tiekėjas turi pateikti visą prijungimui reikalingą dokumentaciją, teikti konsultacijas, sumontavus ant priekabos įrenginį patikrinti ir patvirtinti valdymo konfigūraciją. Turi būti pateikta detali aptarnavimo ir valdymo instrukcija lietuvių kalba.

PASTABA: su pasiūlymu turi būti pateikiami gamintojo parengti dokumentai (katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.), patvirtinantys siūlomo elektros generatoriaus atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems techninės specifikacijos lentelės punktuose.

______________________________	          __________	                  ________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų		(parašas)	               (Vardas ir pavardė)