2025-08-05 klausimai atsakymai pirkime ID 3873158

- Klausimas

Dėl reagentų dozavimo siurblių integruotos automatinės apsaugos

Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad siurblyje turi būti integruota automatinė apsauga nuo viršslėgio. Atsižvelgiant į tai, kad dozavimo linija gali būti projektuojama su laisvu išbėgimu, be jokių sklendžių, atbulinių vožtuvų ar kitų elementų, kurie galėtų sukelti priešslėgį, o pati sistema bus gali būti eksploatuojama uždaroje talpoje be slėgio kaupimosi rizikos, manome, kad viršslėgio susidarymo galimybė objektyviai eliminuota. Prašome paaiškinti, ar tokioje situacijoje tiekėjas gali siūlyti dozavimo siurblį be integruoto apsauginio vožtuvo nuo viršslėgio?

Atsakymas

Atsižvelgiant į tiekėjo nurodytas eksploatavimo sąlygas, kuriose dozavimo linija gali būti projektuojama su laisvu išbėgimu, be sklendžių, atbulinių vožtuvų ar kitų elementų, galinčių sukelti viršslėgį, pritariame tiekėjo siūlymui. Tokiu atveju laikoma, kad viršslėgio susidarymo galimybė objektyviai eliminuota, todėl dozavimo siurbliai gali būti siūlomi be integruoto apsauginio vožtuvo nuo viršslėgio, jeigu tiekėjas techniniu pagrindimu įrodo, kad slėgio susidarymas sistemoje neįmanomas. Taigi, šiuo atveju reikalavimas dėl integruotos viršslėgio apsaugos nėra taikomas kaip privalomas.

- Klausimas

Dėl reagentų dozavimo siurblių daugiafunkcinių vožtuvų

Techninėje specifikacijoje nurodoma, kad kartu su dozavimo siurbliais privalo būti patiekti daugiafunkciniai vožtuvai. Norėtume atkreipti dėmesį, kad daugiafunkcinių vožtuvų paskirtis dažniausiai apima apsaugą nuo viršslėgio, atbulinę srautų apsaugą, nuorinimą. Atsižvelgiant į tai, kad projektuojamoje sistemoje reagentų dozavimo linija gali turėti laisvą išbėgimą, be sklendžių, atbulinių vožtuvų ar kitų komponentų, galinčių sukelti priešslėgį, taip pat kad dozavimo įranga montuojama uždaroje, apsaugotoje talpoje, kur nėra išorinės taršos ar aktyvios techninės intervencijos poreikio, laikome, kad viršslėgio susidarymo rizika objektyviai eliminuota, todėl viršslėgio apsauga nėra reikalinga. Atbulinė srauto apsauga nereikalinga, nes nėra siurblio grįžtamųjų srautų rizikos. Oro pašalinimo funkcija (nuorinimas) realizuojama per pradinį sistemos užpildymą ir talpą su pasiurbimo mazgu. Todėl manome, kad tokioje eksploatacinėje aplinkoje daugiafunkciniai vožtuvai yra funkciškai nereikalingi, jų paskirtis dubliuojama kitomis sistemos savybėmis ar nėra aktuali. Prašome patikslinti, ar tiekėjas, pagrįsdamas savo techninį sprendimą ir prisiimdamas atsakomybę už įrangos veikimą, gali netiekti daugiafunkcinių vožtuvų, jei visa siūloma sistema veikia saugiai be jų?

Atsakymas

Atsižvelgiant į tiekėjo nurodytas sąlygas, kad reagentų dozavimo linija gali turėti laisvą išbėgimą, be sklendžių, atbulinių vožtuvų ar kitų komponentų, galinčių sukelti priešslėgį, ir kad dozavimo įranga montuojama uždaroje, apsaugotoje talpoje, perkančioji organizacija sutinka, kad viršslėgio apsaugos funkcija yra nereikalinga, nes objektyviai nėra viršslėgio susidarymo galimybės. Atbulinės srauto apsaugos nereikia, nes nėra grįžtamosios tėkmės rizikos. Nuorinimas gali būti užtikrinamas kita technine priemone (pvz., pasiurbimo mazgu su oro pašalinimo funkcija). Todėl esant tokioms eksploatacinėms sąlygoms, daugiafunkciniai vožtuvai nėra privalomi, ir tiekėjas gali jų netiekti. Šis sprendimas taikomas tik tuo atveju, kai dozavimo sistema turi laisvą išbėgimą ir viršslėgio susidarymo rizika yra objektyviai pašalinta.

- Klausimas

Technologiniams skaičiavimams atlikti reikalingi duomenys:

- didžiausias valandinis nuotekų debitas sausu metu - Qmaks. h saus., m3/h,

- didžiausias valandinis nuotekų debitas lietaus metu Qmaks. h liet., m3/h.

Prašome patikslinti, kuris iš aukščiau paminėtų debitų atitinką nurodytąjį techninėje specifikacijoje  ,,1. lentelė. Projektiniai nuotekų valyklos parametrai“



| 2. | Didžiausias valandos debitas, Qh,max. | m3/d | 14,71 |
| --- | --- | --- | --- |

Taip pat prašome pateikti ir kitą trūkstamą rodiklį.

Atsakymas

Didžiausias valandos debitas sausu metu 9,8 m3/h;

Didžiausias valandos debitas lietaus metu 14,71 m3/h, kas buvo nurodyta pirkimo dokumentų 2 priedo 1 lentelėje.

- Klausimas

Prašome pateikti Cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) koncentraciją (mg/l) ir apkrovą (kg/d) atitekančiose nuotekose. Šis rodiklis yra būtinas atliekant technologinius skaičiavimus pagal techninėje specifikacijoje nurodyto standarto metodiką.

Atsakymas

Pateikiame ChDS=33,0 kg/d, 600 mg/l.

- Klausimas

Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad valykla parenkama 55 m3/d našumo, tačiau ,,1. lentelė. Projektiniai nuotekų valyklos parametrai“ nurodyta, kad vidutinis paros debitas 53,26 m3/d. Prašome nurodyti teisingus projektinius parametrus, mūsų skaičiavimais, kai nevalytų nuotekų debitas 55 m3/d, teršalų koncentracijos pagal BDS5 – 301,09 mg/l, Nb – 60,18 mg/l, Pb – 13,64 mg/l.

Atsakymas

Vidutinis paros debitas 55 m3/d, o teršalų koncentracija pagal BDS5 – 301,09 mg/l, Nb – 60,18 mg/l, Pb – 13,64 mg/l.

- Klausimas

Techninių specifikacijų 4.2 p. ,,Grotos“ nurodyta, kad ,,Grotų našumas – 12,6 m3/h.“ Prašome patvirtinti, kad tai teisingas parametras. Dažniausiai parengtinio nuotekų valymo grandies našumas – nemažesnis nei didžiausias nevalytų nuotekų debitas lietaus metu.

Atsakymas

Grotų našumas turi būti ne mažesnis nei didžiausias nevalytų nuotekų debitas lietaus metu.

- Klausimas

Projektavo užduoties 15 eilutėje nurodyta, kad ,,Projekto sprendiniai turi užtikrinti nuotekų valymo įrenginių projektinį našumą 35 m3/d.“. Prašome patikslinti projektavimo užduotį pagal projektinius parametrus.

Atsakymas

Projektavimo užduoties 15 p. padaryta techninė rašymo klaida. Valymo įrenginių projektinis našumas, kaip nurodyta projektavimo užduoties 6 p., technologinės dalies techninės specifikacijos I skyriuje, planuojama 55 m3/d. Klaidos ištaisymas nekeičia pirkimo techninės specifikacijos esminių reikalavimų.

- Klausimas

Priimtuvas vienur nurodyta ,,Valytų nuotekų priimtuvas – upelis Vėžus“, kitur ,,Valytų nuotekų priimtuvas numatoma šalia sklypo esantis melioracijos griovys, koordinatės X:6159044; Y:371010“. Prašome patikslinti, kas yra priimtuvas.

Atsakymas

Priimtuvas, kaip nurodyta projektavimo užduoties 18.6 p. yra melioracijos griovys, kurio koordinatės X:6159044; Y:371010.

9. Klausimas

„Reikalavimai nuotekų išleidimui“ nurodytos teršalų koncentracijos taikomos, kai išleidžiamų nuotekų kiekis daugiau nei 100 m3/d ir privalomas poveikio priimtuvui vertinimas. Konkrečiu atveju NVĮ našumas – 55 m3/d, taigi vadovaujantis „Nuotekų tvarkymo reglamento“ 2 lentele, reikalaujamos valytų nuotekų užterštumo normos turėtų būti:

| BDS7 | mgO2/l | 23 |
| --- | --- | --- |
| SM | mg/l | 30 |
| Nb | mg/l | 25 |
| Pb | mg/l | 4 |

Prašome patikslinti.

Atsakymas

Patiksliname, kad valytų nuotekų užterštumo normos tokios:

| Parametras | Vidutinė metinė didžiausia leistina koncentracija (DLK) |
| --- | --- |
| BDS5/BDS7, mgO2/l | 20/23 |
| Nb, mg/l | 25 |
| Pb, mg/l | 4 |
| SM, mg/l | 30 |

10. Klausimas

Pirkimo sąlygų 2 priedo 2 punkte nurodyta, kad nuotekų valymo įrenginius turės sudaryti atitekėjimo debito ir išlyginimo rezervuaras/siurblinė. Prašome patikslinti šiuos reikalavimus. Ar turės būti prieš siurblinę įrengta debeto išlyginimo talpa? Kokio dydžio? Kokiame gylyje? Ar speciali siurblinė su talpa? Kokio dydžio talpa?

Atsakymas

Taip, prieš siurblinę turi būti įrengta debito išlyginimo talpa. Numatoma, kad nuotekos savitakine linija atitekės į Pajūralio valymo įrenginius ir pateks į automatinį nuotekų reguliavimo įrenginį, t.y. siurblinę. Iš jos perteklinės nuotekos turi būti nuvedamos į buferinę talpą su rankinėmis grotomis ir maišykle pastoviam maišymui. Nepikiniu pritekėjimo metu nuotekos grąžinamos iš buferinės talpos į siurblinę. Siurblius nuotekų siurblinėje numatyti ne didesnio našumo nei valyklos projektinis našumas. Talpos gylis ir talpa turės būti tikslinami projektavimo metu, bet  preliminariai įsivaizduojame, kad buferinė talpa turėtų būti apie 70 m3 talpos.

11. Klausimas

Kokiame gylyje į Pajūralio nuotekų valyklos teritoriją nuotekos atiteka sena savitakine linija?

Atsakymas

Šulinio Nr. 25 gylis – 1,35 m., šulinio Nr. 1 gylis 1,02.

12. Klausimas

Buferinė talpa/siurblinė gali būti naudojama kaip ir 5 m3/d atvežtinių nuotekų priimtuvas, ar reikia projektuoti atskirą talpą su siurbliais?

Atsakymas

Ši talpa reikalinga ne atvežtinėms nuotekoms priimti, o išlyginti atitekėjimo debitą lietinguoju metu dėl gyvenvietėje esančių senų nuotekų tinklų infiltracijos.

Prieš nuotekų valyklą reikia suprojektuoti nuotekų siurblinę su buferine talpa. Siurblius numatyti ne didesnio našumo nei valyklos projektinis našumas.

13. Klausimas

Yra klaida.

PRIEDAI: 1 Priedas „Projektavimo užduotis“, 17 lapų. Technologinės dalies specifikacijos 1 Priedas PROJEKTAVIMO  UŽDUOTIS

| 15. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Inžinerinių statinių paskirtis- buitinių nuotekų valyklos statiniai. Projekto sprendiniai turi užtikrinti nuotekų valymo įrenginių projektinį našumą 35 m3/d. Antžeminio technologinio pastato neprojektuoti, įrenginiai montuojami žemėje. Nuotekų valymo įrenginiai turi veikti autonominiu režimu, nenutrūkstamu ciklu. Turi būti projektuojami valymo įrenginiai, kuriuose taikomas veikliojo dumblo technologinis procesas. Pasirinktas technologinis procesas ir įrenginių išdėstymas turi būti suprojektuotas taip, kad būtų kuo mažesnės sąnaudos nuotekų valymui ir būtų užtikrintas geras ir stabilus nuotekų išvalymas. Nuotekų valymo technologija turi būti parinkta tokia, kad nuotekų valykla dirbtų stabiliai, gerai ir patikimai, kai į valymo įrenginius atitekanti apkrova teršalais svyruoja nuo 30 % iki 100 % projektinės reikšmės. |
| --- | --- | --- |

Atsakymas

Projektavimo užduoties 15 p. padaryta techninė rašymo klaida. Valymo įrenginių projektinis našumas, kaip nurodyta projektavimo užduoties 6 p., technologinės dalies techninės specifikacijos I skyriuje, planuojama 55 m3/d. Klaidos ištaisymas nekeičia pirkimo techninės specifikacijos esminių reikalavimų.

14. Klausimas

Prašome patikslinti, ar rangovas turės nugriauti visus esamos valyklos statinius, ar tik tuos, kurie trukdys naujos valyklos statybai?

Atsakymas.

Griovimo darbų apimtys turės būti numatytos projektavimo metu. Rangovas privalės nugriauti statinius, trukdančius naujos valyklos statybai bei keliančius pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai (tiek statybų, tiek eksploatavimo metu) .