PAGE  

[image: image1.emf]








SPS 2 priedas 

2025-08-05 Nauja redakcija
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS


1.1. Pirkimo objektas – Aerotanko orapūtė ir jos montavimo paslaugos. 
1.2. Pirkimo objekto apibūdinimas: 
1.2.1. Pirkimo objektu siekiama atnaujinti esamą biologinio nuotekų valymo reaktoriaus aeravimo sistemą, kurią sudaro dvi darbinės pakaitomis veikiančios H. Cegielski – Poznan S.A. gamintojo DA-340 modelio orapūtės. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą gali siūlyti orapūčių sistemos sprendinį, kurį sudarytų daugiau nei viena orapūtė ir orapūčių sistemą valdantis blokas, jei toks sprendinys užtikrintų platesnį orapūčių efektyvaus darbo diapazoną ir energetinių išteklių sąnaudų atžvilgiu būtų naudingesnis. Toliau prikimo objektas įvardijamas kaip Prekė. Techninėje specifikacijoje, atsižvelgiant į kontekstą, Prekė gali turėti vienaskaitos arba daugiskaitos prasmę.
1.2.2. Esamos H. Cegielski – Poznan S.A. gamintojo DA-340 modelio orapūtės nebus demontuojamos, o jų funkcionalumas ir valdymo sprendiniai turės likti, užtikrinant galimybę esant poreikiui naudoti jas darbui pakaitomis su įsigyta Preke.
1.3. Esama situacija:

1.3.1. Aerotanko projektinė hidraulinė apkrova nuotekomis – 50 000 m3/parą arba 2 100 m3/h, didžiausias debitas sausu periodu – 2 700 m3/h,  didžiausias debitas lietingu periodu – 5 400 m3/h. Fiksuota maksimali faktinė hidraulinė apkrova (lietingu laikotarpiu) – 70 568 m3/parą, vidutinė – 21 839 m3/parą. Aerotanką, kurio aeraciją siekiama užtikrinti pirkimo objektu, sudaro dvi vienodo dydžio sekcijos. Sekcijos suskirstytos į anaerobinę, anoksinę, lanksčią anoksinę/oksidacinę ir oksidacinę zonas. Anoksinės/oksidacinės ir oksidacinės zonų dugne sumontuota aeracinė sistema, kurią sudaro Xylem Sanitare gamintojo Silver II tipo lėkštinių difuzorių (9 colių) sistema (viso 6654 vnt., t. y. po 3327 vnt. kiekvienoje sekcijoje), tiekiamo oro paskirstymo vamzdynai ir tiekiamo oro srautmačiai kiekvienoje aeracinėje zonoje (viso – 12 vnt.). Aerotanke palaikomo vandens stulpas – 5,2 m.
1.3.2. Prekės montavimo vieta numatoma esamame orapūtinės pastate. Į patalpas oras patenka per esamas natūralaus (lauko) oro pritekėjimo (3000x1200) groteles taip pat per vidines oro pritekėjimo groteles.
1.3.3. Oras į esamas orapūtes iš aplinkos paimamas per stačiakampio skerspjūvio oro paėmimo kanalą (1000 x 1000), į kurį oras patenka iš aplinkos per esamas dvi pritekėjimo groteles, apsaugotas filtrais.
1.3.4. Nei į patalpas, nei į oro paėmimo kolektorių pritekamo oro pašildymo nėra.
1.3.5. Patalpos, kuriose planuojama statyti Prekę, papildomai nešildomos, vėsinimo sistemų patalpose nėra.
1.4. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.
	2. PREKIŲ / PASLAUGŲ / DARBŲ KIEKIS / APIMTYS


2.1. Pirkimo objektą apima:

2.1.1. Aeravimo sistema – 1 vnt., kurią gali sudaryti viena ar kelios (apjungtos išmania valdymo bloku valdoma sistema) naujos darbinės orapūtės, kurių bendras sistemos darbinės ribos būtų ne siauresnės nei nurodytos Techninės specifikacijos 6.3.3 punkte. 
2.1.2. Prekės montavimas, paleidimas ir derinimas.
2.1.3. Signalų suformavimas pagal Perkančiojo subjekto poreikius Prekės vizualizacijos ir valdymo sistemos diegimui SCADA sistemoje, įskaitant ir tuos kurie būtini ataskaitų ir grafikų susijusių su paduodamo oro statistiniais duomenimis kūrimu ir/ar adaptavimu, kurį savo lėšomis ir pajėgumais atliks Perkantysis subjektas. Tiekėjui prieiga prie Perkančiojo subjekto SCADA valdymo sistemos nebus suteikiama. Visus Prekės vizualizacijos ir integravimo darbus SCADA sistemoje atlieka Perkantysis subjektas.
2.1.4. SCADA duomenų struktūros aprašų pateikimas Perkančiajam subjektui, kuriuos Perkantysis subjektas naudos Prekės vizualizacijai SCADA sistemoje. 
2.1.5. Prekės techninė priežiūra ir aptarnavimas Tiekėjo pasiūlyme nurodytu garantiniu aptarnavimo laikotarpiu, kurį Tiekėjas vykdys Prekės gamintojo techninės priežiūros ir aptarnavimo grafike (pateiktame kartu su Pasiūlymu) nurodytu dažniu.

	3. PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO VIETA


3.1. Šiaulių miesto nuotekų valykla, Šiaulių r. sav.
	4. GARANTIJOS 


4.1. Prekei turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis laikotarpis nuo Prekės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, jei Tiekėjas pasiūlyme nenurodo ilgesnio garantinio laikotarpio.

4.2. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas turi savo jėgomis ir lėšomis ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Perkančiojo subjekto pranešimo (el. paštu) apie atsiradusį gedimą, pašalinti ne dėl Perkančiojo subjekto kaltės atsiradusį Prekės gedimą.

4.3. Jei Perkantysis subjektas turi pretenzijų dėl Prekės kokybės, atlikto jos montažo, o taip pat sukurtiems Prekės signalams, kurie būtini Perkančiajam subjektui diegiant Prekės valdymo vizualizaciją, grafikų ar ataskaitų posistemę Perkančiojo subjekto SCADA sistemoje, Tiekėjas turi pašalinti Perkančiojo subjekto nurodytus trūkumus per 5 (penkias) darbo dienas nuo Perkančiojo subjekto pranešimo (el. paštu) dienos.
	5. PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI


5.1. Prekė turi būti pristatyta, sumontuota, paleista ir suderinta Tiekėjo, Perkančiojo subjekto darbo laiku (pirmadienis – ketvirtadienis nuo 8.00 val. iki 16.45 val., penktadienis nuo 8.00 val. iki 15.30 val.) ne vėliau kaip per 150 (vieną šimtą penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba per Tiekėjo pasiūlyme nurodytą trumpesnį terminą. Konkretus Prekės pristatymo ir montavimo laikas turi būti suderinamas su Sutartyje nurodytu kontaktiniu asmeniu.
5.2. Tiekėjas Prekės montavimo metu turi privalo užtikrinti minimalų biologinio reaktoriaus aeravimą, kurio metu aeraciją turėtų turi užtikrinti viena iš esamų H. Cegielski – Poznan S.A. gamintojo DA-340 modelio orapūčių. Prekės montavimo metu Tiekėjas turi privalo užtikrinti, kad biologinio reaktoriaus aeravimo procesas nebūtų stabdomas daugiau nei 2 (du) kartus ne ilgiau kaip po 2 (dvi) val. per parą. Po pirmojo stabdymo, antrasis aeravimo stabdymas gali būti vykdomas tik atstačius deguonies koncentraciją iki 2 mgO2/l ir jos palaikymą užtikrinus ne mažiau kaip 4 (keturias) valandas.
	6. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI


6.1. Bendri reikalavimai Prekei:

6.1.1. Į pasiūlymą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui (įskaitant Prekės sumontavimą, paleidimą, derinimą, signalų sukūrimą vizualizacijos diegimui, ataskaitų bei grafikų rengimo posistemės diegimui SCADA sistemoje, užtikrinant Prekės technologinį suderinamumą su esama Perkančiojo subjekto valdoma įranga ir esama darbo aplinka) ir įrangos tinkamam veikimui.
6.1.2. Prekė turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, saugos ir sveikatos įstatymus ir būti pažymėta CE ženklu.
6.1.3. Prekei turi būti atlikti gamykliniai bandymai. Kartu su Preke Tiekėjas turi pateikti Prekės dokumentaciją, atitikties sertifikatą bei eksploatacijos ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba.
6.1.4. Prekės priėmimas fiksuojamas surašant priėmimo – perdavimo aktą, Prekę pristačius, tinkamai atlikus montavimo, paleidimo, derinimo darbus, Perkančiajam subjektui integravus Prekę SCADA sistemoje ir ją išbandžius ne trumpiau kaip 48 (keturiasdešimt aštuonias) val. Prekę išbandžius, pasirašomas Prekės priėmimo – perdavimo aktas, kurį ruošia Tiekėjas, pasirašo Tiekėjas ir Perkančiojo subjekto atsakingas asmuo.
6.1.5. Prekės montavimo, paleidimo ir derinimo metu negali būti trikdomas nuotekų aeravimas ir biologinio nuotekų valymo grandies darbas tiek, kad būtų pakenkta kitai Perkančiojo subjekto įrangai, nuotekų valymo procesams ar išvalymo rodikliams.
6.1.6. Tiekėjas privalo apmokyti Perkančiojo subjekto darbuotojus Prekės tinkamo naudojimo, valdymo ir eksploatavimo apimtimi.  
6.2. Techniniai reikalavimai Prekės montavimui:

6.2.1. Prekė turi būti sumontuota dviejų esamų rezervinių Robuschi orapūčių (BT50-BL41 – 132 kW ir ST10-BL60 – 200 kW) vietoje. Patalpų planas, kuriame turi būti sumontuota Prekė, pateikiamas techninės specifikacijos 1 priede. Senų orapūčių demontavimą atlieka Tiekėjas. Visa demontuota įranga yra Perkančiojo subjekto nuosavybė. Demontavimo ir Prekės montavimo metų susidariusių atliekų tvarkymą užtikrina Tiekėjas.
6.2.2. Jei esamų senųjų orapūčių padų nebus galima pritaikyti sklandžiam Prekės montavimui, Prekės montavimui Tiekėjas turės įrengti naują Prekės veikimui pritaikytą gelžbetoninį/monolitinį padą (atsparų gniuždymui ir vibracijoms). Tiekėjas turės atstatyti grindų dangą ar kitas Prekės įrengimo metu pažeistas pastato konstrukcijas į ne prastesnę nei prieš tai buvusią būklę.
6.2.3. Tiekėjas turi įsivertinti esamą oro padavimo sistemos infrastruktūrą (įskaitant ir ta apimtimi, kuri būtina Prekės aušinimui). Keičiant oro padavimo vamzdyną ar kitaip jį pritaikant Prekei, Tiekėjas turės naudoti ne žemesnės nei AISI 304 markės nerūdijantį plieną. Prekė turės būti pajungta prie esamo suslėgto oro vamzdyno dn1000 ir esamo stačiakampio skerspjūvio oro paėmimo kanalo. Pajungimo vamzdynuose turi būti numatyta visa reikiama uždaromoji ir apsauginė armatūra (atbuliniai vožtuvai, rankiniai uždoriai, apsauginiai vožtuvai), įskaitant išmontuotų senųjų orapūčių oro paėmimo ir padavimo angų užaklinimą/sandarinimą ar pritaikymą Prekės montavimui. Prekės oro paėmimo mazgas(-ai) turi būti apsaugotas siurbiamo oro filtru (-ais) su užsiteršimo indikatoriais.

6.2.4. Tiekėjas turi įsivertinti esamą oro paėmimo ir pritekėjimo į patalpas infrastruktūrą, įskaitant ir tą, kuri būtina Prekės aušinimui bei pritaikyti ją Prekės tinkamam eksploatavimui. Jos pakeitimus pagal poreikį turės atlikti Tiekėjas. 

6.2.5. Esamos oro padavimo ir vėdinimo infrastruktūros brėžiniai pateikiami šios Techninės specifikacijos 2 priede.

6.3. Techniniai reikalavimai Prekei: 

6.3.1. Prekė turi veikti nuo Prekėje integruoto reguliuojamo dažnio keitiklio, pagal slėgio daviklio rodmenis palaikydama nuotekų valyklos SCADA sistemoje užduotą slėgį, kuris vamzdyne kinta užsidarant ir atsidarant automatinėms oro tiekimo sklendėms (peteliškinės sklendės su Rotork elektrine pavara DN 250 – 4 vnt. ir DN 150 – 8 vnt. (t. y. po  2 vnt. DN 250 ir 4 vnt. DN 150 kiekvienoje iš aerotanko sekcijų. Įprastu aerotanko darbo režimu dirba dvi DN 250 sklendės taip lanksčioje aerotanko zonoje palaikant anoksinę terpę) kiekvienoje aerotanko sekcijoje, priklausomai nuo kiekvienai iš sekcijų užduoto deguonies kiekio. Sistemoje turi būti palaikoma ne mažesnė nei 2 mgO2/l ištirpusio deguonies koncentracija. Per kiekvieną iš sklendžių paduoto oro kiekis apskaitomas Endress+Hauser terminiais srauto matuokliais 6BABL1-2560/0 viso 12 vnt. Suminiam paduodamo oro kiekiui apskaityti ant pagrindinio oro padavimo kolektoriaus įrengtas vienas papildomas Endress+Hauser 6BABL3-1MK0/0 srauto matuoklis.
6.3.2. Tiekėjas, energetinių išteklių tausojimo pagrindais siūlydamas darbinę orapūtę keisti orapūčių sistema, kurią sudarytų daugiau nei viena orapūtė:

6.3.2.1. Prekėje turi integruoti sistemos efektyvaus valdymo bloką, kuris komunikuotų su esamu programuojamu loginiu valdikliu (PLC16). Tiekėjas teikdamas pasiūlymą orapūčių sistemai, kartu su Prekės priėmimo – perdavimo aktu turės pateikti šio bloko techninę dokumentaciją, kurią sudarytų jo veikimo aprašymas, elektrinė principinė schema, veikimo algoritmas, naudotojo instrukcija ir jo valdymo programinės įrangos kopija.
6.3.2.2. Siūloma orapūčių sistema ir jos efektyvaus valdymo blokas turi būti to paties gamintojo.

6.3.2.3. Parinkti siūlomų orapūčių kiekį taip, kad šios padengtų ne mažesnį nei 6.3.3 punkte nurodyto poreikio diapazoną, įvertinat oro poreikį standartinėmis sąlygomis, nurodytomis Techninės specifikacijos 6.3.4 punkte.
6.3.3. Tiekėjas, parinkdamas Prekės sprendinius, turi vadovautis 1 lentelėje pateiktais faktiniais oro poreikio statistiniais išeitiniais duomenimis, kurių pagrindas yra 6.3.1 punkte nurodytų oro srauto matuoklių (kiekvienos aeracinės zonos) nepertraukiamų matavimų (Nm3/h) įrašai Perkančiojo subjekto SCADA sistemoje. Statistiniai duomenys rinkti prie SCADA sistemoje užduoto 580 mbar darbinio slėgio. Tiekėjas parinkdamas sprendinius turi atsižvelgti į galimus oro tiekimo nuostolius tiekimo kolektoriuose, aplinkos sąlygų svyravimus, kurie keičia tiekiamo oro tankį, ir gamyklines srautmačių paklaidas (5 %), kurios galimos oro srauto matavimo taškuose.
1 lentelė

	Paduodamo oro srauto kiekis, m3/h Techninės specifikacijos 6.3.4 punkte nurodytomis standartinėmis sąlygomis
	Paduodamo oro srauto kiekis, Nm3/h
	Darbo valandų skaičius, %
	Darbo valandų skaičius per metus, val.

	4693
	4000
	1%
	89

	5866
	5000
	12%
	1010

	7039
	6000
	57%
	5012

	8212
	7000
	18%
	1574

	9386
	8000
	8%
	695

	10559
	9000
	4%
	370

	11732
	10000
	0,1%
	10


6.3.4. Tiekėjas, parinkdamas Prekės našumą paduodamo oro kiekio poreikį turi vertinti prie šių standartinių sąlygų: paimamo oro temperatūros – plius 35 °C,  santykinės drėgmės – 70 %, diferencinio slėgio – 600 mbar.
6.3.5. Prekės specifinė galia (kW/m3/min, kai paimamo oro temperatūra – plius 35 °C,  santykinės drėgmė – 70 %, diferencinis slėgis – 600 mbar) paduodamo oro kiekio viso intervalo darbinėse ribose nuo 4 000 iki 10 000 Nm3/h (nurodytose 1 lentelėje) negali būti didesnė nei 1,45 kW/m3/min. Tiekėjui Techninės specifikacijos 2 lentelės 5.3 punkte nurodžius didesnį šį išvestinį galios rodiklį, pasiūlymas atmetamas ir nevertinamas. 
6.3.6. Tiekėjas parinktos Prekės našumą, o taip pat šios Techninės specifikacijos 6.3.5 punkto ir 2 lentelės 2.1 punkto reikalavimus turės patvirtinti su pasiūlymu pateikdamas Prekės gamintojo patvirtintus bandymų protokolus(-ą) ar lygiaverčius(-į) dokumentus(-ą).

6.3.7. Prekės našumas, elektros sąnaudos turi būti skaičiuojamos remiantis mažiausias tolerancijos ribas turinčio ISO53889 standarto reikalavimais, kai našumo tolerancija 0%, slėgio tolerancija 0%, galios ir elektros sąnaudų tolerancija ant variklio veleno ±5 %.

6.3.8. Kiti techniniai reikalavimai Prekei pateikti šios Techninės specifikacijos 2 lentelėje. Tiekėjas siūlydamas daugiau nei vienos orapūtės sistemą, 2 lentelėje Prekei keliamus reikalavimus turi atitikti visos sistemą sudarančios orapūtės.
2 lentelė

	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis)

	1.
	Bendri reikalavimai Prekei

	1.1.
	Prekės gamintojas ir modelis. (Tiekėjui siūlant aeravimo sistemą sudarytą iš daugiau nei vienos orapūtės ir jų valdymo bloko, nurodomas orapūčių ir valdymo bloko gamintojas ir modelis).
	Nurodyti

	1.2.
	Prekės tipas – turbokompresorinė orapūtė ar jų sistema sudaryta iš daugiau nei vienos orapūtės. (Tiekėjui siūlant aeravimo sistemą, sudarytą iš daugiau nei vienos orapūtės nurodomas orapūčių tipas ir jų skaičius).

	Nurodyti

	1.3.
	Prekė turi būti nauja ir pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m.
	Nurodyti

	1.4.
	Prekė turi būti surinkta ir pagaminta gamykloje.
	Atitinka/Neatitinka

	1.5.
	Visos duomenų lentelės ir užrašai ant Prekės valdymo mazgų turi būti lietuvių kalba.
	Atitinka/Neatitinka

	1.6.
	Prekės gabaritai, kartu su montavimo padu (be oro padavimo ir išmetimo ir kt. inžinerinės infrastruktūros pajungimo mazgų) negali būti didesni nei: plotis – 2800 mm, aukštis – 3100 mm, ilgis – 5000 mm ir tilpti Techninės specifikacijos 1 priede nurodytų patalpų dalyje. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti, preliminarų Prekės išdėstymo patalpose planą.
	Atitinka/Neatitinka

	1.7.
	Prekė turi būti tinkama naudoti esamoje Perkančiojo subjekto aeracinėje sistemoje, kuri aprašyta šios Techninės specifikacijos 1.3 ir 6.3.1 punktuose.
	Atitinka/Neatitinka

	1.8.
	Prekė turi būti pritaikyta naudoti tiek pertraukiamos, tiek nuolatinės aeracijos technologiniuose sprendiniuose.
	Atitinka/Neatitinka

	1.9.
	Įsiurbiamo oro temperatūros darbinės ribos turi būti ne siauresnės nei minus 30 °C – plius 40 °C.
	Nurodyti

	1.10.
	Prekė turi būti tinkama eksploatuoti patalpų darbo aplinkoje, kurioje palaikomos temperatūros ribos būtų ne siauresnės nei 0 – plius 35°C.
	Nurodyti

	2.
	Techniniai reikalavimai Prekei

	2.1.
	Prekė turi padengti oro poreikio diapazoną nurodytą Techninės specifikacijos 1 lentelėje arba platesnį, prie 60 kPA darbinio slėgio sistemoje, esant +35°C paimamo oro temperatūrai ir 70 % santykinei drėgmei. 

Tiekėjas šio reikalavimo atitiktį turi pagrįsti su Pasiūlymu pateikdamas patvirtintą Prekės gamintojo bandymo protokolą ar kitą lygiavertį dokumentą.
	Nurodyti

	2.2.
	Prekė turi turėti galimybę palaikyti ne mažesnį nei 80 kPA darbinį slėgį.
	Nurodyti

	2.3.
	Prekės impeleris turi būti be reguliuojamų menčių.
	Atitinka/Neatitinka

	2.4.
	Prekės veleno guoliai – magnetiniai, su neribotu stabdymo ir startavimo kartų skaičiumi, be tepamųjų mazgų ar tepalo kamerų.
	Atitinka/Neatitinka

	2.5.
	Prekėje turi būti saugaus stabdymo sistema, kuri suveikia ją stabdant avariniu būdu iki 0 aps./min.
	Atitinka/Neatitinka

	2.6.
	Prekė turi turėti apsauginį vožtuvą perteklinio oro nuvedimui.
	Atitinka/Neatitinka

	2.7.
	Prekė turi turėti apsauginį garso slopinimo gaubtą, garso lygiui ≤ 80 dB palaikyti.
	Atitinka/Neatitinka

	2.8.
	Kartu su Preke turi būti patiekta visa būtina Prekės montavimo armatūrą, įskaitant Prekės aušinimo, oro paėmimo ir išmetimo sprendinius ir kt., kurie būtini saugiam ir tinkamam Prekės eksploatavimui.
	Atitinka/Neatitinka

	2.9.
	Prekėje turi būti matuojama pasiurbiama oro temperatūra, aplinkos slėgis, slėgis prieš orapūtę, slėgis po orapūtės, slėgis prieš ir po oro filtrų, Prekės elektros sąnaudos, paduodamo oro kiekis.
	Atitinka/Neatitinka

	2.10.
	Prekės valdymo skyde turi būti lietimui jautrios(-i) spalvotos operatoriaus panelės(-ė) ir juose(joje) turi būti atvaizduojamas oro kiekis, slėgio pokytis, galia ant veleno, temperatūros, paskutinė darbo kreivė, sistemos patikra (klaidų pranešimai), pasiurbiamo oro diferencinis slėgis, darbo valandos.
	Atitinka/Neatitinka

	3.
	Reikalavimai elektros varikliams ir valdymo skydui

	3.1.
	Didelių greičių sinchroninis elektros variklis valdomas dažnio keitikliu.
	Atitinka/Neatitinka

	3.2.
	Dažnio keitiklis turi būti pajungtas per tinklo filtrus EMC, apsaugančius nuo harmonikų.
	Atitinka/Neatitinka

	3.3.
	Dažnio keitiklis turi būti pritaikytas dirbti su sinchroniniais elektros varikliais.
	Atitinka/Neatitinka

	3.4.
	Variklio velenas turi būti be sandariklių.
	Atitinka/Neatitinka

	3.5.
	Bendra Prekę sudarančių vienos ar kelių orapūčių instaliuota galia turi būti ne didesnė nei 300 kW.
	Nurodyti

	3.6.
	Elektros variklio ir dažnio keitiklio aušinimas turi būti atliekamas skysčiu arba oru. Tuo atveju jei Tiekėjas siūlo Prekės sprendinius, kuriuose orapūtės variklis ir dažnio keitiklis aušinamas oru, turi būti sumontuoti filtrai apsaugantys aušinimo sistemą, nuo agresyvios nuotekų valyklos aplinkos, dulkių, druskų, ir dujų (metano, amoniako, sieros vandenilio) ir pan.
	Atitinka/Neatitinka

	3.7.
	Elektros variklio apsaugos ir efektyvumo klasė turi būti ne žemesnė nei IP54/IE5.
	Nurodyti

	3.8
	Elektros variklis turi turėti apsaugą nuo pažeidimų nutrūkus elektros maitinimui.
	Atitinka/Neatitinka

	4.
	Reikalavimai Prekės signalams, kurie Perkančiajam subjektui būtini vizualizacijos, ataskaitų bei grafikų posistemės SCADA sistemoje sukūrimui

	4.1.
	Prekės komunikacinis modulis turi būti per PROFINET komunikacinio ryšio sąsają. 
	Atitinka/Neatitinka

	5.
	Reikalavimai elektros energijos suvartojimui

	5.1.
	Prekės elektrinis galingumas, kW
	Nurodyti

	5.2.
	Prekės elektrinis galingumas tiekiamo oro kiekio darbinėse ribose, kW:

	
	4000 Nm3/h
	Nurodyti

	
	5000 Nm3/h
	Nurodyti

	
	6000 Nm3/h
	Nurodyti

	
	7000 Nm3/h
	Nurodyti

	
	8000 Nm3/h
	Nurodyti

	
	9000 Nm3/h
	Nurodyti

	
	10000 Nm3/h
	Nurodyti

	5.3.
	Prekės specifinė galia (kai paimamo oro temperatūra – plius 35 °C,  santykinės drėgmė – 70 %, diferencinis slėgis – 600 mbar), kW/(m3/min)

	
	4000 Nm3/h
	Nurodyti

	
	5000 Nm3/h
	Nurodyti

	
	6000 Nm3/h
	Nurodyti

	
	7000 Nm3/h
	Nurodyti

	
	8000 Nm3/h
	Nurodyti

	
	9000 Nm3/h
	Nurodyti

	
	10000 Nm3/h
	Nurodyti

	6.
	Prekės funkcinis privalumas
	

	6.1.
	Prekę sudaro daugiau nei viena orapūtė, kurios apjungtos į sistemą per išmanų valdymo bloką
	Atitinka/Neatitinka


6.4. Reikalavimai Prekės signalams, kuriuos Tiekėjas turės užtikrinti ir kuriuos Perkantysis subjektas naudos Prekės vizualizacijai, valdymui ir integravimui esamoje SCADA sistemoje:

6.4.1. Tiekėjas turės užtikrinti suderinamų su Perkančiojo subjekto SCADA sistema Prekės signalų sukūrimą, kuriuos Perkantysis subjektas naudos vizualizacijai Perkančiojo subjekto SCADA sistemoje, kartu prijungdamas duomenų įrašų registrus prie esamų ataskaitų ir grafikų posistemės.

6.4.2. Prekės signalai turi būti perduodami standartizuotu protokolu (PROFINET) derančiu prie jau eksploatuojamos sistemos.
6.4.3. Signalais į Perkančiojo subjekto vizualizaciją SCADA sistemoje turės būti perduodami su nuotekų valyklos technologu suderinti Prekės technologinio proceso rodmenys. 
6.4.4. Į vizualizacijos aplinką turės būti perduodami šie duomenys apimant, bet neapsiribojant: Prekės galia, energijos suvartojimas, momentinis srautas (Nm3/h), suminis srautas (Nm3) per užduotą laikotarpį, slėgis (įskaitant slėgį prieš ir po oro filtrų), lyginamoji norma kW/(m3/min), darbo laikas, pranešimų aliarmai įskaitant ir įeinančius valdymo signalus. Jei Tiekėjas su pasiūlymu teikia orapūčių sistemos sprendinius, duomenys vizualizacijoje turi būti tiek suminiai, tiek kiekvienos orapūtės atskirai. Perduodamų duomenų apimtys turi būti suderintos su Perkančiojo subjekto atsakingu asmeniu ir gali būti išplečiamos atsižvelgiant į konkrečios Prekės papildomus funkcionalumus.
6.4.5. SCADA vizualizacijos programos procesų grafinio atvaizdavimo posistemės išplėtimui Tiekėjas turi užtikrinti signalų perdavimą, kuriuos Perkantysis subjektas naudos šių grafikų atvaizdavimui, apimant bet neapsiribojant: dažnis, srovė, pajėgumas, galia, paduodamo oro srautas, našumas. Jei Tiekėjas su pasiūlymu teikia orapūčių sistemos sprendinius, signalas(-ai) turi būti tinkami duomenų grafiniam atvaizdavimui kiekvienos orapūtės atskirai. Signalų apimtys reikalingos duomenų grafiniam atvaizdavimui turi būti suderintos su Perkančiojo subjekto atsakingu asmeniu ir gali būti išplečiamos atsižvelgiant į konkrečios Prekės papildomus funkcionalumus.

6.4.6. SCADA vizualizacijos programos ataskaitų posistemėje Tiekėjas turi užtikrinti tinkamų signalų perdavimą šių ataskaitų atvaizdavimui laisvai pasirenkamo laiko intervalo ribose, apimant bet neapsiribojant: bendras oro srautas, oro kiekis (m3), oro slėgis barais, elektros energijos suvartojimas. Signalų apimtys reikalingos ataskaitų posistemės funkcionalumui užtikrinti turi būti suderintos su Perkančiojo subjekto atsakingu asmeniu ir gali būti išplečiamos atsižvelgiant į konkrečios Prekės papildomus funkcionalumus.
6.4.7. Perduodamais signalais iš vizualizacijos programos turi būti užtikrinamas rankinis ir automatinis Prekės valdymas.

6.4.8. Tiekėjas turės numatyti Prekės prijungimą prie Perkančiojo subjekto dispečerinės SCADA sistemos, pateikiant duomenų struktūros aprašą SCADA sistemai, bei pranešti Perkančiajam subjektui iš anksto, apie numatomus sumontuotos įrangos testavimus.
6.4.9. Tiekėjas elektronine forma turės pateikti skydų, valdiklio ir kitą Prekės diegimui naudotą programinę įrangą. PLV programos turi būti gerai dokumentuotos, turi būti pateikti sinonimai, vartojami visiems vidiniams ir išoriniams signalams ir bitams įvardinti, bei komentarai apie kiekvieną veiksmą ar tinklą PLV programoje. Sinonimai ir komentarai turi būti anglų ir lietuvių kalbomis. Sinonimai turi atitikti kodinę numeraciją, naudojamą ant įrengimų ir centrinės dispečerinės pagrindinėje stotyje SCADA (duomenų priėmimo ir stebėjimo kontrolė / angl. supervisory control and data acquisition) serveryje.

6.4.10. Tiekėjas turi pareigą dalyvauti Perkančiajam subjektui atliekant:

6.4.10.1. pateiktų duomenų testavimus SCADA sistemoje;

6.4.10.2. SCADA vizualizacijos darbus;
6.4.10.3. naujai sumontuotos įrangos, išmatuotų reikšmių, bei perduodamų duomenų reikšmių kontrolę.

6.4.11. Prekė turi turėti įrangą, kuri leistų atlikti Prekės diagnostiką saugia sąsaja per nuotolinį prisijungimą, tačiau jos naudojimo Perkantysis subjektas nenumato.
6.5. Reikalavimai Prekės pajungimui į elektros tinklą:

6.5.1. Tiekėjas turi įsivertinti esamą demontuojamų Robushi orapūčių užmaitinimo infrastruktūrą ir atlikti visus Prekės pajungimui ir saugiam eksploatavimui būtinus pakeitimus.

6.5.2. Tiekėjas turės įgyvendinti visus būtinus Prekės valdymo skydų įrengimo, komunikacijų, elektros kabelių tiesimo sprendinius, kurie būtini tinkamam Prekės veikimui ir pateikti visą su tuo susijusią dokumentaciją: darbo brėžinius, įskaitant esamų valdymo ir elektros energijos užmaitinimo pakeistos dalies darbo projektus, skydų veikimo algoritmų naudojimo instrukciją, įrangos gamintojų techniniai pasai. Visa dokumentacija teikiama lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą. Tiekėjas prieš pradėdamas fizinius valdymo, elektros ir kt. inžinerinių sprendinių montavimo darbus turi gauti Perkančiojo subjekto pritarimą. 
6.5.3. Esamų ir planuojamų demontuoti Robuschi orapūčių pajungimo į elektros tinklą vienlinijinė schema pateikta šios Techninės specifikacijos 3 priede.

6.5.4. Esamų įrenginių instaliuotos galios nurodytos šios Techninės specifikacijos 3 priede.

6.5.5. Tiekėjas turės užtikrinti Prekės pajungimui naudojamų kabelių ir kirtiklių atitiktį Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimams.
6.5.6. Prekė turi būti pajungiama per ekranuotą kabelį atsižvelgiant į Prekės gamintojo Prekės pajungimui keliamus reikalavimus.

6.5.7. Prekėje turi būti integruotas elektros energijos apskaitos prietaisas, kuriuo būtų užtikrinama Prekės naudojamos galios kontrolė ir suvartotos elektros energijos apskaita ir Tiekėjo pasiūlyme deklaruotų oro tiekimo sistemos vartojamos elektros galios parametrų kontrolė. Elektros energijos apskaitos prietaiso išmatuoti duomenys turi būti perduodami Perkančiajam subjektui per skaitmeninį protokolą, derantį Tiekėjo naudojamam valdikliui. Iš valdiklio toliau bendru PROFINET protokolu duomenys turi būti perduodami Perkančiajam subjektui.
6.6. Pirkimo objektą apima Prekės techninė priežiūra ir aptarnavimas, kurį Tiekėjas atlieka neatlygintinai (Prekės techninė priežiūra ir aptarnavimo paslaugos turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą) Prekės garantiniu laikotarpiu, nurodytu pasiūlyme.
6.6.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Prekės gamintojo techninio aptarnavimo ir priežiūros aprašus, su detaliai nurodytomis techninio aptarnavimo apimtimis, aptarnavimo metu keičiamomis medžiagomis ar dalimis bei gamintojo nustatytą aptarnavimų grafiką.

6.6.2. Tiekėjas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimui pasiūlyme turi nurodyti techninės priežiūros ir aptarnavimo išlaidų skaičiavimą dešimties metų arba 60000 darbo valandų laikotarpiui, kuriame turi būti nurodytas Techninės priežiūros ir aptarnavimo darbų pavadinimas (pagal poreikį klasifikuotas įvertinant skirtingų aptarnavimo apimčių poreikį), aptarnavimui skirtas darbo laikas, aptarnavimo valandinis įkainis (kuriame turi būti įskaitytos visos susijusias išlaidos (kelionės, darbo užmokesčio ir kt.)), naudojamų medžiagų ar dalių pavadinimas, jų įkainis ir Prekės gamintojo techniniuose aprašuose nustatytas aptarnavimų skaičius.
6.6.3. Tiekėjas įsipareigoja pasibaigus Prekės garantiniam laikotarpiui, kurį Tiekėjas nurodė pasiūlyme, ne trumpiau kaip 3 (tris) metus teikti techninės priežiūros paslaugas ne didesniais įkainiais nei tais, kuriuos nurodė Techninės specifikacijos 6.6 punkto pagrindu pasiūlyme pateiktoje Prekės periodinės techninės priežiūros sąmatoje.

6.7. Pirkimo objektui Perkantysis subjektas kelia energetinių išteklių tausojimo reikalavimą, kurį Tiekėjas turi pagrįsti prognozuojamais Prekės metiniais elektros energijos suvartojimo skaičiavimais, Prekės specifine galia, elektriniu galingumu ir vidutiniu elektros energijos vartojimu tiekiamo oro kiekio darbinėse ribose, nurodytose šios Techninės specifikacijos 1 lentelėje. Tiekėjas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimui, pasiūlyme turi nurodyti vienerių metų prognozuojamą Prekės elektros energijos sunaudojimą šios Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytose darbinėse ribose. Tiekėjo nurodytą prognozuojamą elektros energijos vartojimą Perkantysis subjektas turi teisę naudoti teikdamas paraiškas išorinio finansavimo gavimui pagal aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros ar kitas programas. Atsižvelgiant į tai, Tiekėjas nurodytam prognozuojamam metiniam elektros energijos kiekiui įsipareigoja suteikti Prekės elektros energijos sunaudojimo garantiją. Minimalus sutaupytos elektros energijos kiekis turi būti ne mažesnis kaip 10 MWh/m (t. y. 1 % nuo faktinio elektros energijos poreikio aeravimui 2024 m. – 1462,1 MWh), jei Tiekėjas pasiūlyme neprognozuoja didesnių šių sąnaudų taupymo. Neįvykdžius šio reikalavimo Tiekėjas turės atlyginti Perkančiojo subjekto nuostolius, kurie prilyginami, grąžintinos dotacijos dydžiui (jei Perkantysis subjektas dėl tokios dotacijos teikė paraiškas ir tokia dotacija buvo suteikta).
6.8. Tiekėjui siūlant aeravimo sistemos sprendinius (kuriuos sudarytų daugiau nei viena orapūtė ir jas į sistemą apjungiantis išmanus valdymo blokas), Perkantysis subjektas tokį pasiūlymą vertins kaip privalumą, kuriuo užtikrinamas platesnis Prekės efektyvaus darbo diapazonas ir sistemos lankstumas. Vertinant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą Prekei, kurią sudarys daugiau nei viena orapūtė ir jas į sistemą apjungiantis išmanus valdymo blokas, bus suteikiami papildomi balai.
	7. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI


7.1. Prekės techninių duomenų aprašymas (lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą). 
7.2. Preliminarus Prekės išdėstymo patalpose planas (PDF formatu).
7.3. Užpildyta Techninės specifikacijos 2 lentelė.
7.4. Techninės specifikacijos 6.3.5 punkto ir 2 lentelės 2.1 punkto reikalavimų atitiktį patvirtinantis Prekės gamintojo patvirtintas bandymų protokolas(-ai) ar lygiavertis(-čiai) dokumentas(-ai) (lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą).
7.5. Prekės gamintojo techninio aptarnavimo ir priežiūros aprašas, kuriame nurodytos techninio aptarnavimo apimtys, aptarnavimo metu keičiamomis medžiagos ar dalys bei nustatytas aptarnavimų grafikas (lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą).
	8. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI


8.1. Prekės priėmimo – perdavimo aktas.
8.2. Prekės išdėstymas patalpose  DWG ir PDF formatu.

8.3. Prekės dokumentacija, atitikties sertifikatas (lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą).
8.4. Prekės eksploatacijos ir priežiūros instrukcija (lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą).
8.5. Prekės valdymo skydų įrengimo, komunikacijų, elektros kabelių tiesimo sprendinių dokumentacija (įskaitant esamų valdymo ir elektros energijos užmaitinimo pakeistos dalies darbo projektus): darbo brėžiniai, skydų veikimo algoritmai, naudojimo instrukcija, įrangos gamintojų techniniai pasai.
8.6. Skydų, valdiklio ir kita Prekės diegimui būtina programinė įranga (el. forma). (Taikomosios programos išeities kodus, įskaitant sinonimus ir papildomus komentarus, Tiekėjas turi pateikti originaliame formate skaitmeninėse laikmenose, PROFINET protokolu su perduodamų/priimamų signalų sąrašu).

	9. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI


9.1. Pirkimui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (Toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.1. papunkčio reikalavimus „Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominės sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos ekonominių sąskaitų“, nes pirkimo objektas apima nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginių ir kanalizacijos sistemų dalių ir jų montavimo paslaugas.
	10. NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI 


10.1. Netaikomi.
	11. KITI REIKALAVIMAI 


11.1. Tiekėjui prieš pateikiant pasiūlymą sudaroma galimybė apžiūrėti pirkimo objektą ir susipažinti su konfidencialia informacija. Ja nepasinaudojus, laikoma, kad Tiekėjui yra aiškios pirkimo objekto apimtys, jam pakanka duomenų pasiūlymui pateikti, Tiekėjas yra įvertinęs galimas nenumatytas aplinkybes ir dėl to atsirasiančius papildomus įsipareigojimus, kurie galimai nėra aptarti šioje Techninėje specifikacijoje, bet jie būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

11.2. Atsižvelgiant į tai, kad įsigyjama Prekė yra itin svarbi nuotekų valymo procese, o taip pat Perkančiojo subjekto objektui keliamus aukštesnius aplinkos ir darbo saugos reikalavimus, Tiekėjas turi visą Sutarties galiojimo laikotarpį būti oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas Lietuvoje ir būti įgaliotas atlikti Prekės montavimo, paleidimo, derinimo, aptarnavimo techninės priežiūros ir remonto paslaugas arba būti sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atstovas ir minėto susitarimo pagrindais Tiekėjui įsipareigoja užtikrinti siūlomos Prekės montavimo, paleidimo, derinimo, aptarnavimo, techninės priežiūros ir remonto paslaugas, įskaitant Prekės garantinį aptarnavimą.
11.3. Perkantysis subjektas šios Techninės specifikacijos 12 punkte nurodyta tvarka Tiekėjui pasirašius konfidencialumo pasižadėjimą CVP IS priemonėmis pateiks patalpų planą DWG formatu (4 priedas), kurį Tiekėjas galės naudoti Prekės preliminaraus išsidėstymo patalpose atvaizdavimui.

11.4. Montuodamas, paleisdamas ar derindamas Prekę Tiekėjas įsipareigoja:

11.4.1. Paskirti Prekės montavimo, paleidimo, derinimo vietoje atsakingą asmenį – darbų vadovą, kuris organizuotų visus darbus;

11.4.2. Saugoti Perkančiojo subjekto teritorijoje esantį turtą, atlyginti dėl tyčinių veiksmų ar dėl neatsargumo jam padarytą žalą;

11.4.3. Užtikrinti, kad Tiekėjo darbuotojai vaikščiotų tik Prekės montavimo, paleidimo, derinimo vietoje.
	12. KONFIDENCIALI INFORMACIJA  


12.1. Visi duomenys, kurie yra susiję su tikslia pirkimo objekto buvimo vieta (įskaitant ir technologinę įrangą) nebus skelbiami ir bus laikomi konfidencialia informacija. Tiksli buvimo vieta, įskaitant patalpų išplanavimą arba su tuo susiję duomenys, o taip pat patalpų išdėstymas DWG formatu bus pateikiami Tiekėjui pateikus pasirašytą konfidencialumo pasižadėjimą. 

12.2. Perkantysis subjektas konfidencialia informacija laiko:

12.2.1. Patalpų planus;

12.2.2. Bet kokią projektinę dokumentaciją, kuri susijusi su vėdinimo/oro paėmimo, elektros ar technologinių valdymo tinklų inžinerinėmis schemomis.

12.3. Tiekėjas, pageidaujantis vietoje (išskyrus šios Techninės specifikacijos 13.4 papunktyje nurodytą dokumentą) susipažinti su Perkančiojo subjekto objektu, o taip pat su šios Techninės specifikacijos 13 punkte nurodyta technine/projektine konfidencialia informacija, turi vadovautis Konkurso SPS 3 dalyje nustatyta tvarka. 
	13. PRIEDAI PRIE TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 


13.1. 1 priedas. Patalpų planas su nurodyta vieta, kurioje turi būti sumontuota Prekė (1 lapas).
13.2. 2 priedas. Esamos oro padavimo/vėdinimo infrastruktūros brėžiniai (1 lapas).

13.3. 3 priedas. Esamų ir planuojamų demontuoti orapūčių pajungimo į elektros tinklą vienlinijinė schema (1 lapas).
13.4. 4 priedas. Patalpų planas DWG formatu.









