Automatizuoto šildymo įrengimas Vičiūnų vandenvietės gręžiniuose techninė specifikacija

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“, Aukštaičių 43, Kaunas (toliau Užsakovas). Kontaktinis asmuo: Energetikos ir metrologijos skyriaus viršininkas - vyriausias energetikas Vytautas Butkus, tel.: +370-698-54116 |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Vičiūnų vandenvietė adresu Kruonio g. 23, Kaunas. |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Vičiūnų vandenvietės gręžinių patalpos, 13 vnt. |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Šiuo metu Vičiūnų vandenvietės gręžinių patalpos neturi automatizuoto šildymo |
|  | Kita |  |
| - Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | - Parengti automatizuoto šildymo Vičiūnų vandenvietės gręžiniuose įrengimo projektą ir jį suderinti su UAB „Kauno vandenys“ Energetikos ir metrologijos skyriumi; - Gręžinių patalpose (13 vnt.) įrengti temperatūros reguliatorius, kurie kontaktorių pagalba įjungtu arba išjungtu įtampą rozetėse pagal nustatytą temperatūrą; - Gręžinių patalpose įrengti naują šildymo valdymo skydelį, kuriame būtų sumontuota visą automatizuoto šildymo įrengimui reikalinga įranga (tiesioginio juginimo elektros energijos apskaitos prietaisas, automatiniai jungikliai, skirtuminės srovės relės, kontaktoriai ir kt.); - Grežinių patalpose įrengti šildymui skirtą kombinuotą rozetę. Rozetėje turi būti bent po vieną trifazį 3P+N+E ir vienfazį P+N+E lizdą skirtą šildytuvui įjungti. - Visos įrengtos rozetės turi būti prijungtos per skirtuminės srovės reles; - Nuo gręžinių patalpose esančių savų reikmių skydelių iki naujai montuojamų šildymo skydelių ir nuo naujai montuojamų šildymo skydelių iki rozečių nutiesti elektros kabelius. - Naujai montuojami temperatūros reguliatoriai, paskirstymo skydelis turi būti ne mažesnės nei IP65 apsaugos klasės, kombinuotos rozetės ne mažesnės nei IP44 apsaugos klasės. - Baigus darbus sutvarkyti darbo vietą. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | Visą įrangą, medžiagas tiekia Konkurso nugalėtojas (toliau Rangovas). |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | Reikalavimai medžiagoms nurodyti techninės specifikacijos priedėlyje Nr.1 „Techniniai reikalavimai įrangai“. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | Medžiagų transportavimą ir sandėliavimą vykdo Rangovas. Laikinu medžiagų ir įrangos sandėliavimu rūpinasi Rangovas. |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | Netaikoma |
|  | Privalomoji dokumentacija | Baigus darbus užsakovui turi būti pateikta: - Automatizuoto šildymo įrengimo atliktų darbų priėmimo perdavimo aktai; - Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių kokybę patvirtinančius dokumentai; - Temperatūros matavimo keitiklių prijungimo prie PLC principinės elektrinės schemos Autocad dwg, pdf formatais ir atspausdinta trimis egzemplioriais, elementų specifikacija pdf formatu ir atspausdinta trimis egzemplioriais; - Panaudotų temperatūros reguliatorių vartotojo instrukcijos; - Sumontuotos įrangos naujumo deklaracija; - Dokumentaciją pateikti lietuvių kalba. |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Rangovas atliktiems darbams ir patiektai įrangai ar atsarginėms dalims suteikia nemažiau 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį laikotarpį. - Rangovas yra atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. - Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu rangovas turi reaguoti greičiau nei per 4 (keturias) valandas. Gedimo šalinimas gali trukti ne ilgiau kaip 2 (dvi) darbo dienas. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | - |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | Demontuotą įrangą tiekėjas pristato į užsakovo nurodytą vietą. |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | Nereikalaujama |
|  | Kita | Nereikalaujama |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | Visų darbų atlikimo terminas – 6 mėnesiai. |
|  | Papildomi reikalavimai | Prieš pradedant darbus, tiekėjas su užsakovu pasirašo tarpusavio atsakomybės ribų aktą. Nepasirašius šio akto, darbų pradėti negalima. Rangovas visus darbus atlieka naudodamas savo turimą techniką, instrumentus, įrangą, prietaisus ir atsako už saugą, higieną darbe bei teisės aktų, galiojančių elektros energetikos sektoriuje, vykdymą. |
|  | Kita | Prieš pateikiant pasiūlymus, rekomenduojama atvykti į objektus įvertinti esamą situaciją. Objektų apžiūrėjimui kontaktiniai UAB „Kauno vandenys“ darbuotojų duomenys: Rimas Kučinskas: +370-608-24756 Darius Kusta: +370-682-49936 Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai ir išlaidos, įskaitant administracines išlaidas pagalbiniam personalui (jei tokio reikės), ir kitas reikalingas išlaidas darbui atlikti. |

Priedėlis Nr. 1

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI

- Reikalavimai temperatūros reguliatoriams.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Temperatūros nustatymas | 0...30 °C |
| 2. | Komutuojama srovė | 1A |
| 3. | Kontaktų skaičius | 1NO ir 1NC |
| 4. | Apsaugos laipsnis | IP65 |
| 5. | Histerizė | 5 °C |

- Reikalavimai kontaktoriui.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vardinė galia | Ne mažiau 4 kW |
| 2. | Valdymo įtampa | 230 V |
| 3. | Kontaktų skaičius | Ne mažiau kaip 3 NO |
| 4. | Tvirtinimas | Ant DIN bėgelio |
| 5. | Vardinė izoliacijos įtampa | Ne mažiau 690 V |

- Reikalavimai elektros apskaitos prietaisui.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tipas | Tiesioginio jungimo, trijų fazių modulinis elektros energijos skaitiklis. |
| 2. | Maksimali srovė | Ne mažiau kaip 20A |
| 3. | Tikslumo klasė | Ne mažesnė kaip 1 |
| 4. | Duomenų perdavimo protokolai | RS485, Modbus RTU |
| 5. | Apsaugos klasė | Ne mažesnė nei IP50 |
| 6. | Ekrane atvaizduojami parametrai | kWh, V, A, kW, kvar, kvarh, PF kiekvienai fazei atskirai ir bendrai visoms trims fazėms |