## Pildymui
Pasiūlymo 1 priedėlis. Siūlomi Energijos nuostolių, apskaičiuotų 35 metų laikotarpiui, sąnaudų apskaičiavimo parametrai Appendix 1 of the proposal. The proposed parameters for calculating the costs of energy losses calculated for a period of 35 years
II. Siūlomi Energijos nuostolių, apskaičiuotų 35 metų laikotarpiui, sąnaudų apskaičiavimo parametrai (P) II. Proposed parameters for calculating the costs of energy losses calculated for a period of 35 years (P)
Privaloma užpildyti/Required to fill in:
Parametro reikšmė/Value of the parameter
Transformatoriaus vardinė galia/ Rated power of an autotransformer |  | Sr | 600000
Tuščiosios eigos nuostoliai/ No-load loss, kW |  | P0 |  | Pastaba: siūlomo transformatoriaus tuščios eigos nuostoliai negali būti didesni nei nurodoma techniniuose reikalavimuose 400/330/10 kV autotransformatoriams (santykiniai tuščios eigos nuostoliai P0/Sr x 100% negali viršyti 0,04%). Note: the no-load loss of the proposed transformer cannot be higher than specified in the technical requirements for 400/330/10 kV autotransformers (the relative no-load loss P0/Sr x 100% cannot exceed 0.04%).
Trumpojo jungimo nuostoliai/ Short-circuited load loss, kW |  | Pk |  | Pastaba: siūlomo transformatoriaus trumpojo jungimo nuostoliai negali būti didesni nei nurodoma techniniuose reikalavimuose 400/330/10 kV autotransformatoriams (santykiniai trumpojo jungimo nuostoliai Pk/Sr x 100% negali viršyti 0,25%). Note: the short-circuit losses of the proposed transformer cannot be higher than specified in the technical requirements for 400/330/10 kV autotransformers (relative short-circuit losses Pk/Sr x 100% cannot exceed 0.25%). I
Aušinimo sistemos nuostoliai/ Cooling system losses | min. | PC0
| max. | PCS
Elektros energija, kurios kartu su Pc0 reikia aušinimo sistemai, kad ji veiktų esant kPEI kartų vardinei apkrovai/ Power required by the cooling system in addition to Pc0 to operate at kPEI times the rated load |  | Pck(kPEI)
Apkrovos koeficientas, kuriam esant nustatomas didžiausias efektyvumo indeksas/The load factor at which the maximum efficiency index is determined |  | kPEI
Tiekėjo apskaičiuota PEI vertė PEI calculated by Supplier |  | PEI
Autotransformatoriaus tarnavimo laikas, metais/ Service life of the autotransformer, in years |  | n |  | Pastaba: siekiant lyginti tarpusavyje įrenginius su skirtingais tarnavimo laikotarpiais ir atlikti skaičiavimus prie vienodų sąlygų, k1 koeficiento skaičiavimo formulėje bus naudojamas LITGRID AB nustatytas naudingas įrenginio tarnavimo laikas (n=35 metai). Note: in order to compare devices with different lifetimes and perform calculations under the same conditions, the useful lifetime of the device determined by LITGRID AB (n=35 years) will be used in the formula for calculating the k1 coefficient.

## Skaičiavimas
Energijos nuostolių, apskaičiuotų 35 metų laikotarpiui, sąnaudos (P)/ Cost of energy losses calculated over a period of 35 years (P)
Transformatoriaus veikimo laikas per metus, valandomis/ the operating time of the transformer in a year, in hours |  | t, h | 8760
Vidutinė praėjusių metų elektros energijos kaina biržoje/ Average price of electricity on the stock exchange for the previous year |  | C, Eur/kWh | 0.094
Diskonto norma/ Discount rate norm |  | i, % | 0.0501
Autotransformatoriaus tarnavimo laikas/ Service life of the autotransformer |  | n | 35
Tuščiosios veikos nuostolių kainos apskaičiavimo koeficientas/ Coefficient for calculating the loss price of the blank act |  | k1 | 13466.1693
Vidutinis apkrovimas per visą tarnavimo laiką/ Average load over the lifetime |  | kapkr, % | 0.6
Apkrovos nuostolių kainos apskaičiavimo koeficientas/the coefficient for calculating the cost of load loss |  | k2 | 4847.8209
Transformatoriaus vardinė galia/ Rated power of an autotransformer, kVA |  | Sr, kVA | 600000
Tuščiosios eigos nuostoliai/ No-load loss, kW |  | P0, kW | 0
Trumpojo jungimo nuostoliai/ Short-circuited load loss, kW |  | Pk, kW | 0
Aušinimo sistemos nuostoliai/ Cooling system losses | min. | PC0, kW | 0
| max. | PCS, kW | 0
Elektros energija, kurios kartu su Pc0 reikia aušinimo sistemai, kad ji veiktų esant kPEI kartų vardinei apkrovai/ Power required by the cooling system in addition to Pc0 to operate at kPEI times the rated load |  | Pck(kPEI) | 0
PEI |  |  | 1
Energijos nuostolių, apskaičiuotų 35 metų laikotarpiui, sąnaudų/ Cost of loss calculated over a 35-year period |  | P, kW | 0