TECHNINIAI REIKALAVIMAI 400/330/10 kV 600MVA GALIOS AUTOTRANSFORMATORIUI/

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR 400/330/10 kV 600 MVA AUTOTRANSFORMER

1 lentelė. Techniniai reikalavimai 400/330/10 kV 600MVA galios autotransformatoriui*

Table 1. Technical requirements for 400/330/10 kV 600 MVA autotransformer

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product, or material required parameter, function, implementation, or feature |  | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation, or feature |  | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product, or material |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation, or feature confirming the compliance |  |  |  | Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s tender documents |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. |  | Psl. Nr./ Pg. No |  |
| 400/330/10kV autotransformatorius/ 400/330/10 kV autotransformer |  |  | 1 vnt. / 1 units |  | Gaminio žymėjimas/ Device marking |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |  |  |  |  |  |
| ĄĮ ĮVADAI/ HV BUSHINGS |  |  | Kiekis, vnt.:/ Quantity, pcs.: 3 |  | Įrenginio žymėjimas/ Device marking |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |  |  |  |  |  |
| ŽĮ ĮVADAI/ LV BUSHINGS |  |  | Kiekis, vnt.:/ Quantity, pcs.:3 |  | Įrenginio žymėjimas/ Device marking |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |  |  |  |  |  |
| TĮ ĮVADAI/ TV BUSHINGS |  |  | Kiekis, vnt.:/ Quantity, pcs.:3 |  | Įrenginio žymėjimas/ Device marking |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |  |  |  |  |  |
| NEUTRALĖS ĮVADAS/ NEUTRAL BUSHING |  |  | Kiekis, vnt.:/ Quantity, pcs.:1 |  | Įrenginio žymėjimas/ Device marking |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |  |  |  |  |  |
| ATŠAKŲ PERJUNGIKLIS/ TAP CHANGER |  |  | Kiekis, kompl.:/ Quantity, sets.:1 |  | Įrenginio žymėjimas/ Device marking |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Standartai:/ Standards: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Transformatorių charakteristikos ir bandymai turi atitikti standarto reikalavimus:/ # Characteristics and tests of the transformers shall meet requirements of the standard: |  | IEC 60076 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transformatorių gamykliniai bandymai turi būti atlikti:/ # Factory acceptance tests of transformers shall be performed: |  | Laboratorijoje, akredituotoje pagal ISO/IEC 17025 reikalavimus arba stebint kontrolės įstaigos, akredituotos pagal ISO/IEC 17020 (tipas A), inspektoriui/ By laboratory accredited according to ISO/IEC 17025 or under the supervision of inspection body accredited according to ISO/IEC 17020 (type A) e) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Bendrieji reikalavimai įrangai turi atitikti standarto reikalavimus:/ Common specifications for equipment shall meet requirements of the standard: |  | IEC 60071 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Perjungimo ir valdymo įrenginių charakteristikos turi atitikti standarto reikalavimus:/ Characteristics of switchgear and controlgear shall meet requirements of the standard: |  | Not Applicable/Netaikoma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izoliatoriai skirti naudoti užterštoje aplinkoje turi atitikti standarto reikalavimus:/ Insulators intended to use in polluted conditions shall meet requirements of the standard |  | IEC/TS 60815 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklių charakteristikos ir bandymai turi atitikti standarto reikalavimus:/ Characteristics and tests of the tap changers shall meet requirements of the standard: |  | IEC 60214 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvadų charakteristikos ir bandymai turi atitikti standarto reikalavimus:/ Characteristics and tests of the bushings shall meet requirements of the standard: |  | IEC 60137 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Guma impregnuoto popieriaus (RIP) izoliacijos įvadų izoliatoriai turi atitikti standarto reikalavimus:/ Insulators of resin impregnated paper (RIP) insulation bushings shall meet requirements of the standard: |  | IEC 61462 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bendrosios 10 kV įvadų (pervadinių izoliatorių) charakteristikos turi atitikti standarto reikalavimus:/ General requirements of the 10 kV bushings shall meet requirements of the standard: |  | EN 50180 arba/ or EN 50243 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izoliacinės alyvos savybės ir bandymai turi atitikti standarto reikalavimus:/ Properties andtests of the insulating oil shall meet requirements of the standard: |  | IEC 60296 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įmontuotų srovės transformatorių charakteristikos ir bandymai turi atitikti standartų reikalavimus:/ Characteristics and tests of the bushing current transformers shall meet requirements of the standards: |  | IEC 61869-1 IEC 61869-2 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pagalbiniai galios transformatorių reikmenys turi atitikti standarto reikalavimus:/ Power transformers fittings shall meet requirements of a standard: |  | EN 50216 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transformatoriaus įžeminimas turi atitikti standarto reikalavimus:/ Earthing of transformer shall meet requirements of the standard: |  | EN 50522 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transformatorių nuostoliai ir didžiausio efektyvumo indeksas (PEI) turi atitikti komisijos direktyvą (ES) Nr.:/ Losses of transformers and Peak Efficiency Index (PEI) shall meet requirements of Commission Regulation (ES) No.: |  | 548/2014 c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apsauga nuo korozijos ir dažymas turi atitikti standarto reikalavimus:/ Corrosion protection and painting shall meet requirements of standard: |  | ISO 12944 c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karštai cinkuotų metalinių konstrukcijų ir dalių apsauga nuo korozijos turi atitikti standarto reikalavimus:/ Corrosion protection of hot dip galvanized steel constructions and parts shall meet requirements of a standard: |  | ISO 1461 c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu:/ The manufacturer’s quality management system shall be evaluated by certificate: |  | ISO 9001 b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu:/ The manufacturer’s environmental management system shall be evaluated by certificate: |  | ISO 14001 b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visi elektriniai, elektroniniai ir mechaniniai komponentai turi atitikti Europos Sąjungos Direktyvas ir turi būti pažymėti ženklu:/ All electrical, electronic and mechanical components in compliance with European Union Directives shall be marked by sign: |  | CE c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aplinkos sąlygos:/ Ambient conditions: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos 15)/ Operating conditions 15) |  | Lauko, aušinimas apribotas fizinės ir triukšmo apsaugos užtvarais/ Outdoor, cooling is restricted by physical and noise protective barriers a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip 1)/ Highest operating ambient temperature not lower than 1),°C |  | +50 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip 1)/ Lowest operating ambient temperature not higher than1), °C |  | -40 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio/ Site altitude above sea level, m |  | ≤1000 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Didžiausias ledo apšalo sienelės storis1)/ The maximum ice thickness1), mm |  | ≥10 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Didžiausias vėjo greitis1)/ Maximum wind velocity1), m/s |  | ≥34 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektinis tarnavimo laikas/ Design lifetime |  | ≥35 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardiniai dydžiai ir pagrindinės charakteristikos:/ Rated values and main characteristics: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transformatoriaus darbo režimas/ Operation mode of transformer |  | Nepertraukiamas a)/ Continuous a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lygiagretus darbo režimas pagal IEC 60076-1 2)/ Parallel operation according to IEC 60076-1 2) |  | Taikomas, užsakomas transformatorius dirbs lygiagrečiame režime su esamais transformatoriais/ Applicable, the transformer to be ordered will operate in parallel mode with existing transformers a) arba/or c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė galia AĮ ir ŽĮ (bet kurios atšakos) 3)/ Rated power HV and LV (at all taps) 3), (Sr), MVA |  | HV/LV a) 600/600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TĮ apvijos vardinė galia 3)/ Rated power of TV winding 3), MVA |  | 80 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atsparumas perkrovimui avariniame ilgalaikiame režime turi atitikti IEC 60076-7 reikalavimus 1),4)/ Overloading capability at long-time emergency overloading shall meet requirements of IEC 60076-7 1), 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Perkrovimas pagal srovę/ Current (p.u.) |  | ≥ 1,3 c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apvijų karščiausio taško temperatūra/ Winding hot-spot temperature, °C |  | ≤ 140 c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alyvos viršutinio sluoksnio temperatūra/ Top- oil temperature, °C |  | ≤ 115 c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atsparumas perkrovimui avariniame trumpalaikiame režime turi atitikti IEC 60076-7 reikalavimus 1), 4)/ Overloading capability at short-time emergency overloading shall meet requirements of IEC 60076-7 1), 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Perkrovimas pagal srovę/ Current (p.u.) |  | ≥ 1,5 c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apvijų karščiausio taško temperatūra/ Winding hot-spot temperature, °C |  | ≤ 160 c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alyvos viršutinio sluoksnio temperatūra/ Top-oil temperature, °C |  | ≤ 115 c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinis dažnis/ Rated frequency, Hz |  | 50 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aukščiausioji įrenginio įtampa 1)/ Highest voltage for equipment 1), (Um), kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ apvijų/ HV windings |  | ≥ 420 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŽĮ apvijų/ LV windings |  | ≥ 362 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TĮ apvijų/ TV (auxiliary) windings |  | ≥ 12 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nominali tinklo įtampa/ Nominal voltage of a grid, (Un), kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ pusė/ HV side |  | 410 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŽĮ pusė/ LV side |  | 345 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TĮ pusė/ TV (auxiliary) side |  | 10,5 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė ilgalaikė srovė 3)/ Rated normal current 3), (Ir), A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ apvijų/ HV windings |  | ≥845 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŽĮ apvijų/ LV windings |  | ≥1005 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TĮ apvijų/ TV (auxiliary) windings |  | ≥4399 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atsparumas trumpojo jungimo srovei 3) / Short-circuit current resistance 3), (Ik) kA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ įvadų/HV bushings |  | ≥40 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŽĮ įvadų/LV bushings |  | ≥40 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TĮ įvadų/TV bushings |  | ≥40 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AT AĮ apvijos / HV winding of autotransformer |  | ≥8,4 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AT ŽĮ apvijos / LV winding of autotransformer |  | ≥10 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AT TĮ apvijos / TV winding of autotransformer |  | ≥19 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trumpojo jungimo trukmė 3)/ Duration of short circuit 3), s |  | ≤2 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Žaibo impulso (1,2/50μs) atsparumo įtampa1), 5)/ Lightning impulse (1,2/50μs) withstand voltage1), 5), (Up), kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ gnybtai/ HV terminal |  | ≥ 1425 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŽĮ gnybtai/ LV terminal |  | ≥ 1175 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TĮ gnybtai/ TV terminal |  | ≥ 110 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Neutralės gnybtas/ Neutral terminal |  | ≥ 250 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ apvijos komutacinio viršįtampio (250/2500 μs) atsparumo įtampa1)/ Switching impulse (250/2500 μs) withstand voltage of HV winding1), (Us), kV |  | ≥ 1175 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo neutralės įžeminimas/ Earthing of system neutral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 420 kV tinklo/ 420 kV grid |  | Tiesiogiai įžeminta a)/ Solidly earthed a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 362 kV tinklo/ 362 kV grid |  | Tiesiogiai įžeminta a)/ Solidly earthed a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 kV tinklo/ 12 kV grid |  | Izoliuota/ Insulated a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apvijų jungimo grupė/ Connection symbol of windings |  | Yna0d11 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Santykinio temperatūros pakilimo ribos esant vardinei galiai pagal IEC 60076-21), 6)/ Temperature rise limits at rated power according to IEC 60076-2 1), 6), K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viršutinis alyvos sluoksnis/ Top insulating oil |  | ≤ 60 c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apvijų vidutinė (pagal varžos pokyti)/ Average winding (by winding resistance variations) |  | ≤ 65 c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apvijų karščiausiame taške/ Hot spot winding |  | ≤ 78 c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transformatoriaus nuostoliai, kW 1)/ Losses of transformer kW 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuščios eigos nuostoliai/ No-load losses (P0), kW |  | ≤ 40 c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trumpojo jungimo nuostoliai/ Short circuit losses (Pk), kW |  | ≤ 1000 c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Didžiausio efektyvumo indeksas (PEI) pagal Komisijos Direktyvą (ES) Nr. 548/2014 7)/ Peak Efficiency Index (PEI) according to Commission Regulation (ES) No. 548/2014 7) |  | ≥ 99,797 c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trumpojo jungimo įtampa 3)/ Impedance voltage 3) (Uk ±10%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklio padėtis/ Position of tap changer | AĮ - ŽĮ/ HV –LV (base600) | ŽĮ - TĮ/ LV –TV (base600) | AĮ - TĮ/ HV –TV (base600) | HV MV | MV LV | HV LV |  |  |  |  |
|  | MAX 1 padėtis/ 1position | 15,5 a) | 410 a) | 485 a) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOM 11 padėtis/ 11 postion | 11,5 a) | 460 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MIN 21 padėtis/ 21 position | 13,5 a) | 530 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Triukšmo lygis 2 m. atstumu, matuojant pagal IEC 60076-10 8), 9)/ Sound power level at distance of 2 m. when measuring according to IEC 60076-10 8), 9), (LwA), dB(A) |  | ≤ 90 c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transformatoriaus konstrukcija:/ Design of transformer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transformatoriaus tipas/ Type of transformer |  | Trifazis, alyvinis a)/ Three phase, oil filled a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Magnetolaidžio tipas/ Type of core |  | Trijų arba penkių šerdžių (strypų) a)/ Three or five limbed a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šerdies pagaminimo medžiaga/ Material of core |  | Valcuotas plienas a)/ Rolled steel a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šerdies sujungimų tipas/ Type of connections of core |  | Įterptinis a)/ Step-lap technique a)/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apvijų medžiaga/ Material of windings |  | Varis a)/ Cooper a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bako tipas/ Type of tank |  | Viršūnės dangčio a)/ Top cover a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dangčio sujungimas su korpusu/ Cover connection to tank |  | Varžtiniai a)/ By bolts a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transformatoriaus sumontavimo būdas (ratai bėgiams, sijos, platforma arba kita)/ Transformer mounting method (wheels for rails, beams, platform or other) |  | Ratai pastatymui ant bėgių a) / Wheels for rails a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transformatoriaus konstrukcijoje turi būti numatyta:/ Construction of transformer shall be provided with: |  | Vidinės aktyvios dalies apžiūros ir smulkių defektų šalinimo galimybė nuleidus alyvą ir personalui patenkant į vidų a)/ Possibility of inspection of active part and elimination of small defects by draining oil out and personnel getting inside the transformer a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Galimybė apžiūrėti konservatorių iš vidaus nuleidus alyvą a)/ Possibility of conservator‘s inner inspection by draining oil out a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alyvos plėveline apsauga a)/ Oil protecting bladder a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bet kurio įvado arba srovės transformatoriaus pakeitimas be dangčio nuėmimo ir alyvos nupylimo iki viršutinio apvijų lygio a)/ Exchange of any bushing or bushing CT without dismantling of the cover and lowering oil level below the upper level of windings a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kilpos kėlimui ir tempimui a)/ Lugs for lifting and dragging a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Taškai kėlimui domkratais a)/ Jacking points for lifting a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bakui turi būti atlikti atsparumo įlinkiams bandymai pagal IEC 60076-1/ Tank shall be tested on deflection according to IEC 60076-1 |  | Įlinkio bandymai vakuumu ir slėgiu c)/ Vacuum and pressure deflection c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aikštelė su kopėčiomis Buchholzo relės apžiūrai/ Platform with ladders for inspection of Buchholz relay |  | Stacionari, su apsauginiais turėklais, pritaikyta relės apžiūrai ir/arba užlipimui ant transformatoriaus a)/ Stationary, with safety borders, intended for inspection of relay and / or getting on the transformer a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bako korpuso įžeminimas pagal EN 50522/ Earthing of main tank according EN 50522 |  | Varžtinis, apatinėje bako dalyje nuo korozijos apsaugotas elektrai laidūs kontaktai c)/ Screw terminals in a bottom part of a tank with a good contact having surface protected against corrosion c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įžeminimo kontaktų skaičius ir įrengimo vieta/ Number and location of earthing pads |  | 4, kiekvienos bako kraštinės apačioje/ 4, at the bottom of each side of the tank a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Varžtinių sujungimų kiekis kiekvienam įžeminimo kontaktui/ Number of screw terminals for each earthing pad |  | ≥ 2 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Neutralės įžeminimo laidininko įrengimas/ Installation of neutral earthing conductor |  | Elektriškai izoliuotas nuo transformatoriaus bako/ Electrically isolated from transformer tank a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvadai magnetolaidžio ir jo atskirų dalių įžeminimui ir izoliacijos varžos matavimams (be alyvos išpylimo ir transformatoriaus ardymo/ Bushings for earthing and measurements of insulation of core and its separate parts (without oil draining and dismantling of transformer) |  | Atskiroje dėžutėje ant transformatoriaus viršutinio dangčio/ Installed in separate box on the top cover of the transformer a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apsauga nuo korozijos ir dažymas/ Corrosion protection and painting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korozijos poveikio kategorija visai lauko įrangai pagal ISO 12944 1)/ Corrosivity category of all outdoor equipment according to ISO 12944 1) |  | C4-H (High) c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektinis ilgaamžiškumas pagal ISO 12944/ Expected durability according to ISO 12944 |  | Aukštas (≥ 15 metų) c)/ High (≥ 15 years) c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spalva/ Color |  | RAL 7035 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aušintuvų radiatorių apsauga nuo korozijos/ Corrosion protection of cooling radiators |  | Karštas cinkavimas pagal ISO 1461 ir dažymas kaip nurodyta 1.1.5.1 – 1.1.5.3 punktuose c)/ Hot dip galvanized according to ISO 1461 and painted as mentioned in clauses 1.1.5.1– 1.1.5.3 c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklis/ Tap changer Pastaba: Gamintojui bus pateikta informacija apie tikslius esamų transformatorių atšakų perjungiklių parametrus/ Note: Information on the exact parameters of the existing transformers tap changers will be provided to the manufacturer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklio įrengimo apvija/ Winding to be tapped |  | ŽĮ/ LV a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklio skyrius/ OLTC compartment |  | Atskirtas nuo aktyvios dalies bako alyvos a)/ Separate from tank of active part a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipas/ Type |  | Automatinis, neatjungus apkrovos a)/ Automatic, on load tap changer (OLTC) a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklių ir jų pavarų kiekis 10)/ Tap changer and number of drives 10) |  | Atšakų perjungiklių - 3 vnt. Pavarų kiekis parenkamas Gamintojo a)/ Tap changer - 3 pcs. Number of drives selected by the Manufacturer a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontaktoriaus tipas/ Type of contactor |  | Vakuuminis a)/ Vacuum a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mechaninis patvarumas (operacijų skaičius) pagal IEC 60214-1/ Mechanical endurance (number of operations) according to IEC 60214-1 |  | ≥ 500 000 d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atšakų pozicijų kiekis 3)/ Number of tap positions 3), 21(±10×1%) |  | ±10×1% a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pagrindinės atšakos įtampa 3)/ Voltage of principal tapping 3) |  | 345kV a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aukščiausios atšakos įtampa 3)/ Voltage of highest tapping 3) |  | 379,5kV a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Žemiausios atšakos įtampa 3)/ Voltage of lowest tapping 3) |  | 310,5kV a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklio pavarų dėžių apsaugos laipsnis 1) (IP kodas)/ Protection level (IP code)of tap changers drive cabinets 1) |  | IP 55 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklio pavarų spintų aptarnavimas/ Maintenance of tap changers drives cabinet |  | Vienpusis, iš priekio a)/ One sided, from front side a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valdymo grandinių įtampa/ Voltage of control circuits, V AC |  | 230 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šildymo ir apšvietimo grandinių įtampa/ Voltage of heating and lighting circuits, V AC |  | 230 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pavarų variklių maitinimo įtampa 3)/ Voltage of motors of drives 3), V AC |  | 400 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklio vietinis valdymas turi užtikrinti sekančias funkcijas/ Local control of tap changer shall be provided with listed functions |  | Valdymas išjungtas (blokuotas) a)/ Operating is off (blocked) a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Valdymo būdo pasirinkimas (nuotolinis/ vietinis) a)/ Mode of operation (remote/ local) a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Atšakų perjungimas dviem kryptimis ( + / - ) raktu arba atskirais mygtukais a)/ Changing the taps in two directions ( + / - ) by key- switch or separate buttons a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Atskiras automatinis jungiklis variklio maitinimui a)/ Separate automatic switch for motor circuit a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklio padėties indikatorius/ Position indicator of tap changer |  | Matomas per langelį neatidarant pavaros durų a)/ Visible through the inspection window without opening the drives door a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pavaros operacijų skaitiklis/ Counter of operations of drive |  | Mechaninis, pavaroje a)/ Mechanical, in drive a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Avariniam valdymui, dingus valdymo įtampai reikalingi papildomi raktai ir įrankiai/ Additional keys and tools required for emergency operating (no operating voltage conditions) |  | Pavaroje, jiems pritaikytuose laikikliuose a)/ In drive, in suitable holders a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aušinimo sistema/ Cooling system |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aušinimo sistema tipas 11)/ Type of cooling system 11) |  | ONAN/ OFAN/ ONAF/ OFAF/ ODAF arba jų kombinacijos, remiantis autotransformatoriaus pastatymo brėžinius. a)/ ONAN/ OFAN/ ONAF/ OFAF/ ODAF Or combinations of them. According Operating conditions of the autotransformera) a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alyvos cirkuliacinių siurblių ir aušintuvų variklių maitinimo įtampa 3)/ Operating voltage of oil circulating pumps and coolers motors 3), V AC |  | 400 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aušinimo sistemos nuostoliai/ Cooling system losses |  | ≤ 30kW c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aušinimo sistemos valdymo būdai/ Control modes of cooling system |  | Automatinis, iš valdiklio ir rankinis iš transformatoriaus valdymo spintos a)/ Auto mode by the controller and manual from transformer’s cabinet a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alyvos srauto indikatoriai/ Oil flow indicators |  | Kiekvienam alyvos siurbliuia)/ For each oil pump a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvadai 15) 16)/ Bushings 15) 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvadų aukščiausioji įrenginio įtampa pagal IEC 60038 1), 12)/ Highest voltage for requipment of bushings according to IEC 60038 1), 12), (Um), kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ įvadai/ HV bushings |  | ≥ 420 d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŽĮ įvadai/ LV bushings |  | ≥ 362 d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TĮ įvadai/ TV bushings |  | ≥ 12 d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Neutralės įvadas/ Neutral bushing |  | ≥ 52 d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Srovės nuotėkio kelio ilgis vidutiniam (C lygio) užterštumui pagal IES/TS 60815-1 1)/ Creepage distance for medium pollution (C level) according to IEC/TS 60815-1 1), mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ įvadai/ HV bushings |  | ≥ 8400 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŽĮ įvadai/ LV bushings |  | ≥ 7252 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TĮ įvadai/ TV bushings |  | ≥ 240 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Neutralės įvadas/ Neutral bushing |  | ≥ 1042 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ, TĮ ir neutralės įvadų tipas (parenkamas vienodas visiems AĮ, ŽI ir neutralės įvadams)/ Type of HV, LV and neutral bushings (shall be selected the same for all HV, LV and neutral bushings) |  | Sauso tipo, guma impregnuoto popieriaus izoliacijos (RIP) arba Sauso tipo, guma impregnuotos sintetinės izoliacijos (RIS)/ Dry type, resin impregnated paper insulation (RIP) or Dry type, resin impregnated synthetic insulation (RIS) a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai įvadų konstrukcijai/ Requirements for bushings design |  | Kompozitinis izoliatorius su silikono gumos sijonėliais/ Composite insulator with silicone rubber sheds a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Talpinis išvadas izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo (tgδ) ir talpos (C) matavimams/ Capacitive tap for Measurements of dissipation factor (tgδ) and capacity (C) of insulation a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TĮ įvadų tipas/ Type of TV bushings |  | EN 50180 arba EN 50243 įvadiniai izoliatoriai su porceliano arba silikono sijonėlių izoliacija/ EN 50180 or EN 50243 bushing insulators with porcelain or silicone sheds insulation a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvadų izoliatorių spalva parenkama vienoda visiems įvadams / Color of insulator of bushings shall be chosen same for all bushings |  | Pilka/ Grey a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvadų srovės transformatoriai/ Bushings current transformers Pastaba: informacija apie srovės transformatorių charakteristikas yra preliminari. Tikslios charakteristikos turi būti suderintos su Užsakovu transformatoriaus gamybos projekto rengimo metu. Gamintojas turi numatyti papildomus srovės transformatorius reikalingus transformatoriaus technologiniams matavimams (pvz. apvijų temperatūros kontrolei)/ Note: Information on the characteristics of current transformers is preliminary. The exact characteristics are to be agreed with the Customer during the transformer design review. The manufacturer shall design additional current transformers required for technological measurements of the transformer (e.g. windings thermal control). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė ilgalaikė terminė srovė (Icth) kartais nuo vardinės pirminės srovės (Ipr)/ Rated continuous thermal current (Icth) according to rated primary current Ipr |  | 1,5 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trijų antrinių apvijų srovės transformatorius 410kV įvadams/ Current transformer with three secondary windings for 410kV bushings |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė pirminė srovė (Ipr) / Rated primary current (Ipr) |  | 2000 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė antrinė srovė/ Rated secondary current, A |  | 1/1/1 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Antrinių apvijų(šerdžių) skaičius/ Number of secondary windings |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šerdies transformacijos koeficientas, antrinių apvijų vardinė išėjimo galia, matavimo/ apsaugos tikslumo klasė, saugumo faktorius (FS) / tikslumo ribos faktorius (ALF) 3) / Core transformation factor, Rated output of secondary windings, measurement / protection accuracy class, safety factor (FS) / precision limit factor (ALF) 3) |  | 1-šerdis/ 1-winding | 2000/1A a) 5VA a) 0,2SFs5 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-šerdis/ 2-winding | 2000/1A a) 15VA a) 5P20 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3-šerdis/ 3-winding | 2000/1A a) 15VA a) 5P20 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trijų antrinių apvijų srovės transformatorius 345kV įvadams/ 345kV bushings current transformer with three secondary windings |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė pirminė srovė (Ipr) / Rated primary current (Ipr) |  | 2000 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė antrinė srovė/ Rated secondary current, A |  | 1/1/1 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Antrinių apvijų(šerdžių) skaičius/ Number of secondary windings |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šerdies transformacijos koeficientas, antrinių apvijų vardinė išėjimo galia, matavimo/ apsaugos tikslumo klasė, saugumo faktorius (FS) / tikslumo ribos faktorius (ALF) 3) / Core transformation factor, Rated output of secondary windings, measurement / protection accuracy class, safety factor (FS) / precision limit factor (ALF) 3) |  | 1-šerdis/ 1-winding | 2000/1A a) 5VA a) 0,2SFs5 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-šerdis/ 2-winding | 2000/1A a) 15VA a) 5P20 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3-šerdis/ 3-winding | 2000/1A a) 15VA a) 5P20 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trijų antrinių apvijų srovės transformatorius 10kV įvadams/ 10kV bushings current transformer with three secondary windings |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė pirminė srovė (Ipr) / Rated primary current (Ipr) |  | 5000 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė antrinė srovė/ Rated secondary current, A |  | 1/1/1 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Antrinių apvijų(šerdžių) skaičius/ Number of secondary windings |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šerdies transformacijos koeficientas, antrinių apvijų vardinė išėjimo galia, matavimo/ apsaugos tikslumo klasė, saugumo faktorius (FS) / tikslumo ribos faktorius (ALF) 3) / Core transformation factor, Rated output of secondary windings, measurement / protection accuracy class, safety factor (FS) / precision limit factor (ALF) 3) |  | 1-šerdis/ 1-winding | 5000/1A a) 5VA a) 0,2SFs5 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-šerdis/ 2-winding | 5000/1A a) 15VA a) 5P20 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3-šerdis/ 3-winding | 5000/1A a) 15VA a) 5P20 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Srovės transformatorius neutralės įvadams/ Neutral bushing current transformer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė pirminė srovė (Ipr) / Rated primary current (Ipr) |  | 1000 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė antrinė srovė/ Rated secondary current, A |  | 1 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Antrinių apvijų(šerdžių) skaičius/ Number of secondary windings |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šerdies transformacijos koeficientas, antrinių apvijų vardinė išėjimo galia, matavimo/ apsaugos tikslumo klasė, saugumo faktorius (FS) / tikslumo ribos faktorius (ALF) 3) / Core transformation factor, Rated output of secondary windings, measurement / protection accuracy class, safety factor (FS) / precision limit factor (ALF) 3) |  | 1-šerdis/ 1-winding | 1000/1 A a) 30VA a) 5P20 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-šerdis/ 2-winding | 1000/1 A a) 30VA a) 5P20 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izoliacinė alyva/ Insulating oil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izoliacinės alyvos tipas/ Type of insulating oil |  | Nytro 10XNatšac) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alyvos lygio rodyklės/ Oil level indicators |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pagrindinio bako ir atšakų perjungiklio skyriaus alyvos lygio indikatoriai/ Oil level indicators for main tank and tap changer’s compartment |  | MESSKO MTO tipo arba analogiško veikimo principo a)/ MESSKO MTO type or of equivalent operating principle a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alyvos lygio skalės žymėjimas pagal EN 50126-5/ Marking of scale of oil level according to EN 50126-5 |  | MIN / +20°C / MAX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termometrai/ Thermometers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodykliniai alyvos viršutinio sluoksnio ir apvijų temperatūros atvaizdavimas/ Top-oil and winding hot - spot temperature display |  | MESSKO MT-ST160 tipo arba analogiško veikimo principo a)/ MESSKO MT-ST160 type or of equivalent operating principle a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperatūros jutiklių tipas/ Type of temperature sensors |  | Dumplių tipo arba Bourdono vamzdelio principo/ Bellow - type or Bourdon tube system a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Matavimo ribos/ Measuring range, °C |  | -20/ +160 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termometrų tikslumo klasė pagal EN 50216- 11/ Accuracy class according to EN 50216-11, ±% |  | ≤ 1,5 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mechaninio atsparumo klasė pagal EN 50216-1/ Mechanical protection degree according to EN 50216-1 |  | ≥ IP54 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indikatorių įrengimas/ Installation of displays |  | Ant pagrindinio bako, ne aukščiau 2 m. nuo žemės paviršiaus a)/ On a main tank, not higher than 2 m. from ground level a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aušintuvo įėjimo ir išėjimo alyvos temperatūros davikliai/ Sensors for measurement of coolers inlet and outlet oil temperature |  | Atskiri kiekvienam aušintuvui a)/ Separate for each radiator a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transformatoriaus apsauga/ Protection of transformer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktyvios dalies dujų ir srauto (Buchholz) rele/ Gas and oil actuated (Buchholz) relay of active part |  | MESSKO MSafe tipo arba analogiško veikimo principo a)/ MESSKO MSafe type or of equivalent operating principle a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklio srauto rele/ OLTC protective relay |  | RS 2001 arba nalogiška a)/ RS 2001 or equivalent a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apsauginių viršslėgio vožtuvų tipas/ Type of pressure relief devices |  | MESSKO MPreC tipo arba analogiško veikimo principo a)/ MESSKO MPreC type or of equivalent operating principle a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sausintuvai/ Dehumidifiers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alyvos džiovinimo įranga (alsuokliai)/ Oil dehumidifying equipment (breathers) |  | Neaptarnaujami, su savaime besireguliuojančiais šildymo elementais (MESSKO MTraB arba analogiško veikimo principo) a)/ Maintenance-free, with self- regulating heating elements (MESSKO MTraB or of equivalent operating principle) a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sausintuvų įrengimo aukštis nuo žemės paviršiaus/ Height of installation ofdehumidifiers from ground level, m |  | ≤ 1,6 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sklendės/ Valves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sklendžių tipas ir išpildymas turi atitikti standarto EN 50216-8 reikalavimus/ Type and fulfillment of valves shall meet requirements of a standard EN 50216-8 |  | Rutulinės, arba plokštinės, šaltai ir karštai transformatorinei alyvai skirtos sklendės su užrakinimo galimybe (kilpos pakabinamai spynai) a)/ Ball or butterfly, intended to use in contact with cold and hot oil valves, with locking possibility/ (loops for padlock) a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bako alyvos užpylimo ir nupylimo sklendės (naudojamos ir alyvos filtravimui)/ Oil filling and draining valves of a tank (also could be used for oil filtering) |  | Aukščiausioje ir žemiausioje bako vietose atitinkamai a)/ On a highest and a lowest part of a tank respectively a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konservatoriaus alyvos užpylimo ir nupylimo sklendės (bako ir perjungiklio skyriaus)/ Oil filling and draining valves of a conservator (main tank’s and tap changer’s compartment) |  | Aukščiausioje ir žemiausioje konservatoriaus bako vietose atitinkamai a)/ On a highest and a lowest parts of a conservator’s tank respectively a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pagrindinio bako alyvos mėginių paėmimo sklendės/ Main tank‘s oil sampling valves |  | Apatinio, vidurinio ir viršutinio alyvos sluoksnių mėginių paėmimui a)/ For sampling bottom, middle and highest layers of oil a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklio alyvos mėginių paėmimo sklendės/ Tap changer‘s oil sampling valves |  | Perjungiklio skyriaus apatinėje dalyje a)/ On a lower part of changer‘s compartment a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Radiatorių atskyrimo nuo bako sklendės/ Valves for separation radiators from main tank |  | Atskiros kiekvienam radiatoriui a)/ Separate for each radiator a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papildomos sklendės/ Additional valves |  | Nuorinimo a)/ Air vents a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Buchholzo relės atskyrimo sklendė a)/ Cut-off valve for Buchholz relay a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alyvos nuosėdų išleidimo a)/ Oil sediment drain a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bandymai/ Tests |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transformatoriui privaloma atlikti gamyklinius priėmimo (rutininius, tipo ir specialiuosius) bandymus 13)/ Factory acceptance (routine, type and special) tests to be performed on a transformer 13) |  | Visi, maksimalios apimties bandymai pagal IEC 60076- 1 reikalavimus, įskaitant specialiuosius bandymus atliekamus atitinkamos galios ir tipo transformatoriui c)/ All tests in maximum scope according to IEC 60076-1, including special tests which can be performed according to rated power and type of transformer c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valdymo spintos 15)/ Control cabinets 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transformatoriaus valdymo lauko spintos (-ų) apsaugos klasė (IP kodas) ne mažesnė nei 1)/ Protection level (IP code) of transformers control cabinet(s) not less than 1) |  | IP 55 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apšvietimas/ Lighting |  | Automatinis, suveikiantis atidarius duris a)/ Automatic, with “door light” switch a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šildymas/ Heating |  | Nepartraukiamas, antikondensacinis ir apsaugai nuo žemos temperatūros a)/ Continuous, anti-condensate and low temperature heating a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šildymo ir apšvietimo įtampa/ Voltage of heating and lighting, V AC |  | 230 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spintų aptarnavimas/ Maintenance of cabinets |  | Vienpusis, iš priekio a)/ One sided, from front side a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spintų durų atidarymo kampas laipsniais/ Opening angle of cabinets doors, in degrees |  | ≥ 130 a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durų konstrukcijoje būtina numatyti/ Doors shall be provided with |  | Užraktas a)/ Locking a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mechaninis elementas fiksavimui atidarytoje padėtyje a)/ Mechanical element for fixing in open position a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A4 formato dėklas brėžiniams a)/ A4 format tray for drawings a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabelių instaliacija/ Installation of cables |  | Užvedimas iš spintos apačios a)/ Entry from the bottom of cabinet a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Apsauga nuo mechaninių pažeidimų a)/ Protection from mechanical impact a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Užveržiami nerūdijančio plieno sandarikliai kiekvienam kabeliui pagal jo skerspjūvį a)/ Stainless steel clamp seals for individual cable according to its cross- section a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papildomi reikalavimai:/ Additional requirements: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visos nedažytos metalinės konstrukcijos turi būti pagaminti iš:/ Non-painted steel constructions shall be made of: |  | Nerūdijančio plieno, arba karštai cinkuoto pagal EN ISO 1461 standartą metalo c)/ Stainless steel, or hot-dip galvanized according to EN ISO 1461 metal c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visi varžtai, veržlės, poveržlės ir kiti metaliniai fiksacijos elementai turi būti pagaminti iš:/ Bolts, nuts, washers and other metal fixing elements shall be made of: |  | Nerūdijančio plieno c)/ Stainless steel c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinių dydžių lentelės 14)/ Nameplates 14) Visų sklendžių, indikacinių ir apsaugos prietaisų paskirties žymėjimas/ Marking of purpose of all valves, indicators and safety equipment |  | Graviruotos, oro sąlygoms atsparios medžiagos plokštelės, lietuvių kalba c)/ Engraved weatherproof material plates, all text in Lithuanian c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastabos/Notes: *400 kV, 330 kV ir 10 kV yra elektros perdavimo tinklų, prie kurių prijungiamas autotransformatorius, nominalios įtampos. Kiekvienos apvijos detalesnės įtampų charakteristikos pateikiamos autotransformatoriaus specifikacijoje./ 400 kV, 330 kV, and 10 kV are the nominal voltages of the electricity transmission grid to which the autotransformer is connected. Detailed voltage characteristics of each winding are provided in the autotransformer specification. Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams/ The manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to IEC standards and ISO certificates specified in these requirements - Techniniame projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions; - Jeigu numatomas lygiagretus darbo režimas su esamu transformatoriumi (pvz. pastotėje nauju keičiamas tik vienas iš kelių transformatorių), Projektuotojas privalo pateikti Gamintojui visas gaminamo transformatoriaus parametrų skaičiavimui reikiamas esamo (-ų) transformatoriaus (-ų) charakteristikas/ If parallel operation with existing transformers is required (e.g. when replacing only one of several existing transformers), Designer shall provide all necessary information about existing transformer(s) required for calculations of parameters for the transformer to be produced, to the Manufacturer; - Konkrečios funkcijos arba dydžiai parenkami projektuojant konkretų įrenginį. Jeigu charakteristikos parinkimas pagristas skaičiavimais, tuos skaičiavimus būtina pateikti užsakovui/ Specific functions or values to be selected at a design of an exact unit. If selection of characteristic based on calculations, those calculations shall be provided to the Customer; - Transformatoriaus eksploatavimo instrukcijoje Gamintojas privalo pateikti leistinas perkrovas procentais nuo vardinės ilgalaikės srovės, perkraunant transformatorių 120, 80, 45, 20 ir 10 minučių, eksploatavimo aplinkos temperatūros intervale kas 10 °C/ In instruction manual for transformer shall be stated permissible overloading of transformer for durations of 120, 80, 45, 20 and 10 minutes in range of operating ambient temperature by step of every 10 °C; - Pagal IEC 60076-3 žaibo impulso atsparumo įtampos badymai atliekami dviejose kraštinėse ir vardinėje atšakų perjungiklio pozicijose/ According to IEC 60076-3 LI tests to be performed on two extreme tappings and the principal tapping; - Bandymo metu atšakų perjungiklis turi būti didžiausios VĮ apvijos srovės padėtyje/ During the test position of tap changer shall provide the highest value of current flowing through MV winding; - Konkurso metu Gamintojas privalo pateikti garantuotas didžiausio efektyvumo indekso PEI bei P0, Pc0, PcS ir Pk nuostolių vertes. Atliekant gamyklinius bandymus išmatuotosios šių parametrų vertės negali viršyti garantuotų. Išmatuotų nuostolių (P0, Pc0, PcS ir Pk) dydžiai privalomai pateikiami PEI skaičiavimo protokole/ At a Tender Manufacturer shall provide guaranteed values of Peak Efficiency Index PEI and losses P0, Pc0, PcS and Pk. During factory acceptance tests it shall be proven that measured values of losses is not higher than guaranteed. Measured values of listed losses (P0, Pc0, PcS and Pk) shall be listed in a PEI calculations report; - Bandymo metu atšakų perjungiklis turi būti padėtyje, kurioje remiantys Gamintojo skaičiavimais, skleidžiamas triukšmas yra didžiausias, esant sužadintam transformatoriui ir aušinimo sistemai dirbant 100% apkrovimo ir aukščiausios alyvos temperatūros sąlygomis/ Measurements shall be performed at the Manufacturer’s stated tap position with highest noise level, with transformer energized and cooling equipment working in conditions of 100% load and highest permissible temperature of oil; - Nustatant didžiausią leistiną triukšmo lygį projektavimo metu būtina atsižvelgti į transformatoriaus pastatymo vietą ir Lietuvos Respublikoje galiojančias normas/ When determining highest allowed sound level it is necessary to take into account location of installation of transformer and relevant National rules and regulations; - Jeigu transformatoriaus galia ≥ 200 MVA, projektuojant gali būti parenkamas atšakų perjungiklis su atskiromis pavaromis kiekvienai fazei/ If rated power of transformer is ≥ 200 MVA, during the design can be chosen tap changer with separate drives for each phase; - Jeigu aušinimo būdas skiriasi priklausomai nuo apkrovimo, temperatūros ar kitų parametrų, būtina nurodyti konkrečias sąlygų ribas kiekvienam aušinimo būdui/ If the cooling method is different depending on the load, temperature or other characteristics, it is necessary to specify the range of conditions for each cooling method. - Įvadų žaibo impulso atsparumo įtampa (Up) turi būti ne žemesnė nei transformatoriaus apvijų,. Kitų bandymų įtampų lygiai parenkami vadovaujantis IEC 60137 standartu/ Values of lightning impulse withstand voltage for bushings shall be not less as for transformer’s windings=. Voltage levels for other dielectric tests are specified in IEC 60137; - Bandymų programą ir apimtis būtina suderinti su Užsakovu likus ne mažiau nei mėnesiui iki bandymų pradžios/ Scope and schedule of tests shall be agreed with customer not later than 1 month before tests; - Vardinių dydžių lentelės turi atitikti Litgrid AB standartinius techninius reikalavimus pirminių įrenginių duomenų lentelėms/ Nameplates shall be designed according to Litgrid AB standard technical requirements for nameplates of primary equipment; - Valdymo spintos ir įvadai turi būti išdėstyti pagal Pirkėjo pateiktus brėžinius. Autotransformatoriaus su triukšmo ir fizinės apsaugos barjerų išdėstymo brėžiniais yra konfidenciali informacija; Control cabinets and bushings must be arranged according to the drawings provided by the Buyer. The drawings of the autotransformer with the arrangement of noise and physical protection barriers are confidential information; - Komplektuojami įvadai turi tikti pakeitimui su esamų autotransformatorių įvadais. Įvadų brėžiniai yra konfidenciali informacija/ The bushings to be supplied shall be suitable for interchange with the bushings of existing autotransformers. Drawings of the bushings are confidential information/ Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: - Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment‘s Manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment; - Sertifikato kopija/ Copy of the certificate; - Gamintojo atitikties deklaracija/ Manufacturer’s declaration of conformity; - Laboratorijos, akredituotos pagal ISO/IEC 17025 atliktų tipo bandymų protokolų kopijos/ Copies of reports of type tests performed by laboratory accredited in accordance with ISO/IEC 17025; - Laboratorijos, kurioje bus atliekami transformatoriaus gamykliniai priėmimo bandymai akreditacijos pagal ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus sertifikato kopija su nurodytomis akreditacijos sritimis/ Copy of accreditation certificate according to ISO/IEC 17025 with scope of accreditation of laboratory that will carry out the factory acceptance tests of transformer.

2 lentelė. Preliminari gamyklinių priėmimo bandymų atliekamų pagamintam transformatoriui apimtis/

Table 2. Preliminary scope of factory acceptance tests to be performed on manufactured transformer

| Nr.:/ No.: | BANDYMAI:/ TESTS: | Pastabos:/ Notes: | Laboratorijos akreditacija pagal ISO/IEC 17025/ Accreditation of laboratory according to ISO/IEC 17025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Alyvos kokybės nustatymas/ Oil quality test | IEC 60296, IEC 60422, Routine test Tikrinami rodikliai: - Vandens kiekis ≤ 10 ppm - Pramušimo įtampa > 60 kV - Dielektrinių nuostolių kampas < 0,01 - Rūgštingumas < 0,03 mgKOH/g - Paviršinis įtempimas > 35 mN/m Pastaba: Turi būti naudojamas apatinio alyvos sluoksnio mėginys / Oil to be checked for: - Water content ≤ 10 ppm - Dielectric breakdown voltage > 60 kV - Power factor < 0,01 - Neutralization number < 0,03 mgKOH/g - Interfacial tension > 35 mN/m Note: Bottom oil sample shall be taken. | - |
|  | Alyvoje ištirpusių dujų analizė/ In oil dissolved gas analysis | IEC 60599, Routine test Alyvos mėginiai imami: - Prieš visus bandymus - Po temperatūros prieaugio bandymų - Po visų dielektrinių bandymų Gamintojo pateikta alyvoje ištirpusių dujų kiekio vertinimo metodika ir dujų arba jų santykių ribiniai leistini dydžiai turi būti suderinti kartu su bandymų programa. Pastaba: Turi būti naudojamas viršutinio alyvos sluoksnio mėginys/ Oil samples shall be taken: - Before all the tests - After the temperature rise test - After all dielectric tests The manufacturer's methodology for evaluation of dissolved gas content and the permissible limits for the gases or its ratios shall be agreed during acceptance of test program. Note: Oil samples from the top of the tank shall be taken. | - |
|  | Įtampos santykio ir fazinio poslinkio matavimas/ Measurement of voltage ratio and check of phase displacement | IEC 60076-1, cl. 11.3, Routine test Įtampos santykis turi būti išmatuojamas kiekvienai atšakų perjungiklio pozicijai. Įtampos santykio tolerancija negali viršyti 0,5%. Turi būti patikrinta trifazio transformatoriaus jungimo grupė/ The voltage ratio shall be measured on each tapping. Voltage ratio tolerance shall not be higher than 0,5%. The connection symbol of three-phase transformers shall be checked. | - |
|  | Įmontuotų srovės transformatorių transformacijos koeficiento ir poliaringumo tikrinimas/ Check of the ratio and polarity of built-in current transformers | IEC 60076-1, cl. 11.1.2, Routine test | - |
|  | Sistemos talpų nustatymas ir sistemos izoliacijos talpų dielektrinių nuostolių kampo (tan δ) matavimas/ Measurement of system capacitances and dissipation factor (tan δ) of the insulation system capacitance | IEC 60076-1, cl. 11.1.2.2c, Routine test Bandymo įtampa – 10 kV. Talpa ir dielektrinių nuostolių kampo matavimai atliekami sekančioms schemoms: - (AĮ+ŽĮ)-Bakas - TĮ-Bakas - (AĮ+ŽĮ)-TĮ - (AĮ+ŽĮ+TĮ)-Bakas - (AĮ+ŽĮ)-TĮ+Bakas - TĮ-(AĮ+ŽĮ)+Bakas Įvadams turintiems talpuminį ir/arba bandymų išvadus, privaloma išmatuoti visų izoliacijos sluoksnių (C1, C2 ir/arba C3) talpą ir tg δ/ Test voltage – 10 kV. Capacitances and lost angle values measured for: - (HV+LV)-Tank - TV-Tank - (HV+LV)-TV - (HV+LV+TV)-Tank - (HV+LV)-TV+Tank - TV-(HV+LV)+Tank For bushings having capacitive voltage and/or test taps, capacity and tg δ of all insulating layers (C1, C2 and/or C3) shall be measured. | - |
|  | Izoliacijos varžos nustatymas tarp visų apvijų ir žemės ir tarp atskirų apvijų naudojant nuolatinę įtampą/ Measurement of DC insulation resistance each winding to earth and between windings | IEC 60076-1, cl. 11.1.2.2b, Routine test Bandymo įtampa – 5 kV DC. Izoliacijos vertės išmatuojamos praėjus 15, 30, 45, 60 sekundžių ir 10 minučių nuo bandymo pradžios. Izoliacijos varža matuojama sekančioms schemoms: - (AĮ+ŽĮ) – Žemė - TĮ – Žemė - (AĮ+ŽĮ) – TĮ - (AĮ+ŽĮ) – TĮ+Žemė - TĮ – (AĮ+ŽĮ)+Žemė - (AĮ+ŽĮ+TĮ) – Žemė Išskaičiuotas poliarizacijos indeksas (60 s/15 s) ir (600 s/60 s) pateikiamas bandymų protokole kartu su išmatuotomis izoliacijos varžos vertėmis/ Test voltage – 5 kV DC. Insulation measurements shall be carried out at 15, 30, 45, 60 seconds and 10 minutes. The insulation resistance shall be measured between: - (HV+LV) – Ground - TV – Ground - (HV+LV) – TV - (HV+LV) – TV+Ground - TV – (HV+LV)+Ground - (HV+LV+TV) – Ground Calculated polarization index (60 sec/15 sec) and (600 sec/60 sec) shall be provided in test report along with measured values of resistance. | - |
|  | Šerdies ir jos rėmo izoliacijos matavimas/ Check of core and frame insulation | IEC 60076-1, cl. 11.12, Routine test Izoliacija išmatuojama naudojant 2,5 kV DC įtampą 1 minutę po transformatoriaus užpildymo alyva. Izoliacijos varža nustatoma: - Šerdis – Bakas - Šerdies rėmas – Bakas - Šerdis – Šerdies rėmas/ The insulation shall be tested at 2,5 kV DC for 1 min after the transformer is filled with liquid. The insulation resistance shall be measured between: - Core – Tank - Core clamp – Tank - Core – Core clamp | - |
|  | Apvijų varžos matavimas/ Measurement of winding resistance | IEC 60076-1, cl. 11.2, Routine test Visų apvijų varžos išmatuojamos prie visų atšakų pozicijų esant aplinkos temperatūrai. - AĮ – ŽĮ (2U-1U, 2V-1V, 2W-1W, prie visų atšakų) - AĮ – Neutralė (1U-N, 1V-N, 1W-N) - ŽĮ – Neutralė (2U-N, 2V-N, 2W-N, pagrindinė ir kraštinės atšakos) - TĮ (3U-3V, 3V-3W, 3W-3U)/ The resistances of all the windings for all tap positions are measured at ambient temperature. - HV – LV (2U-1U, 2V-1V, 2W-1W, at all taps) - HV – Neutral (1U-N, 1V-N, 1W-N) - LV – Neutral (2U-N, 2V-N, 2W-N, principal and extreme taps) - TV (3U-3V, 3V-3W, 3W-3U). | - |
|  | Tuščios eigos nuostolių ir srovės matavimas/ Measurement of no-load loss and current | IEC 60076-1, cl. 11.1.2, Routine test Įskaitant 90% ir 110% vardinės įtampos. Transformatoriaus temperatūra turi būti artima aplinkos temperatūrai. Matuojama kai AĮ apvijos veikiamos vardinio dažnio, vardinės įtampos esant pagrindinei atšakai. ŽĮ apvijos atviros/ Including at 90% and 110% of rated voltage. The transformer shall be approximately at factory ambient temperature. Shall be measured on HV windings at rated frequency and at rated voltage on the principal tapping. The LV windings shall be left open-circuited. | PRIVALOMA/ MANDATORY |
|  | Trumpojo jungimo impedanso ir nuostolių matavimas/ Measurement of short-circuit impedance and load loss | IEC 60076-1, cl. 11.1.2, Routine test Turi būti matuojama esant vardiniam dažniui paduodant įtampą į AĮ įvadus, ŽĮ įvadams esant užtrumpintiems. Tiekiama srovė turi būti artima vardinei, bet negali būti mažesnė nei jos 50 % vertė. Temperatūros skirtumas tarp viršutinio ir apatinio alyvos sluoksnių negali viršyti 5 K. Turi būti išmatuojama pagrindinėje ir kraštinėse atšakose/ Shall be measured at rated frequency with voltage applied to HV windings terminals with the terminals of LV short-circuited. The supplied current should be equal to the relevant rated current but shall not be less than 50% thereof. The difference in temperature between the top and bottom liquid shall not exceed 5 K. Shall be measured for the principal and the extreme tappings. | PRIVALOMA/ MANDATORY |
|  | Atšakų perjungiklio veikimo bandymas/ Operational tests of on-load tap-changer | IEC 60076-1, cl. 11.7, Routine test - esant atjungtam transformatoriui, 8 operacijų ciklai (operacijų ciklas – atšakų perjungiklio operacijos nuo vienos kraštinės padėties iki kitos ir atgal). - esant atjungtam transformatoriui ir esant sumažinat valdymo įtampai iki 85 % nuo jos vardinės vertės, vienas pilnas ciklas - transformatoriui užmaitintam vardinio dažnio vardine įtampa be apkrovos, vienas pilnas ciklas. - esant užtrumpintoms apvijoms ir srovei atšakų perjungiklio įrengimo apvijoje kiek įmanoma artimesnei vardinės, 10 ciklų atšakos keitimo operacijų per dvi pozicijas abejomis kryptimis nuo pozicijos kada suveikia reversinis perjungiklis, arba kitaip nuo vidurinės atšakos/ - with the transformer de-energized, eight complete cycles of operation (a cycle of operation goes from one end of the tapping range to the other, and back again). - with the transformer de-energized, and with the auxiliary voltage reduced to 85 % of its rated value, one complete cycle of operation. - with the transformer energized at rated voltage and frequency at no load, one complete cycle of operation. - with the winding short-circuited and, as far as practicable, rated current in the tapped winding, 10 cycles of tap-change operations across the range of two steps on each side from where a coarse or reversing changeover selector operates, or otherwise from the middle tapping. | - |
|  | Trifazio transformatoriaus nulinės sekos impedanso matavimas/ Measurement of zero-sequence impedance(s) on three-phase transformers | IEC 60076-1, cl. 11.6, Special test Matuojama esant vardiniam dažniui tarp žvaigžde sujungtos apvijos gnybtų sujungtų tarpusavyje ir jų neutralės gnybto. Transformatorius maitinamas iš vienfazio šaltinio. Matavimai atliekami sekančios kombinacijoms: - AĮ kai ŽĮ atviri - AĮ kai ŽĮ užtrumpinti - ŽĮ kai AĮ atviri - ŽĮ kai AĮ užtrumpinti Bandymų srovė parenkama tokia, kad tretinėje apvijoje atsirandanti srovė neviršytų vardinės. Bandymas atliekamas nominalioje ir kraštinėse atšakose. Įtampos ir fazinės srovės vertės fiksuojamos bandymų protokole. nulinės sekos impedansas suskaičiuojamas (Ω/fazė) ir (%) išraiškomis/ Measured at rated frequency between the line terminals of a star-connected winding connected together and its neutral terminal The transformer is supplied with a single phase source The measurement shall be performed in the following combinations: - HV with LV open circuit - HV with LV short circuit - LV with HV open circuit - LV with HV short circuit The value of the test current shall be such that the current in the delta-connected winding is not excessive. Measurement shall be performed at nominal and extreme tap positions. Values of test voltage and test current per phase shall be stated in the test report. Zero sequence impedance in (Ω/phase) and (%) shall be calculated. | PRIVALOMA/ MANDATORY |
|  | Oro ventiliatorių ir alyvos siurblių vartojamos galios matavimas/ Measurement of power taken by the fans and liquid pumps motors | IEC 60076-1, cl. 11.1.3, Type test, routine test Kiekvienam aušinimo įrenginiui išmatuojama vartojama srovė ir galia maitinant iš vardinės įtampos ir dažnio maitinimo šaltinio. Išmatuotos vertės pateikiamos bandymų protokole ir naudojamos PEI skaičiavimuose/ The current and power taken under a voltage supply of rated voltage and rated frequency by each, and total cooling devices shall be measured. Values shall be included to the report and used for calculation of PEI. | - |
|  | Bandymai žaibo impulsu/ Lightning impulse tests | IEC 60076-3, cl. 13, Type test, routine test Nupjauto žaibo impulso bandymas AĮ apvijoms (LIC) Pilna banga - -1175 kV Nupjauta banga – 1290 kV Poliariškumas (-) Matuojama kiekvienai fazei nustatant atšakų perjungiklį į skirtingas (vardinę ir kraštines) atšakas, pvz. 1U minimalioje atšakoje, 1V vardinėje atšakoje, 1W maksimalioje atšakoje. Bandymo seka pagal IEC 60076-3 (2013), p. 13.3.2.1/ Chopped lightning impulse test on HV terminals (LIC) Full wave - 1175 kV Chopped wave – 1290 kV Polarity (-) To be tested on different tap positions (nominal and extreme) for each phase, e.g. 1U at minimal tap position, 1V at principal tap position, 1W at maximal tap position. Test sequence according to IEC 60076-3 (2013), cl. 13.3.2.1 | PRIVALOMA/ MANDATORY |
|  |  | IEC 60076-3 Type test, routine test Nupjauto žaibo impulso bandymas ŽĮ apvijoms (LIC) Pilna banga - -550 kV Nupjauta banga – 605 kV Poliariškumas (-) Matuojama kiekvienai fazei nustatant atšakų perjungiklį į skirtingas (vardinę ir kraštines) atšakas, pvz. 2U minimalioje atšakoje, 2V vardinėje atšakoje, 2W maksimalioje atšakoje. Bandymo seka pagal IEC 60076-3 (2013), p. 13.3.2.1/ Chopped lightning impulse test on LV terminals (LIC) Full wave - 550 kV Chopped wave – 605 kV Polarity (-) To be tested on different tap positions (nominal and extreme) for each phase, e.g. 2U at minimal tap position, 2V at principal tap position, 2W at maximal tap position Test sequence according to IEC 60076-3 (2013), cl. 13.3.2.1 | PRIVALOMA/ MANDATORY |
|  |  | IEC 60076-3 Type test, routine test Žaibo impulso bandymas TĮ apvijoms (LI) Pilna banga - -110 kV Poliariškumas (-) Bandymo atlikimo atšaka turi būti suderinta su Perkančiuoju subjektu. Bandymo seka pagal IEC 60076-3 (2013), p. 13.3.2.1/ Lightning impulse test on TV terminals (LI) Full wave - 110 kV Polarity (-) Tap position to be agreed between Manufacturer and Contracting entity Test sequence according to IEC 60076-3 (2013), cl. 13.2.2.1 | PRIVALOMA/ MANDATORY |
|  |  | IEC 60076-3 Type test, routine test Žaibo impulso bandymas ant Neutralės gnybto(LIN) Pilna banga - 110 kV Poliariškumas (-) Bandymo atlikimo atšaka turi būti suderinta su Perkančiuoju subjektu. Bandymo seka pagal IEC 60076-3 (2013), p. 13.3.2.1/ Lightning impulse test on Neutral terminal (LIN) Full wave - 110 kV Polarity (-) Tap position to be agreed between Manufacturer and Contracting entity Test sequence according to IEC 60076-3 (2013), cl. 13.2.2.1 | PRIVALOMA/ MANDATORY |
|  | Bandymai komutaciniu impulsu/ Switching impulse tests | IEC 60076-3, cl. 14, Type test, routine test Komutacinio impulso bandymas AĮ apvijoms (SI) Pilna banga - 950 kV Poliariškumas (-) Bandymo seka pagal IEC 60076-3 (2013), p. 14.4/ Switching impulse test on HV terminals (SI) Full wave – 950 kV Polarity (-) Test sequence according to IEC 60076-3 (2013), cl. 14.4 | PRIVALOMA/ MANDATORY |
|  | Taikomos įtampos bandymas (atskiro šaltinio AC atsparumo įtampos bandymas)/ Applied voltage test (separate source AC voltage withstand test) (AV) | IEC 60076-3, cl. 10, Type test, routine test Bandymo apvija ir įtampa: - AĮ – ŽĮ - Neutralė – 95 kV - TĮ – 34 kV Pilna bandymo įtampa turi būti paduota 60 s į visus užtrumpintus bandomos apvijos gnybtus ir visiems kitiems gnybtams, šerdžiai, rėmui ir bakui esant įžemintiems. YNa jungimo apvijoms bandymo įtampa parenkama pagal neutralės izoliaciją ir jai priskirtą Um/ Applied winding and voltage: - HV – LV - Neutral – 95 kV - TV – 34 kV The full test voltage shall be applied for 60 s between all accessible terminals of the winding under test short-circuited and all accessible terminals of the remaining windings, core, frame and tank or casing of the transformer, connected to earth. For YNa connected windings the test voltages shall be determined by the insulation of the common neutral and its assigned Um. | PRIVALOMA/ MANDATORY |
|  | Išvadų taikomos (pramoninio dažnio) atsparumo įtampos bandymas/ Line terminal AC withstand voltage test (LTAC) | IEC 60076-3, cl. 12, Type test, routine test Apvija ir įtampa: - AĮ – 510 kV Įtampa paduodama į TĮ apviją/ Induced winding and voltage: - HV – 510 kV Voltage supplied to TV winding. | PRIVALOMA/ MANDATORY |
|  | Antrinių grandinių izoliacijos bandymai/ Insulation of auxiliary wiring (AuxW) | IEC 60076-3, cl. 9, Type test, routine test Antrinių ir valdymo grandinių instaliacijos izoliacija turi būti išbandoma 1 min trukmės atskiro AC 2 kV šaltinio įtampa žemės atžvilgiu. Įmontuotų srovės transformatorių antrinių grandinių izoliacija turi būti išbandoma 1 min trukmės 2,5 kV AC šaltiniu žemės atžvilgiu/ The wiring for auxiliary power, and control circuitry shall be subjected to a 1 min AC separate source test of 2 kV to earth. The wiring for current transformer secondary windings shall be tested at 2,5 kV AC to earth for 1 min. | - |
|  | Bandymai indukuota įtampa su dalinių išlydžių matavimais/ Induced voltage test with partial discharge measurement (IVPD) | IEC 60076-3, cl. 11.3, Type test, routine test Įtampa indukuojama AĮ apvijoje padavus įtampą į TĮ apviją. Įtampos lygiai AĮ apvijoje: - 0,4 x Ur/√3 (1 min.) - 1,2 x Ur/√3 (1 min.) - 1,58 x Um/√3 (5 min.) - 1,8 x Um/√3 (60 sek.) - 1,5 x Um/√3 (60 min.) dalinių išlydžių matavimas (≤250 pC) - 1,2 x Ur/√3 (1 min.) dalinių išlydžių matavimas (≤100 pC) - 0,4 x Ur/√3 (1 min.)/ Induced winding – HV, supplied winding – TV. Voltage level on HV: - 0,4 x Ur/√3 (1 min.) - 1,2 x Ur/√3 (1 min.) - 1,58 x Um/√3 (5 min.) - 1,8 x Um/√3 (60 sec.) - 1,5 x Um/√3 (60 min.) PD measurement (≤250 pC) - 1,2 x Ur/√3 (1 min.) PD measurement (≤100 pC) - 0,4 x Ur/√3 (1 min.) | PRIVALOMA/ MANDATORY |
|  | Dažnio atsako bandymai/ Measurement of frequency response (FRA) | IEC 60076-1, cl. 11.1.4, IEC 60076-18 Special test, routine test Atliekama kiekvienos AĮ, ŽĮ ir TĮ apvijos kiekvienai fazei. SFRA kreivės įrašomos kaip išeities duomenys ateities matavimams/ Shall be performer phase by phase for all HV, LV, and TV windings. SFRA graphs shall be recorded as a reference | PRIVALOMA/ MANDATORY |
|  | Trumpalaikės įtampos perdavimo charakteristikų bandymas/ Determination of transient voltage transfer characteristics | IEC 60076-1, cl. 11.1.4, Special test, routine test Bandymas atliekamas naudojant žemos įtampos impulse generatorių. Neigiamo poliariškumo impulsas turi būti paduotas į 1U gnybtą iš impulsų generatoriaus ir transformuotos įtampos išmatuojamos ant visų kitų įvadų gnybtų. Kiti AĮ, ŽĮ ir TĮ gnybtai turi būti įžeminti per varžą. Neutralės gnybtas tiesiogiai įžemintas. Impulsas turi turėti žaibo impulso formą. Bandymas atliekamas vardinėje ir kraštinėse atšakose. Procedūra kartojama 1V ir 1W gnybtams/ The test shall be performed with low voltage surge generator. The surge shall be applied at negative polarity from 1U terminal with surge generator and transfer voltages are measured on all other terminals. Non-tested HV, LV and TV terminals are grounded over resistance. Neutral terminal are directly grounded. The applied surge shall have LI shape. The measurement is performed at nominal and extreme tap positions. The same procedure shall be applied for 1V and 1W terminals. | - |
|  | Temperatūros prieaugio bandymas/ Temperature rise test | IEC 60076-2, Type test Bandymo metu atšakų perjungiklis turi būti didžiausios ŽĮ apvijos srovės padėtyje. Bandymų protokole suskaičiuojamos ir pateikiamos vertės: 1. Alyvos viršutinio sluoksnio temperatūros pakilimas. 2. AĮ, ŽĮ ir TĮ apvijų vidutinis temperatūros pakilimas. 3. AĮ, ŽĮ ir TĮ apvijų karščiausio taško temperatūros pakilimas. Nesant galimybės išmatuoti TĮ apvijos temperatūros prieaugio, turi būti pateikti skaičiavimai pagrindžiantys atitikimą reikalavimams/ During the test position of tap changer shall provide the highest value of current flowing through LV winding. In the test report values shall be calculated and submitted: 1. The top-liquid temperature rise. 2. HV, LV and TV windings average temperature rise. 3. HV, LV and TV windings hot-spot temperature rise. If it is not possible to measure the temperature rise of the TV winding, calculations shall be provided to justify compliance with the requirements. | PRIVALOMA/ MANDATORY |
|  | Patikrinimas termovizoriumi/ IR thermal imaging check | Patikrinimas atliekamas temperatūros prieaugio bandymo pabaigoje, kai transformatoriaus alyvos temperatūra yra nusistovėjusi. Protokole turi būti pateiktos bendros transformatoriaus termo nuotraukos (iš visų pusių), atskiros kiekvieno įvado nuotraukos ir bako karščiausių vietų nuotraukos/ Check shall be performed at the end of temperature rise test, when steady state oil temperature rise is established. Thermal images of whole transformer from all sides, separate images for each bushing and tank hotspots images shall be included into test report | - |
|  | Skleidžiamo garso lygio nustatymas/ Determination of sound level | IEC 60076-1, cl. 11.1.3, Type test, IEC 60076-10 Bandymų protokole turi būti pateikiami garso lygio išmatuotos reikšmės ir skaičiavimai/ Measured sound levels and calculations shall be provided in test report | PRIVALOMA/ MANDATORY |
|  | Nuotėkio bandymas slėgiu (sandarumo bandymas)/ Leak testing with pressure (tightness test) | IEC 60076-1, cl. 11.8, Routine test Slėgis ne mažesnis kaip 30 kPa virš normalaus alyvos slėgio turi būti paduotas į konservatorių ir išlaikomas 24 val. Po bandymo transformatorius neturi turėti alyvos nuotėkių / A pressure of at least 30 kPa over the normal liquid pressure shall be applied to the conservator and maintained for 24 h. No oil leaks shall be observed after the test | - |
|  | Pagalbinės įrangos (aušinimo, indikacijos ir apsaugos įtaisų ir t.t.), veikimo bandymai/ Functional tests on auxiliary equipment (cooling, indicators, protective devices, etc.) | Gamintojo standartinis bandymo metodas suderintas su Perkančiuoju subjektu / Manufacturers standard test method agreed with Contracting entity | - |
|  | Dažų sluoksnio storio matavimas/ Paint thickness measurement | Gamintojo standartinis bandymo metodas suderintas su Perkančiuoju subjektu / Manufacturers standard test method agreed with the Contracting entity | - |
|  | Įlinkio bandymas slėgiu/ Pressure deflection test | IEC 60076-1, cl. 11.1.4, Special test | - |
|  | Įlinkio bandymas vakuumu/ Vacuum deflection test | IEC 60076-1, cl. 11.1.4, Special test | - |
|  | Nuostolių palyginimas, efektyvumo ir įtampos reguliavimo skaičiavimas, didžiausio efektyvumo indekso (PEI) nustatymas/ Comparison of losses, calculating of efficiencies and voltage regulation, calculation of peak efficiency index (PEI) | Skaičiavimai pateikiami formoje suderintoje su Perkančiuoju subjektu / Calculations to be provided in a form agreed with the Contracting entity | - |
|  | Gebėjimas atlaikyti terminį ir dinamini trumpojo jungimo poveikį/ Ability to withstand thermal and dynamic effects of short-circuit | Perkančiajam subjektui turi būti pateikti skaičiavimai pagal IEC 60076-5 reikalavimus/ Calculations according to IEC 60076-5 shall be provided to the Contracting entity | - |
|  | Kiti bandymai, kuriuos numato IEC ir kiti standartai, galiojantys norminiai dokumentai ir direktyvos tokio tipo ir vardinės galios transformatoriams/ Other tests required by IEC and other standards, valid normative documents and directives for transformers of such type and rated power |  | - |

3 lentelė. Dokumentų, pateikiamų transformatoriaus parametrų atitikties techninių specifikacijų reikalavimams patvirtinimui sąrašas/

Table 3. List of documents to be provided for approval of transformer’s characteristics compliance to technical specifications

| 1. | Informacija apie transformatorių gamyklą ir laboratoriją/ Factory and laboratory description |
| --- | --- |
|  | Gamyklos laboratorijos akreditacijos sertifikatas pagal ISO/IEC 17025 su akreditacijos sritimis/ Testing laboratory accreditation certificate according to ISO/IEC 17025 with the accreditation scope |
|  | Galiojantis Gamintojo ISO 9001 sertifikatas/ Valid ISO 9001 certificate of Manufacturer |
|  | Galiojantis Gamintojo ISO 14001 sertifikatas/ Valid ISO 14001 certificate of Manufacturer |
| 2. | Transformatorius/ Transformer |
|  | Transformatoriaus projektavimo ataskaita/ Transformer design report |
|  | Transformatoriaus vardinių duomenų lentelės brėžinys/ Drawing of the transformer rated values nameplate |
|  | Transformatoriaus apvijų jungimo duomenų lentelės brėžinys/ Drawing of the transformer winding connection nameplate |
|  | Atšakų perjungiklio jungimo schemos ir įtampų/srovių charakteristikų duomenų lentelės brėžinis/ Drawing of the tap-changer connection and voltage/current characteristics nameplate |
|  | Įvaduose montuojamų srovės matavimo transformatorių išdėstymo schemos brėžinys/ Drawing of bushings mounted current instrument transformer location diagram |
|  | Transformatoriaus gabaritiniai transportavimo brėžiniai/ Transformer dimensional transport drawings |
|  | Surinkto transformatoriaus gabaritiniai brėžiniai su visų sudedamųjų dalių sąrašu ir jų žymėjimų brėžinyje/ Dimensional drawings of assembled transformer with list of all accessories and their location shown in a drawings |
|  | Transformatoriaus bako visų technologinių angų su pažymėtais jų gabaritais brėžinys. Gali būti pateikta bendrame brėžinyje nurodytame šio priedo p. 2.6/ Drawing of all technological openings of the transformer tank with their dimensions. May be given in the general drawing described in cl. 2.6 of this annex |
|  | Aktyvios dalies ir jos išdėstymo bake brėžiniai/ Drawings of active part and its position in a main tank |
|  | Transformatoriaus alyvos sistemos ir sklendžių išdėstymo brėžinys su sklendžių padėčių lentelė atliekant veiksmus su transformatoriaus alyva/ Drawing of transformer oil system and valves location with table showing positions of valves when handling transformer oil |
|  | Paviršių apsaugos nuo korozijos ir dažymo sistemų aprašymas/ Description of surface anticorrosion protection and painting systems |
|  | Aktyvios dalies alyvos plėvelinės apsaugos gamyklinė dokumentacija. Aprašymas, instrukcijos, brėžiniai ir pan./Active part oil protective flexible separator factory documentation. Description, manuals, drawings, etc. |
| 3. | Garantuojami transformatoriaus parametrai/ Guaranteed values of the transformer |
|  | Tuščios veikos nuostoliai/ No-load loss, (P0) |
|  | Elektros energija, kurios reikia aušinimo sistemai tuščiosios veikos atveju/ Electrical power required by the cooling system for no load operation, (Pc0) |
|  | Apkrovos nuostoliai/ Load loss, (Pk) |
|  | Elektros energija, kurią naudos aušinimo sistema papildomai prie Pc0 transformatoriui veikiant kPEI kartų nuo vardinės galios/ Electrical power required by the cooling system in addition to Pc0 to operate at kPEI times the rated load, (Pck (kPEI)) |
|  | Apkrovos koeficientas, kuriam esant nustatomas didžiausio efektyvumo indeksas/ The load factor at which Peak Efficiency Index occurs, (kPEI) |
|  | Didžiausias efektyvumo indeksas pagal komisijos reglamento (ES) Nr. 2019/1783 reikalavimus/ Peak efficiency index (PEI) according to requirements of commission regulation (EU) No. 2019/1783 |
|  | Trumpojo jungimo impedansas kiekvienai apvijų porai Impedance voltages of pairs of windings |
|  | Garso galios lygis pagal IEC 60076-10 reikalavimus/ Sound power level according to requirements of IEC 60076-10 |
|  | Atsparumas perkrovimui pagal IEC 60076-7 reikalavimus/ Overloading capability according to requirements of IEC 60076-7 |
|  | Temperatūros pakilimo ribos pagal IEC 60076-2 reikalavimus/ Temperature rise limits according to requirements of IEC 60076-2 |
|  | Atsparumas trumpajam jungimui pagal IEC 60076-5 reikalavimus/ Ability to withstand short-circuit according to requirements of IEC 60076-5 |
|  | Projektinis transformatoriaus tarnavimo laikas/ Design lifetime of the transformer |
|  | Gamintojo garantinio aptarnavimo laikotarpis/ Manufacturer‘s warranty service period |
| 4. | Atšakų perjungiklis/ Tap-changer |
|  | Atšakų perjungiklio gamintojo gamyklinė dokumentacija. Instaliavimo ir priežiūros instrukcijos, brėžiniai ir pan./ Tap-changer factory documentation. Installation and maintenance manuals, drawings, etc. |
|  | Atšakų perjungiklio pavaros gamyklinė dokumentacija. Instaliavimo ir priežiūros instrukcijos, brėžiniai ir pan./ Tap-changer factory documentation. Installation and maintenance manuals, drawings, etc. |
|  | Atšakų perjungiklio arba jo komplektuojančių dalių bandymų pagal IEC 60214 standarto reikalavimus protokolų kopijos/ Copies of tap changer or its components tests reports according to IEC 60214 standard |
| 5. | Įvadai/ Bushings |
|  | Įvadų gamyklinė dokumentacija. Instaliavimo ir priežiūros instrukcijos, brėžiniai ir pan./ Bushings factory documentation. Installation and maintenance manuals, drawings, etc. |
|  | Įvadų tipo bandymų protokolų kopijos pagal IEC 60137 arba lygiaverčio standarto reikalavimus/ Copies of type tests reports according to IEC 60137 or equivalent standard requirements |
| 6. | Įvaduose montuojami srovės matavimo transformatoriai/ Bushings mounted current instrument transformers |
|  | Srovės matavimo transformatorių gamyklinė dokumentacija. Katalogai, informaciniai bukletai, brėžiniai ir pan. Current instrument transformers factory documentation. Catalogues, booklets, drawings, etc. |
|  | Srovės matavimo transformatorių charakteristikų suvestinė/ Summary of parameters of current instrument transformers |
| 7. | Aušinimo sistema/ Cooling system |
|  | Aušinimo valdymo sistemos principinės elektrinių sujungimų schemos/ Auxiliary connections wiring diagrams of cooling control system |
|  | Aušintuvų gamyklinė dokumentacija. Katalogai, aptarnavimo instrukcijos, brėžiniai ir pan. Coolers factory documentation. Catalogues, maintenance manuals, drawings, etc. |
|  | Oro ventiliatorių gamyklinė dokumentacija. Katalogai, aptarnavimo instrukcijos, brėžiniai ir pan. Air fans factory documentation. Catalogues, maintenance manuals, drawings, etc. |
|  | Alyvos siurblių gamyklinė dokumentacija. Katalogai, aptarnavimo instrukcijos, brėžiniai ir pan. Liquid pumps factory documentation. Catalogues, maintenance manuals, drawings, etc. |
| 8. | Indikacijos ir apsauginiai pagalbiniai įrenginiai/ Indicating and protective auxiliary devices |
|  | Alyvos lygio rodyklių gamyklinė dokumentacija. Katalogai, brėžiniai, instrukcijos ir pan./ Oil level indicators factory documentation. Catalogues, drawings, manuals, etc. |
|  | Temperatūros matuoklių ir jutiklių gamyklinė dokumentacija. Katalogai, brėžiniai, instrukcijos ir pan./ Temperature gauges and transmitters factory documentation. Catalogues, drawings, manuals, etc. |
|  | Bako ir perjungiklio dujų ir srauto relių gamyklinė dokumentacija. Katalogai, brėžiniai, instrukcijos ir pan./ Gas and oil actuated relays for main tank and OLTC factory documentation. Catalogues, drawings, manuals, etc. |
|  | Apsauginių viršslėgio vožtuvų gamyklinė dokumentacija. Katalogai, brėžiniai, instrukcijos ir pan./ Pressure relief devices factory documentation. Catalogues, drawings, manuals, etc. |
|  | Sausintuvų (alsuoklių) gamyklinė dokumentacija. Katalogai, brėžiniai, instrukcijos ir pan./ Dehumidifiers factory documentation. Catalogues, drawings, manuals, etc. |
| 9. | Sklendės/ Valves |
|  | Sklendžių gamyklinė dokumentacija. Katalogai, brėžiniai, instrukcijos ir pan./ Valves factory documentation. Catalogues, drawings, manuals, etc. |