PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

Informacija apie paslaugos gavėją, paslaugų teikimo vietą, kiti bendri perkančiojo subjekto duomenys reikalingi atlikti paslaugai

UAB „Kauno vandenys“ Nuotekų valykla, Marvelės g. 199 a, Kaunas

- PIRKIMO OBJEKTAS

Detali informacija apie perkamas paslaugas, kiekius, apimtis ir kt.

2.1. Sprogimo rizikos įvertinimo dokumentas, parengtas pagal  ATEX 1999/92/EC  direktyvą, kuriame turi būti:

2.1.1. galimų sprogimo rizikų įvertinimas

2.2.2. sprogių aplinkų zonų nustatymas

2.2.3. apsaugai nuo sprogimo reikalingų prevencinių priemonių plano parengimas

3. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS ATLIKTI

Detalus paslaugų atlikimo aprašymas, sąlygos ir kt.

3.1. Paslaugų atlikimo terminas – ne ilgiau kaip 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

3.2. Teikėjas privalo bendradarbiauti su Užsakovo paskirtu atsakingu asmeniu viso projekto metu

3.3. Paslaugos turi būti atliekami nepertraukiant įprastos UAB „Kauno vandenys“ veiklos bei iš anksto suderintu laiku.

- PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS

Numatoma metodika, procedūra ar vertinimas, kurie bus atlikti priduodant atliktas paslaugas, norint įsitikinti, ar jos atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus, jei tokie reikalingi.

4.1. Teikėjas turi sprogimo rizikos vertinimo dokumentą pristatyti Bendrovės vadovybei bei suinteresuotiems asmenims. Suderinti raštiškai.

4.2. Suteikti konsultaciją apie kitas gerąsias praktikas ir reikalavimus. Rekomenduoti tolimesnius, sekančius žingsnius procesų saugos srityje, 5-10 metų laikotarpiui.

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMO, ĮDIEGIMO

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo metodika, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

Teikėjas turi paslaugos apimtyje, pristatyti darbuotojams apsaugos nuo sprogimo dokumentą, suteikti arba organizuoti reikiamus mokymus. Mokymų programa turi būti suderinta su valstybinėmis institucijomis, mokymų organizacija turi būti atestuota teikti mokymus energetikos ar inžinerijos srityje bei turėti patirtį sprogiose aplinkose.

- PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais teikėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

Sprogimo rizikos vertinimas turi būti atliekamas taikant ATEX 1999/92/EC  direktyvą, bei vadovautis  kitais 1 priede išvardintais teisės aktais.

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti teikėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, kiti reikalavimai.

7.1. Rizikos vertinimo dokumentas be spalvoto popierinio varianto pateikiamas ir skaitmenine PDF  redaguojama forma. Dokumentas turi būti lietuvių kalba. Dokumente turi būti rizikos vertinimo duomenys ir rezultatai, sprogimo zonų planai, bei rekomendacijos dėl sprogimo rizikos mažinimo.

7.2. Visas dokumento turinys 1 priede.

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERDAVIMAS

Jeigu perkamos paslaugos sukūrimas patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkantysis subjektas techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises

-

- PASLAUGŲ KAINOS STRUKTŪRA

Apmokėjimo būdai, pagal fiksuotus įkainius, pagal konkrečios paslaugos atlikimą, ar kita.

Teikėjas privalo pasiūlyme nurodyti fiksuotą paslaugos kainą apimančią visus darbus ir su tuo susijusias išlaidas, įskaitant keliones, konsultacijas, dokumentų rengimą, pristatymą ir personalo mokymą. Papildomos išlaidos nebus kompensuojamos.

- ŽALIEJI REIKALAVIMAI

Viešasis pirkimas laikomas žaliuoju, kadangi viešojo pirkimo objektas atitinka Aplinkos ministro įsakymu patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 skyriaus 4.4.3 punkte nurodytus reikalavimus: perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos).

Paslaugų techninės specifikacijos 1 priedas

Reikalavimai  paslaugai atlikti

Užduotis: Remiantis ATEX 1999/92/EC standartu, parengti bendrovės apsaugos nuo sprogimo dokumentą (EPD – explosion protection document). Remiantis standartais, nustatyti sprogių zonų dydį ir paplitimą įmonės teritorijoje.

Atkreipti dėmesį, atitikti, tačiau neapsiriboti šiais aspektais ir reikalavimais:

- Parengti sprogių zonų klasifikavimo (nustatymo) ataskaitą. Ataskaita turi atitikti šiuo metu galiojančių standartų LST EN 60079-10-1,  LST EN 60079-10-2 arba LST EN IEC 60079-10-1,  LST EN IEC 60079-10-2, ATEX 2014/34/EU  reikalavimams. Ataskaitoje turi būti pateikta:

Pagrindiniai sprogių aplinkų nustatymo ataskaitos elementai (pagal LST EN IEC 60079-10-1 arba LST EN 60079-10-1). Dulkėtoms aplinkoms reikalavimai analogiški.

- Bendroji informacija

Ataskaitos pavadinimas

Dokumento numeris, redakcija, data

Užsakovo, objekto ir rengėjo (organizacijos/asmens) pavadinimai

Tvirtinančių asmenų parašai

- Įvadas

Ataskaitos tikslas ir taikymo sritis

Naudoti teisės aktai ir standartai (pvz., IEC 60079-10-1, ATEX direktyva, IECEx reikalavimai)

Trumpos proceso ar objekto veiklos charakteristikos

- Pavojingos medžiagos ir galimi išsiskyrimo šaltiniai

Naudojamų degiųjų dujų/garų sąrašas su pagrindinėmis savybėmis:

Apatinė ir viršutinė sprogumo riba (LEL, UEL)

Pliūpsnio temperatūra

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra

Garų tankis

Potencialių išsiskyrimo šaltinių identifikavimas ir klasifikavimas: nuolatinis, pirminis, antrinis išsiskyrimas

- Vėdinimo sąlygų vertinimas

Esamos natūralaus ar mechaninio vėdinimo sistemos

Vėdinimo efektyvumo įvertinimas (aukštas, vidutinis, žemas)

Vėdinimo įtaka pavojingų zonų riboms

- Pavojingų zonų klasifikavimas

Zonų nustatymas pagal išsiskyrimo pobūdį ir sąlygas:

0, 20 zona – sprogi aplinka nuolat arba ilgą laiką

1, 21 zona – sprogi aplinka tikėtina įprastų operacijų metu

2 , 22 zona – sprogi aplinka gali atsirasti tik retkarčiais, trumpam

Zonų ribų nustatymas (pagal skaičiavimus, modeliavimą ar standartines vertes)

Pagrindimas, susijęs su konkrečiu įrenginiu/procesu

- Uždegimo šaltinių analizė

Galimų uždegimo šaltinių nustatymas (pvz., karšti paviršiai, kibirkštys, statinė elektra, trintis ir kt.)

Rizikos įvertinimas ir rizikos mažinimo priemonių planas

- Zonų planai ir schemos

Objektų brėžiniai ar schemos su pažymėtomis pavojingomis zonomis, kur reikia horizontalūs ir vertikalūs pjūviai.

Išsiskyrimo taškai, įrangos išdėstymas, vėdinimo kryptys

- Rizikos valdymas ir atitikties rekomendacijos

Inžinerinės (rekomenduotina  remiantis EN 1127-1) rizikos mažinimo priemonės

Organizacinės rizikos mažinimo priemonės

Tinkamos Ex įrangos parinkimas pagal pavojingos zonos tipą (remiantis LST EN 60079-14 arba IEC 60079-17)

Priežiūros ir patikros reikalavimai (pagal LST EN 60079-17 arba IEC 60079-17)

Pasiūlymai dėl darbuotojų mokymų, ženklinimo, papildomų apsaugos priemonių.

- Išvados

Sutrumpinta pavojingų zonų analizės santrauka

Pagrindinės rekomendacijos saugiam eksploatavimui ir atitikties užtikrinimui

- Priedai

Skaičiavimų detalės (pvz., išsiskyrimo greitis, sprogios atmosferos koncentracija)

MSDS (cheminių medžiagų saugos duomenų lapai)

Nuorodos į naudojamus standartus ir dokumentus

- Vykdant darbuotojų saugos direktyvos ATEX 1999/92/EC ir reikalavimus, parengti rizikos sprogimui ar užsidegimui kilti vertinimą, remiantis ISO 31010, EN 1127-1, ISO 45001, HAZOP, HAZID ir / arba kitais, alternatyviais standartais, metodikomis.

- Ruošiant EPD (apsaugos nuo sprogimo dokumentą) įvertinti ir atsižvelgti į kitas, aktualias, VDI or PAGT rekomendacijas apsaugos nuo sprogimo ir užsidegimo srityje.

- Pateikti aiškias ir baigtines rekomendacijas apsaugos nuo sprogimo ir užsidegimo srityje,  kurių įgyvendinimas priartins bendrovę prie šiuo metu galiojančių saugumo standartų bei rekomendacijų pilno išpildymo ir taip užtikrins darbuotojų bei aplinkos saugumą.

- Tinkamai pažymėti potencialiai sprogias aplinkas EX ženklais. Pašalinti EX ženklus nuo vietų ar teritorijų kur šie ženklai nėra būtini arba prieštarauja naujam EPD.