Pirkimas: Kitų inžinerinių statinių (Lietuvos partizanų ir jų rėmėjų memorialinis kompleksas, kult.vert.reg. Unikalus kodas 36312) Mokyklos g. 7 Merkinėje, ir prieigų statybos darbai

2025-08-07

Klausimas: Projekte numatomas esamo vandentiekio vamzdyno apsaugojimas sudėtiniais vamzdžiais. Kokie esamo vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų diametrai?  Prašome pateikti sudėtinių vamzdžių technines specifikacijas.

Atsakymas: Esamo vandentiekio diametras 100.

Sudėtinių vamzdžių techninė specifikacija:

- Medžiaga: PP-EPDM (aukštos kokybės perdirbtas plastikas)

- Gniuždymo stiprio klasė- 1250

- Atsparumo smūgiams klasė- N (normalus)

- Vamzdžių tipas- standus vamzdis

Galima naudoti ir kitokio tipo ne prastesnių charakteristikų sudėtinius vamzdžius.

Papildoma informacija

Projektavimo ir darbų ribose esami vandentiekio ir buitinių nuotekų šuliniai turi būti pakelti gelžbetoniniais žiedais, jeigu reikalinga pakeičiant perdangas, iki projektinio dangų

aukščio, pakeičiant liukus į naujus sunkaus tipo"plaukiojančius" liukus, ant kurių dangčių turi būti užrašas

"Varėnos vandenys" ir įmonės logotipas.

Rangovas statybos darbų metu turi nepažeisti esamų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų. Statybos darbų metu, iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti (pridavimo) dienos, atsiradusius esamų tinklų pažeidimus ar sugadinimus Rangovas privalo sutvarkyti bei atstatyti dangas savo sąskaita arba atlyginti žalą atsiradusią dėl tinklų sugadinimo.

Darbų metu iškelti arba pažeisti šulinių žymėjimo ženklai turi būti atstatomi į pradinę būklę. Jeigu pakeičiama ženklų pastatymo vieta, numatyti žymėjimo lentelių pakeitimą.

Tiekėjas šiuos darbus turi įsivertinti įkainyje „Esamo buitinės nuotakynės šulinio pakėlimas“

Reikalavimai šulinių liukams ir dangčiams:

1. šulinių dangčiai ir landos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus;

2. šulinių liukų dangtis ir rėmas pagaminti iš kalaus ketaus;

3. liukų apkrovos klasė – D 400, šaligatvių ir žaliojoje zonose – B125;

4. rėmas su liuku sujungtas lankstu;

5. lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo;

6. rėmas su amortizuojančiu įdėklu, atspariu transporto apkrovoms, užtikrinantis stabilumą ir tylumą;

7. turi būti numatyta vieta ir galimybė įrengti mechaninį užraktą su nestandartiniu raktu;

8. liuko ženklinimas: gaminio klasė, gamintojo identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, europinio standarto žymuo, medžiagos klasė;

9. dangčio užrašas ir logotipas turi būti derinamas su UAB „Varėnos vandenys“ darbuotoju.

Pastaba: tiekėjas vietoje esamų vandentiekio tinklų apsaugojimo sudėtiniais apsauginiais vamzdžiais darbų gali vykti naujų vamzdžių paklojimo darbus.

Vamzdžių techninė specifikacija

Slėginiai dvisluoksniai vamzdžiai PE 100 RC, kurių charakteristikos ne prastesnės negu nurodyta lentelėje:

| Medžiagos tipas ir paskirtis | PE100RC vamzdžiai |
| --- | --- |
| Standartas | LST EN 12201-2 ir PAS1075 – 2 tipas |
| Vamzdžio sienelės struktūra | 2 sluoksnių |
| Sluoksniškumo pasiskirstymas | 90% / 10% |
| Darbinis slėgis | 10 bar arba 16 bar |
| PN10 (SDR17) slėgio klasės vamzdžių skersmenys x sienelės storis | 225x13,4 |
| Vamzdžių ilgiai, m | 12; 100 |
| Spalva | Mėlyna |
| Darbinė temperatūra | 20°C |
| Leistina tempimo apkrova / 20ºC | 10 N/mm2 |
| FNCT bandinio su uždara įpjova valkšnumo bandymas žaliavai pagal PAS 1075 standartą | ≥ 8760 h |
| FNCT bandinio su uždara įpjova valkšnumo bandymas vamzdžiui pagal PAS 1075 standartą | ≥ 3300 h |
| Sujungimo tipas | Kontaktinis, elektromovinis, tempimui atspariomis ketaus jungtimis |
| Šiurkštumo koeficientas | 0,01 mm |
| Žaliavos tankis | ~960 kg/m3 |
| Tamprumo modulis | >1000 MPa |
| Linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas | 0,20 mm/(m*K) |
| Savitoji šiluminė talpa | 1,9 J/(g*K) |
| Šiluminis laidumas | 0,38 W/(m*K) |
| Mažiausias lenkimo spindulys, esant 20ºC | 25*DN |