Pirkimo specialiųjų sąlygų priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS IR SĄVOKOS

Pirkėjas/Užsakovas – Vilniaus universitetas.

Tiekėjas/Paslaugų teikėjas/Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas/Užsakovas sudaro Sutartį.

Prekės / Įranga – elektros energijos kaupimo įrenginių įranga.

Paslaugos – elektros energijos kaupiklių projektavimo paslaugos (elektrotechninio projekto parengimas) ir techninė priežiūra po įrengimo.

Darbai – elektros energijos kaupiklių įrengimas viduje ir lauke, paleidimas eksploatuoti bei derinimas ir/ar programavimas, jei  reikia reikiamų suderinimų ir leidimų gavimas.

Objektas – vieta, kurioje vyksta Darbai.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo/Paslaugų teikėjo/Rangovo ir Pirkėjo/Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

Pirkimo objektas - Elektros energijos kaupimo įrenginių, įskaitant projektavimo ir techninės priežiūros paslaugas, įrengimo darbai.

  - Pirkimas apima: elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimo darbus, projektavimo paslaugas (jei  reikia reikiamų suderinimų ir leidimų gavimą), paleidimą eksploatuoti bei derinimą ir/ar programavimą, techninę priežiūrą eksploatacijos metu.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS/PASLAUGOMS:

    - Energijos kaupiklių Darbai turi būti atliekami pagal parengtą ir su Užsakovu suderintą projektą, statybą leidžiantį dokumentą (jei privaloma pagal teisės aktų reikalavimus), vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (aktualia redakcija), Pirkimo objektui taikytinais statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojančiais Darbų atlikimą.

    - Rangovas užtikrina, kad savo resursais užtikrins visą Darbams atlikti reikalingą įranga, medžiagas ir mechanizmus.

    - Objekte esančios saulės elektrinės ir jų įranga turi būti integruojama į kaupiklių veikimo ciklus.

    - Darbai apima visus darbus, kurie būtini, kad Energijos kaupikliai saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų įrengti ir prijungti prie Užsakovo pastatų vidaus elektros tinklų, įskaitant reikalingų pažymų, leidimų gavimą, Energijos kaupiklių montavimą, visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą bei Energijos kaupiklių paleidimo ir derinimo darbus, taip pat pridavimą ESO (deklaracijų apie įrengimą pateikimą).

    - Energijos kaupiklių projektavimo Paslaugos apima elektrotechninio projekto parengimą. Elektrotechninis projektas (toliau – Projektas) turi būti rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojančiais tokio tipo projektavimo paslaugų atlikimą.

    - Tiekėjas privalės 24 mėn. nuo Darbų pabaigos (kaupiklio eksploatacijos pradžios kiekviename Objekte) teikti įrengtų kaupiklių techninės priežiūros paslaugas, pateikiant ataskaitą apie atliktus veiksmus, kaip numatyta žemiau. Techninė priežiūra apima:

-	Vizualinė patikra vietoje (1 kartas/metus.): Fiziniai pažeidimai, dulkių kaupimasis;

-	Diagnostika (1 kartas/metus.): BMS duomenys, klaidų logai;

-	Aplinkos sąlygų matavimai (1 kartas/metus.): Temperatūra, drėgmė, vėdinimas;

-	Išplėstinė elektros analizė (1 kartas/metus.): Efektyvumo lygis, kaupiklio sistemų balansavimas;

-	Techninis auditas (1 kartas/metus): Tarnavimo planavimas, optimizavimas;

-	Priklausomai nuo aušinimo būdo: savalaikis oro filtrų keitimas arba aušinimo skysčių sistemos patikra.

    - Visos šiame dokumente pateiktos Įrangos techninės specifikacijos turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Įranga turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti lygiavertė (kurios savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės)). Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga. Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga.

    - Siūlomos įrangos techninių specifikacijų rodiklių reikšmės negali būti dirbtinai (ne pagal gamyklinius rodiklius) padidintos.

    - Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas Paslaugas ir (ar) Darbus, nuostatoms ir reikalavimams, Tiekėjas turi vykdyti pirkimo sutartį, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis.

    - Visa Įranga turi būti pritaikyta naudoti Europos Sąjungos šalyse ir sertifikuota CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio).

    - Kai kaupiklių įranga įrengiama lauke (šalia pastato) ir prijungiama prie pastato elektros tinklo, tikslią kaupiklių įrengimo vietą Tiekėjas parenka kartu su Užsakovu projektavimo metu, Tiekėjas gali siūlyti ir kitus sprendinius dėl Įrangos įrengimo vietos optimizavimo. Kaupiklio įrengimo negalima planuoti žemesnėse reljefo vietose ar įdubose, dėl galimo vandens patekimo didelio lietaus metu.

    - Tiek kaupikliai rengiami lauke, tiek pastato viduje, ant žemės turi būti pastatomi taip, kaip nurodoma Įrangos gamintojo. Rengiant kaupiklį ant paprasto grunto, privaloma išlyginti reikiamą plotą ir įrengti dangą, kuri užtikrintų, kad kaupiklio įrengimo vietoje neaugtų žolė ir užtikrintų saugų kaupiklio eksploatavimą visų metų laikų metu. Kaupiklio įranga privalo būti montuojama ant patikimų ilgaamžių konstrukcijų.

    - Vykdant lauke bet kokius kabeliavimo darbus, privaloma žemės paviršiaus dangą atstatyti į buvusią padėtį. Tiek Įrangos įrengimas, tiek kabeliavimo darbai privalo būti vykdomi atsižvelgiant į Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių nuostatas.

    - Tiek projektavimo paslaugas, tiek elektros įrenginių įrengimo darbus turi vykdyti asmenys, turintys teisę juos vykdyti. Taip pat asmenys turi būti identifikuoti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio nuostatas. Reikalaujamą kvalifikaciją siūlomiems Darbams atlikti Tiekėjas privalo užtikrinti visą Starties galiojimo laikotarpį.

    - Tiekėjas, siūlantis Įrangą, turi būti siūlomos Įrangos gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas, arba gamintojo platintojo įgaliotas atstovas, įgaliotas siūlomų Įrangos gamintojo (-jų) parduoti Įrangą ir teikti jos techninės priežiūros/aptarnavimo paslaugas ar garantinį aptarnavimą, arba būti sudaręs sutartį su kitu ūkio subjektu, kuris būtų įgaliotas Įrangos gamintojo(-ų) teikti techninės priežiūros/aptarnavimo, garantinio aptarnavimo paslaugas siūlomoms Prekėms.

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI MEDŽIAGOS IR GAMINIAI:

    - Įranga turi būti nauja (pagaminta ne anksčiau nei prieš 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos), nenaudota, neremontuota, nerestauruota.

    - MINIMALŪS REIKALAVIMAI KEITIKLIUI:

- Hibridinis (DC/AC išmanusis dvikryptis keitiklis);

- Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) ≥96,5 %;

- Generavimo galia nuo 0,2C iki 0,4C;

- Apsaugos klasė ≥IP55;

- AC/DC viršįtampių apsauga, TYPE 2 (arba lygiavertis);

- DC izoliacijos varžos detekcija;

- Gamintojo garantija ≥5 metai;

- IEC/EN61000-6-2 (arba lygiavertis) ir IEC/EN61000-6-4 (arba lygiavertis), IEC/EN 62109-2 arba IEC/EN 62477 (arba lygiavertis), EN 50549-1(arba lygiavertis), VDE-AR-N 4105 (arba lygiavertis);

- Lauke montuojamai įrangai triukšmo lygis darbiniame režime (1 m. atstumu) ne daugiau kaip 60dB;

- Atitikimas CE reikalavimams.

    - MINIMALŪS REIKALAVIMAI AKUMULIATORIAMS:

- Tipas: ličio geležies fosfatas (LFP);

- Įkrovimo/iškrovimo ciklų (ne mažiau kaip nuo 90 proc. iki 10 proc. kaupiklio talpos) skaičius: ≥7000;

- Produkto gamintojo garantijos laikotarpis ≥5 metai;

- Apsaugos klasė ≥IP55 (visai kaupiklio akumuliatorių talpyklai);

- Darbinė temperatūra: ne mažiau kaip nuo -20C iki +45C jei rengiamas lauke;

- DC dalyje sistemos įtampa ne daugiau kaip 48V;

- Atitikimas IEC62619 (arba lygiavertis);

- Integruotas akumuliatorių modulių valdymo optimizatorius (arba analogišką funkciją atliekantis modulis);

- Lengvai modifikuojama kaupiklio galia ir talpa (galimybė padidinti įrenginio talpą ir galią nekeičiant esamo įrenginio);

- Atskiri akumuliatorių moduliai (celės) turi būti sumontuoti metalinėje sandarioje konstrukcijoje;

- Atitikimas CE reikalavimams (visai kaupiklio akumuliatorių sistemai);

- Kai akumuliatorių modulių įranga bus statoma lauke, ir privalo būti pritaikyta naudoti lauko sąlygomis;

- Vėdinimo tipas: aušinimas oru arba skysčiu;

- Baterijos valdymo modulis, stebintis baterijos (atskirų modulių) temperatūrą ir atjungiantis sistemą viršijus nustatytus parametrus.

    - REIKALAVIMAI PROGRAMINĖS IR KITOS ĮRANGOS FUNKCIONALUMUI:

- Programinė įranga leidžianti automatizuoti elektros energijos kaupimo ir/ar iškrovimo parametrus ir režimą;

- Informaciniai signalai nuskaitomi per Ethernet sąsają Modbus TCP ir IEC 60870 protokolu (arba lygiavertis);

- Galimybė stebėti į tinklą patiekiamą arba iš tinklo paimamą elektros energijos srautą;

- Galima API atvirojo ryšio sąsaja;

- Elektros energijos srautų atvaizdavimas realiu laiku.

    - REIKALAVIMAI APTVĖRIMO DARBAMS (lauke rengiamiems kaupikliams):

- Tvoros tipas: segmentinė;

- Aukštis: ≥ 2,2 m.;

- Akučių plotis: ≤ 50 mm;

- Turi būti įmanomas kaupiklio aptarnavimas viduje visu perimetru;

- Segmentų vielos diametras: 4 mm;

- Tvoros segmentų ir statramsčių danga: cinkuota;

- Statramsčių įtvirtinimas: įgilinti ≥ 0,8 m., pamatas – betoninis;

- Galimas tvoros segmentų tvirtinimas prie pastato sienos;

- Būtina įrengti rakinamą patekimą į vidų kaupiklio aptarnavimui (rakinamus tvoros vartus);

## KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Tiekėjo užpildytas Techninės specifikacijos priedas Nr. 2 „ Techninės specifikacijos atitikimo lentelė“ ir gamintojo prekių ir (ar) paslaugų aprašymas (-ai) ar lygiavertis dokumentas (-ai), patikimai įrodantis (-ys), kad siūlomas pirkimo objektas atitinka Techninės specifikacijos priede Nr. 2 „ Techninės specifikacijos atitikimo lentelė“ nurodytus reikalavimus.

## ATLIKĘS STATYBOS DARBUS TIEKĖJAS PRIVALO:

  - Įrengus visus energijos kaupimo įrenginius, Rangovas privalo Užsakovui pateikti Įrangos gamintojo dokumentaciją (technines charakteristikas (data sheet), įrenginių instaliavimo ir naudojimo instrukcijas, sumontuotų Įrenginių elektros schemas. Pateikiami dokumentai skaitmeninėje versijoje).

  - Rangovas turi užtikrinti savalaikę kaupimo įrenginių priežiūrą 24 mėn. nuo kiekvieno kaupiklio ekspoatacijos pradžios, o esant garantiniams gedimams savo pajėgumu ir lėšomis juos pašalinti;

  - Gedimai turi būti pašalinti ne vėliau nei per 7 (septynias) kalendorines dienas, nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos (el. paštu/telefonu). Gedimų šalinimo terminas gali būti pratęsiamas tik Rangovui pateikus argumentuotą raštišką prašymą Užsakovui ir gavus raštišką Užsakovo pritarimą.

## DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMIS SAVYBĖMIS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - Energijos kaupiklių įrangos techninės charakteristikos.

## PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

  - Darbų atlikimo vietos:

Saulėtekio al. 29, Vilnius, kaupiklio talpa 40kWh, rengiamas viduje;

Saulėtekio al. 31, Vilnius, kaupiklio talpa 40kWh, rengiamas viduje;

Saulėtekio al. 33, Vilnius, kaupiklio talpa 40kWh, rengiamas viduje;

Saulėtekio al. 35, Vilnius, kaupiklio talpa 40kWh, rengiamas viduje;

Saulėtekio al. 37, Vilnius, kaupiklio talpa 40kWh, rengiamas viduje;

Saulėtekio al. 39, Vilnius, kaupiklio talpa 40kWh, rengiamas viduje;

Saulėtekio al. 41, Vilnius, kaupiklio talpa 90kWh, rengiamas lauke;

Saulėtekio al. 47, Vilnius, kaupiklio talpa 90kWh, rengiamas lauke;

Saulėtekio al. 49, Vilnius, kaupiklio talpa 40kWh, rengiamas viduje;

Saulėtekio al. 51, Vilnius, kaupiklio talpa 40kWh, rengiamas viduje.

  - Susijusi informacija apie lokacijas pateikiama techninės specifikacijos priede Nr. 1.

  - Pirkėjas gali rengti objekto apžiūrą Tiekėjams. Apžiūrėti objektą norintys tiekėjai turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pirkimo CVP IS sistemoje paskelbimo kreiptis susirašinėjimo priemonėmis į Pirkėją, kuris nustatys konkrečią datą ir laiką bei informuos apie numatomą apžiūrą/apžiūras visus tiekėjus.

## PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Rangovas Paslaugas pradeda teikti ir Darbus pradeda vykdyti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Projektas kiekvienam Objektui turi būti parengtas ir Užsakovui perduotas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Rangovas pilnai įrengti ir perduoti Užsakovui energijos kaupimo įrenginius kiekvienoje lokacijoje turi ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėn. nuo galutinio Projekto kiekvienam Objektui suderinimo.

  - Rangovas turi teikti techninės priežiūros paslaugas 24 (dvidešimt keturis) mėn. nuo Darbų atlikimo ir perdavimo-priėmimo akto pasirašymo (kiekvienam Objektui atskirai). Metinę objektų techninės priežiūros ataskaitą Tiekėjas privalo kiekvienam objektui pateikti ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo  dienų nuo nurodytų paslaugų atlikimo.

## KITOS SĄLYGOS

  - Apibūdinant Pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

## 9. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Energijos kaupiklių įrengimo lokacijų aprašymas;

Priedas Nr. 2 – Techninės specifikacijos atitikimo lentelė.

Pirkimo specialiųjų sąlygų priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ priedas Nr. 1

ENERGIJOS KAUPIKLIŲ ĮRENGIMO LOKACIJŲ APRAŠYMAS

- Saulėtekio al. 29, Vilniuje esančiame bendrabutyje rengiamas energijos kaupiklis

  - Energijos kaupiklį planuojama įrengti rūsyje esančioje elektros skydinėje. Tinkamas laisvas plotas kaupiklio įrengimui sudaro apytiksliai (ilgis x plotis x aukštis cm): 150 cm X 50 cm X 90. Patalpos grindų pagrindas – betono.

  - Leistinoji naudoti galia 70,9 kW, leistina generuoti galia 28 kW. Objekte ant stogo įrengta 29,29 kW saulės elektrinė. Rengiamo kaupiklio talpa 40kWh (galia ≥ 10 kW). Leistinos į tinklus generuoti galios didinimo neplanuojama.

- Saulėtekio al. 31, Vilniuje esančiame bendrabutyje rengiamas energijos kaupiklis

  - Energijos kaupiklį planuojama įrengti rūsyje esančioje elektros skydinėje. Tinkamas laisvas plotas kaupiklio įrengimui sudaro apytiksliai (ilgis x plotis x aukštis cm): 200 X 90 X 100. Patalpos grindų pagrindas – betono.

  - Leistinoji naudoti galia 70,7 kW, leistina generuoti galia 28 kW. Objekte ant stogo įrengta 29,29 kW saulės elektrinė. Rengiamo kaupiklio talpa 40kWh (galia ≥ 10 kW). Leistinos į tinklus generuoti galios didinimo neplanuojama.

- Saulėtekio al. 33, Vilniuje esančiame bendrabutyje rengiamas energijos kaupiklis

  - Energijos kaupiklį planuojama įrengti rūsyje esančioje elektros skydinėje. Tinkamas laisvas plotas kaupiklio įrengimui sudaro apytiksliai (ilgis x plotis x aukštis cm): 130 x 90 x 150. Patalpos grindų pagrindas – betono.

  - Leistinoji naudoti galia 70,9 kW, leistina generuoti galia 27 kW. Objekte ant stogo įrengta 27,27 kW saulės elektrinė. Rengiamo kaupiklio talpa 40kWh (galia ≥ 10 kW). Leistinos į tinklus generuoti galios didinimo neplanuojama.

- Saulėtekio al. 35, Vilniuje esančiame bendrabutyje rengiamas energijos kaupiklis

  - Energijos kaupiklį planuojama įrengti rūsyje esančioje elektros skydinėje. Tinkamas laisvas plotas kaupiklio įrengimui sudaro apytiksliai (ilgis x plotis x aukštis cm): 100 x 90 x 100. Patalpos grindų pagrindas – betono.

  - Leistinoji naudoti galia 70,7 kW, leistina generuoti galia 28 kW. Objekte ant stogo įrengta 29,29 kW saulės elektrinė. Rengiamo kaupiklio talpa 40kWh (galia ≥ 10 kW). Leistinos į tinklus generuoti galios didinimo neplanuojama.

- Saulėtekio al. 37, Vilniuje esančiame bendrabutyje rengiamas energijos kaupiklis

  - Energijos kaupiklį planuojama įrengti rūsyje esančioje elektros skydinėje. Tinkamas laisvas plotas kaupiklio įrengimui sudaro apytiksliai (ilgis x plotis x aukštis cm): 80 x 50 x 140. Patalpos grindų pagrindas – betono.

  - Leistinoji naudoti galia 70,7 kW, leistina generuoti galia 28 kW. Objekte ant stogo įrengta 29,29 kW saulės elektrinė. Rengiamo kaupiklio talpa 40kWh (galia ≥ 10 kW). Leistinos į tinklus generuoti galios didinimo neplanuojama.

- Saulėtekio al. 39, Vilniuje esančiame bendrabutyje rengiamas energijos kaupiklis

  - Energijos kaupiklį planuojama įrengti rūsyje esančioje elektros skydinėje. Tinkamas laisvas plotas kaupiklio įrengimui sudaro apytiksliai (ilgis x plotis x aukštis cm): 120 x 50 x 70. Patalpos grindų pagrindas – betono.

  - Leistinoji naudoti galia 70,7 kW, leistina generuoti galia 28 kW. Objekte ant stogo įrengta 29,29 kW saulės elektrinė. Rengiamo kaupiklio talpa 40kWh (galia ≥ 10 kW). Leistinos į tinklus generuoti galios didinimo neplanuojama.

- Saulėtekio al. 41, Vilniuje esančiame bendrabutyje rengiamas energijos kaupiklis

  - Energijos kaupiklį planuojama įrengti lauke, šalia pastato elektros skydinės. Kaupiklis rengiamas ant grunto pagrindo pagal gamintojo reikalavimus, reikalingų pamatų įrengimui.

  - Leistinoji naudoti galia 100,2 kW, leistina generuoti galia 55 kW. Objekte ant stogo įrengta 59,085 kW saulės elektrinė. Rengiamo kaupiklio talpa 90 kWh (galia ≥ 20 kW). Leistinos į tinklus generuoti galios didinimo neplanuojama.

- Saulėtekio al. 47, Vilniuje esančiame bendrabutyje rengiamas energijos kaupiklis

  - Energijos kaupiklį planuojama įrengti lauke, šalia pastato elektros skydinės. Kaupiklis rengiamas ant grunto pagrindo pagal gamintojo reikalavimus, reikalingų pamatų įrengimui.

  - Leistinoji naudoti galia 100,2 kW, leistina generuoti galia 56 kW. Objekte ant stogo įrengta 59,085 kW saulės elektrinė. Rengiamo kaupiklio talpa 90 kWh (galia ≥ 20 kW). Leistinos į tinklus generuoti galios didinimo neplanuojama.

- Saulėtekio al. 49, Vilniuje esančiame bendrabutyje rengiamas energijos kaupiklis

  - Energijos kaupiklį planuojama įrengti rūsyje esančioje elektros skydinėje. Tinkamas laisvas plotas kaupiklio įrengimui sudaro apytiksliai (ilgis x plotis x aukštis cm): 220 x 40 x 130. Patalpos grindų pagrindas – betono.

  - Leistinoji naudoti galia 70,7 kW, leistina generuoti galia 28 kW. Objekte ant stogo įrengta 29,29 kW saulės elektrinė. Rengiamo kaupiklio talpa 40kWh (galia ≥ 10 kW). Leistinos į tinklus generuoti galios didinimo neplanuojama.

- Saulėtekio al. 51, Vilniuje esančiame bendrabutyje rengiamas energijos kaupiklis

  - Energijos kaupiklį planuojama įrengti rūsyje esančioje elektros skydinėje. Tinkamas laisvas plotas kaupiklio įrengimui sudaro apytiksliai (ilgis x plotis x aukštis cm): 220 x 40 x 130. Patalpos grindų pagrindas – betono.

  - Leistinoji naudoti galia 70,9 kW, leistina generuoti galia 27 kW. Objekte ant stogo įrengta 29,29 kW saulės elektrinė. Rengiamo kaupiklio talpa 40kWh (galia ≥ 10 kW). Leistinos į tinklus generuoti galios didinimo neplanuojama.