## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICININIŲ DUJŲ ROZETĖS (O2, SO, VAC)
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1.1. | Medicininių dujų lizdai (O₂, MA4, VAC) | 420 | vnt
1.1.1. | Paskirtis: skirti centralizuotai tiekiamų medicininių dujų tiekimui prie medicininės įrangos. Tiekiamos dujos: deguonis, medicininis oras, vakuumas
1.1.2. | Atitiktis standartams EN ISO 7396-1, EN ISO 9170-1, EN ISO 13485. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti CE atitikties deklaraciją
1.1.3. | Jungties tipas: DIN
1.1.4. | Darbinis slėgis (O₂, MA4): 500kPa ± 40kPa
1.1.5. | Darbinis slėgis (VAC): -60 kPa ± 10 kPa
1.1.6. | Spalvinis kodavimas pagal ISO 32 arba nacionalinį reglamentavimą: baltas (O₂), balta-juoda (MA4), geltona (VAC)
1.1.7. | Visas korpusas pagamintas iš aliuminio, dažytas milteliniu būdu: būtina.
1.1.8. | Lizdo jungtis turi būti nekeičiama, užrakinama, kad būtų išvengta netinkamo prijungimo. Saugos mechanizmas nuo klaidingo prijungimo: būtina
1.1.9. | Ciklų skaičius: ne mažiau kaip 10 000 prijungimo-atjungimo ciklų. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti gamintojo deklaraciją.
1.1.10. | Sandarumo klasė: ne blogesnė kaip < 10⁻³ mbar·l/s. Turi būti išbandyta ir sertifikuota.
1.1.11. | Pajungimo lizdas pagaminta iš medžiagos, atsparios korozijai, nedeformuojamos, netoksiškos, nedegios: žalvaris arba nerūdijantis plienas.
1.1.12. | Montavimo būdas: tinkami montuoti į sieną, lovos paneles arba įrangos kanalus, arba virštinkinis - tikslinama individualiai pagal objektą
1.1.13. | Žymėjimas: spalvinis ir tekstinis žymėjimas ant kiekvieno lizdo. Nešalinamas, atsparus nusidėvėjimui.
1.1.14. | Testavimas: galimybė atlikti sandarumo ir veikimo testą po montavimo. Būtina.
1.1.15. | Dokumentacija: CE ženklinimas, gamintojo deklaracija, montavimo instrukcijos, techniniai duomenys. Privaloma pateikti kartu su pasiūlymu.
1.1.16. | Suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantinis laikotarpis nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos.
1.1.17. | Atsarginių dalių tiekimas: tiekėjas įsipareigoja tiekti atsargines dalis ne trumpiau kaip 10 metų nuo įsigijimo.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3667 2025-08-11 10:14:11