Pirkimo dokumentų

1 priedas

NEPERTRAUKIAMOS ELEKTROS MAITINIMO SISTEMOS (GENERATORIAUS) ĮRENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 37, 38 ir 39 str. įtvirtintais reikalavimais)

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

Pirkimo objektui apibūdinti nurodyti konkretūs techniniai parametrai, technologijos, procesai, gamintojai ar prekės ženklai, standartai ir tipai yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius produktus, tačiau siūlomų analogiškų arba lygiaverčių produktų parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami. Siūlomų „lygiaverčių“ prekių lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas.

| Nr. | Reikalavimo pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | Nepertraukiamos elektros maitinimo sistemos (generatoriaus) ir ARĮ skydo įrengimas (toliau – generatorius) skirtas elektros energijai gaminti ir tiekti Valstybinio patologijos centro Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo elektros įrenginiams nutrūkus elektros energijos tiekimui iš energijos skirstymo operatoriaus (ESO): |
| 1.1 | Nominalus galingumas (PRP) ne mažesnis kaip 200 kW – 1 vnt.; |
| 2. | Bendrieji reikalavimai generatoriui, ARĮ skydui ir jų pajungimui |
| 2.1 | Generatorius ir ARĮ skydas turi būti nauji (pagaminti ne vėliau kaip 2023 metais), sukomplektuoti ir paruošti eksploatacijai; |
| 2.2 | Generatorius turi turėti kilmės dokumentus lietuvių arba anglų kalba, naudojimo instrukciją ir priežiūrą reglamentuojančią dokumentaciją lietuvių kalba; |
| 2.3 | Turi turėti atsarginių dalių katalogą; |
| 2.4 | Generatoriui ir ARĮ skydui Tiekėjas turi suprojektuoti, suderinti projektą su pirkėju bei, esant reikalui, kitais požeminių komunikacijų atstovais ir savo lėšomis įrengti pirkėjo nurodytoje vietoje atitinkamo dydžio ir tvirtumo (priklausomai nuo generatoriaus gabaritų ir masės) betono ir/ar betoninių trinkelių pagrindą-aikštelę; |
| 2.5 | Generatoriaus prijungimui prie Valstybinio patologijos centro Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo elektros įrenginių Tiekėjas turi suprojektuoti, suderinti projektą su pirkėju bei, esant reikalui, kitais požeminių komunikacijų atstovais ir savo lėšomis įrengti jėgos bei kitų technologinių kabelių (generatoriaus pajungimo, akumuliatoriaus įkrovimo, kuro ir/ar aušinimo skysčio pašildymo sistemų ir pan.) paklojimo trasas, kabelius ir komutacinius įrenginius, elektros skydus. Projektavimo ir įrengimo metu būtina laikytis elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT) reikalavimų. Generatorius turėtų automatiškai įsijungti dingus elektros energijos tiekimui įvaduose Nr. 1 ir Nr. 2 ir automatiškai išsijungti vėl jam atsiradus. Montavimo ir paleidimo – derinimo darbai vykdomi nepertraukiant Valstybinio patologijos centro darbo. |
| 2.6 | Jei Tiekėjui atliekant darbus pažeidžiamas greta esantis inžinerinis statinys ar inžinerinės komunikacijos, Tiekėjas prisiima visą atsakomybę ir kaštus susijusius su pažeidimo pašalinimu; |
| 2.7 | Tiekėjas turi įžeminti generatoriaus metalinius komponentus kaip tai numato EĮĮT; |
| 2.8 | Generatorius tiekėjo lėšomis turi būti pristatytas, iškrautas, turi turėti gamyklos bandymų po apkrova protokolus. Generatorių bandymas atliekamas esant šuoliniam 25%, 50%, 75% ir 100% apkrovimui. Kiekvienam apkrovos šuoliui turi būti išmatuota: - įtampos pokytis (V, %); - dažnio pokytis (Hz, %); - laikas nuo įtampos kritimo/šuolio iki nominalios įtampos atsistatymo (s); Turi būti pateikti bandymų protokolai, kuriuose būtų įrašytos bandymų metu išmatuotos ir užfiksuotos reikšmės; |
| 2.9 | Generatoriaus priėmimo metu tiekėjas turi pravesti 1 val. generatoriaus eksploatavimo ir valdymo mokymus; |
| 2.10 | Generatorius turi būti užpildytas degalų kiekiu, užtikrinančiu nenutrūkstamą darbą ne mažiau kaip 5 val. esant 100% apkrovimui; |
| 2.11 | Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi pateikti užpildytą pasiūlymo formą ir užpildytą perkamų elektros įrenginių ir jų sumontavimo darbų žiniaraštį (priedėlis Nr.2); |
| 3. | Eksploatacinė aplinka |
| 3.1 | Generatoriaus eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos: - minimali riba turi būti nemažesnė kaip -30 oC, - maksimali riba turi būti nemažesnė kaip +40 oC; |
| 3.2 | Generatorius turi būti atsparus staigiems klimato (krituliai, vėjas, temperatūra) pokyčiams; |
| 4. | Reikalavimai generatoriui |
| 4.1 | Generatoriaus rėmas turi būti pagamintas iš milteliniu būdu dažyto profilinio plieno; |
| 4.2 | Kuro talpa turi būti integruota į generatoriaus rėmą; |
| 4.3 | Generatorius turi turėti uždarą, milteliniu būdu dažyto metalo gaubtą su garso bei šilumine izoliacija; |
| 4.4 | Generatoriaus variklis turi būti pritaikytas naudoti standartinį EN590 dyzelinį kurą; |
| 4.5 | Generatoriaus kuro talpos tūris turi talpinti kuro kiekį, kurio užtektų netrumpesniam kaip 24 val. generatoriaus darbui esant 75 % apkrovimui; |
| 4.6 | Generatoriaus eksploatacinių savybių klasė (įtampos nuokrypis staiga sumažėjus generatoriaus apkrovai nuo 100% iki 0%) pagal standartą ISO 8528 turi būti ne blogesnė kaip G2 |
| 4.7 | Generatoriaus dyzelinis variklis turi būti valdomas ECU valdikliu ir užtikrinti stabilų variklio darbą staigiai besikeičiant apkrovai. |
| 4.8 | Generatoriaus variklio aušinimo metodas – aušinimo skystis; |
| 4.9 | Generatoriaus variklio užvedimas – elektrinis starteris; |
| 4.10 | Generatoriaus valdymo įtampa - 24VDC arba 12VDC; |
| 4.11 | Generatorius turi turėti gamintojo numatytos talpos (Ah) ir maksimalios atiduodamos srovės (A) akumuliatorius; |
| 4.12 | Akumuliatorių atjungimui turi būti sumontuotas „masės“ jungiklis; |
| 4.13 | Generatorius turi turėti gamintojo įdiegtą stacionarų ir integruotą akumuliatoriaus įkrovėją įkrovimui iš ~230V elektros tinklo. |
| 4.14 | Generatorius turi turėti valdymo bloką, kurio ekrane būtų rodoma: - visų fazių įtampa (V); - visų fazių srovė (A); - vartojama elektros energijos galia (kW); - kuro lygis talpoje; - dirbtų valandų skaičius; - gedimų atmintis; |
| 4.15 | Generatorius turi turėti: - automatinį įtampos reguliavimą; - galimybę užvesti variklį su raktu (spynelė) esant avariniam atvejui kai neveikia valdiklis - automatinį dažnio palaikymą ir apsaugą nuo dažnio svyravimų; - aušinimo skysčio ir kuro pašildymo sistemą, užtikrinančią generatoriaus paleidimą, esant minimaliai aplinkos temperatūrai, nurodytai punkte 3.1; - apsaugą nuo alyvos trūkumo; - apsaugą nuo variklio perkaitimo; - gedimo atveju - įspėjamąjį signalą ir automatinį išjungimą; - avarinio stabdymo mygtuką; - vidaus apšvietimą apžiūrai ir aptarnavimui; - automatinio generatoriaus paleidimo / stabdymo ir automatinio apkrovos perjungimo nuo elektros tinklo prie generatoriaus ir atvirkščiai galimybę (tik valdymo signalų lygyje); - atitinkamos galios elektros srovę ribojantį automatinį išjungėją; - išėjimo įtampos automatą varžtiniam kabelių prijungimui prie generatoriaus; |
| 4.16 | Generatoriaus valdymo, kabelių prijungimo prie išėjimo įtampos automato ir kuro talpos skyriai turi būti uždari ir užrakinami. Tiekėjas turi pateikti pirkėjui 3 komplektus generatoriaus užvedimo raktų; ir 3 komplektus durų užrakinimo raktų; |
| 4.17 | Elektros generatorius turi būti , savaime susižadinantis, sinchroninis ir be sužadinimo šepetėlių |
| 4.18 | Elektros generatoriaus charakteristika: Fazių skaičius – 3; Dažnis – 50 Hz ±3%; Įtampa – 400/230V ±5%; Galios koeficientas – ne mažesnis kaip 0,8 esant nominaliam galingumui; Galia – turi atitikti 1.1 punkto reikalavimus; |
| 4.19 | Elektros generatorius turi turėti ne mažesnę kaip IP-23 apsaugos klasę; |
| 4.20 | Elektros generatoriaus apvijos turi būti atsparios drėgmės poveikiui; |
| 4.21 | Elektros generatoriaus apvijų izoliacijos klasė turi būti ne blogesnė kaip H; |

- Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.

Generatorius turi atitikti ISO tarptautinius standartus: ISO 8528

- Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo. Pateikiami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui, reikalaujami pateikti dokumentai.

6.1. Generatorius turi turėti ženklo CE atitikties sertifikatą

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

Nereikalaujama

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

8.1. Tiekėjas atsako už transportavimą ir apmoka transportavimo išlaidas.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

9.1. generatorių ir ARĮ skydą pristatyti į Valstybinį patologijos centrą, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialą , Petro Baublio g. 5, Vilnius.

9.2.  Generatoriaus ir ARĮ skydo pristatymas įforminamas priėmimo – perdavimo aktais, pasirašomais tiekėjo ir pirkėjo atstovų.

9.4. Visą Sutarties laikotarpį rangovas laikosi Valstybinio patologijos centro, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo sutartinių įsipareigojimų, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų.

- Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

Visu garantiniu laikotarpiu, įranga turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimams.

- Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

11.1. Tiekėjas pateikia perduodamos prekės techninę dokumentaciją lietuvių arba anglų kalbomis.

11.2. Tiekėjas pateikia naudojimo instrukciją ir priežiūrą reglamentuojančią dokumentaciją lietuvių kalba.

11.3.  Tiekėjas pateikia generatoriaus bandymo protokolus.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

Nereikalaujama

- Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

Pravesti pirkėjo parinktam personalui generatoriaus ir ARĮ skydo valdymo ir techninio aptarnavimo1 val. mokymus.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

14.1.  Tiekėjas suteikia visai patiektai įrangai ne trumpesnę kaip 24 mėn., ir nemažiau kaip 1000 darbo valandų (moto val.)  per 24 mėnesius garantiją nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

14.2.  Tiekėjas garantuoja, kad visa patiekta įranga atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus standartus bei technines sąlygas. Tiekėjas atsako už prekės neatitikimą reikalavimams net jeigu tas neatitikimas paaiškėja vėliau po prekių perdavimo priėmimo akto pasirašymo. Atsiradusius defektus garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo pašalinti per 15 dienų nuo pranešimo apie defektą pateikimo datos. Garantiniu laikotarpiu paaiškėjus, kad įrangos gedimas nėra gamyklinis defektas, tiekėjas privalo per 15 dienų sutaisyti, prieš tai suderinęs darbų atlikimo sąmatą.

14.3.  Tiekėjas turi pateikti sutartį arba patvirtintą sertifikatą, suteikiantį teisę atstovauti gamintoją, atliekant garantinį remontą arba nurodyti gamintojo įgaliotus atstovus, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus, kurie kvalifikuotai gali atlikti visus garantinio remonto darbus. Sugedus patiektai įrangai tiekėjas turi pašalinti gedimą vietoje arba savo priemonėmis ir ištekliais pasiimti, sutaisyti ir grąžinti įrangą naudotojui.

- Ženklinimas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: ) ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos. Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.

Generatorius turi būti pažymėtas CE ženklu

- Kiti reikalavimai

ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs galimas laimėtojas pateiktų siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose.

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: “4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“.

Techninę specifikaciją papildantis priedėlis (pateikiamas atskiru failu):

Priedėlis Nr. 1.1„Techniniai reikalavimai pagrindui“.

Priedėlis Nr. 1.2 „Perkamų įrengimų ir montavimo darbų žiniaraštis“.

Priedėlis Nr. 1.3. ,,Perkamų elektros įrenginių ir sumontavimo darbų veiklų sąrašas“.