TOLIEJŲ nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m.

TURINYS

1.	ESAMA SITUACIJA	3

1.1	Esama nuotekų valykla	3

1.2	Geologinės sąlygos	3

1.3	Klimatinės sąlygos	4

1.4	Saugomos teritorijos	4

1.5	Kultūros paveldas	4

2.	REIKALINGI ATLIKTI DARBAI (UŽDUOTYS)	5

2.1.	Įrenginių projektavimo sąlygos	5

2.2.	Numatomi darbų kiekiai	5

2.3.	Reikalavimai nuotekų išvalymui	7

2.4.	Reikalavimai statybos darbams	8

3.	REIKALAVIMAI NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAMS	8

3.1.	Bendri reikalavimai	8

3.2.	Mechaninis valymas	9

3.3.	Biologinis valymas	9

3.4.	Dumblo tvarkymas	11

3.5.	Orapūtinė	11

3.6.	Cheminiai reagentai	12

3.7.	Debito matavimas ir mėginių paėmimas	12

3.8.	Automatika ir valdymas	12

3.9.	Nuotekų valyklos sklypas	13

3.10.	Eksploatacijos ir priežiūros personalo instruktavimas	13

4.	PRIEDAI	15

- ESAMA SITUACIJA

Esama nuotekų valykla

Nuotekų valymo įrenginius (toliau – NVĮ) eksploatuoja ir prižiūri UAB „Molėtų vanduo“. NVĮ yra gyvenvietės vakarinėje dalyje suformuotame sklype (Unik. Nr. 6200-3000-3015).

NVĮ

Esamus NVĮ sudaro:

- slėgio gesinimo šulinys;

- grotos ir smėliagaudė;

- grunto filtras;

- septikas;

- apžiūros šuliniai;

- reguliavimo šuliniai;

- debito matavimo šulinys;

- išleistuvas;

- kiti priklausiniai.

Nuotekos iš gyvenvietės iki valyklos atiteka slėginiu tinklu. Nuotekos esančia siurbline pakeliamos į slėgio gesinimo šulinį. Iš šio šulinio nuotekos savitaka patenka grotas, vėliau į horizontalią smėliagaudę. Po mechaninio valymo nuotekos patenka į septiką. Po septiko nuotekos patenka į augalų filtrą. Valytos nuotekos surenkamos šulinyje, iš kurio nukreipiamos į debitmo matavimo ir mėginių ėmimo šulinį iš kurio išleistuvu savitaka nuvedamos į priimtuvą. Perteklinis dumblas kaupiamas septike.

Geologinės sąlygos

Konkursą laimėjęs dalyvis turi atlikti visus reikalingus detalius geologinius ar kitus techninius inžinerinius tyrinėjimus įrenginių teritorijoje, siekiant parengti statybos projektą ir jį įgyvendinti. Geologiniai tyrimai turės būti atlikti vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.

Klimatinės sąlygos

Klimatinės sąlygos Molėtų rajono savivaldybėje pagal RSN 156-94 Statybinė klimatologija (arčiausia stotis Ukmergė): vidutinė metinė oro temperatūra 6,1 oC, maksimali oro temperatūra 35,0 oC, minimali oro temperatūra – –38,3 oC, metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas – 80 %, vidutinis metinis vėjo greitis – 3,8 m/s, maksimalus vėjo greitis – 26 m/s, vidutinis metinis kritulių kiekis 588 mm, maksimalus paros kritulių kiekis 99,6 mm, vidutinis sniego dangos storis per žiemą 18 cm, maksimalus sniego dangos storis per žiemą 40 cm, maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (cm), galimas vieną kartą per 10 metų – 103 cm, maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (cm), galimas vieną kartą per per 50 metų – 140 cm.

Saugomos teritorijos

NVĮ nepatenka į saugomas teritorijas.

Kultūros paveldas

NVĮ nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar kultūros paveldo vietoves bei į jų apsaugos zonas.

- REIKALINGI ATLIKTI DARBAI (UŽDUOTYS)

  - Įrenginių projektavimo sąlygos

Rangovas turės atlikti inžinerinius geologinius, topografinius tyrinėjimus, parengti nuotekų valymo įrenginių projektinius pasiūlymus (įskaitant jų viešinimą), Užsakovo vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą, parengti techninį darbo projektą, pataisyti projektą pagal privalomas ekspertizės pastabas. Ekspertizės paslaugas perka ir apmoka Užsakovas. Projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

Planuodamas savo darbą, Rangovas turi numatyti realius terminus deryboms su trečiosiomis šalimis, atsakingomis už leidimus, derinimą, sutikimus.

Turi būti projektuojami valymo įrenginiai, kuriuose taikomas veikliojo dumblo technologinis procesas. Cheminio-biologinio nuotekų valymo technologijos negalimos, išskyrus papildomą technologiją fosforo, azoto šalinimui.

Nuotekų valymo technologija turi būti suprojektuota taip, kad nuotekų valykla išvalytų nuotekas iki nustatytų reikalavimų (žr. 2.3 p.), kai į valymo įrenginius atitekančių nuotekų debitas ir apkrova teršalais svyruoja nuo 30 % vienos technologinės linijos iki 100 % visų technologinių linijų projektinės reikšmės. Visi įrenginiai turi būti uždengti.

Darbų metu turi būti nepertrauktas esamas nuotekų valymas. Baigus darbus nuotekų išvalymas negali pablogėti.

Prieduose pateikiami orientaciniai NVĮ genplanas ir principinė technologinė schema. Tiekėjas gali siūlyti ir kitokį NVĮ statinių išdėstymą plane ir/ar technologinę schemą, kurie atitiktų Techninės specifikacijos ir Pirkimo dokumentų reikalavimus.

  - Numatomi darbų kiekiai

Toliejų k. nuotekų valymo įrenginių projektiniai parametrai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

1 lentelė. Toliejų k. nuotekų valymo įrenginių projektiniai parametrai

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Debitai (biologinio valymo linijoms) |  |  |
| 1. | Nuotekų vidutinis paros debitas | m3/d | 15 |
| 2. | Nuotekų didžiausias valandos debitas (sausu metu) | m3/h | 1,8 |
| 3. | Nuotekų didžiausias valandos debitas (lietingu metu) | m3/h | 3,0 |
|  | Nuotekų temperatūra |  |  |
| 4. | Nuotekų vidutinė temperatūra žiemos metu | 0C | + 10 |
| 5. | Nuotekų vidutinė temperatūra vasaros metu | 0C | + 20 |
|  | Teršalų koncentracijos ir kiekiai valomose nuotekose |  |  |
| 6. | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | mg/l | 380 |
|  |  | kg/d | 5,7 |
| 7. | Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) | mg/l | 673 |
|  |  | kg/d | 10,1 |
| 8. | Skendinčios medžiagos (SM) | mg/l | 224 |
|  |  | kg/d | 3,4 |
| 9. | Bendrasis azotas (Nb) | mg/l | 173 |
|  |  | kg/d | 2,6 |
| 10. | Bendrasis fosforas (Pp) | mg/l | 14,2 |
|  |  | kg/d | 0,2 |
| 11. | Ekvivalentinis gyventojų skaičius | GE | 81 |

Toliejų k. nuotekų valymo įrenginiuose statybos metu ir po visiško jų užbaigimo, turi būti įdiegtas nepertraukiamas ir stabilus nuotekų valymo procesas, užtikrinantis nuotekų išvalymą iki reikalaujamų parametrų (žr. 2.3 p.).

Tam būtina atlikti šiuos darbus:

- Atlikti inžinerinius geologinius ir topografinius tyrinėjimus, parengti projektinius pasiūlymus, ir juos suderinus su atitinkamomis institucijomis pateikti Užsakovo vardu (pagal įgaliojimą) statybą leidžiančio dokumento gavimui.

- Gavus statybą leidžiantį dokumentą parengti techninį darbo projektą. Taisyti techninį darbo projektą pagal projekto ekspertizės privalomas pastabas (jei pastabos bus pateiktos).

- Prisijungti prie esamos slėginės atitekančių nuotekų linijos, jas nukreipiant į naujai planuojamų įrenginių slėgio gesinimo kamerą.

- Įrengti nuotekų priėmimo kamerą, rankines grotas su aeruojama smėliagaudę.

- Pateikti nešmenų ir smėlio kaupimo konteinerius (2 vnt.).

- Įrengti ne mažiau kaip dvi lygiagrečias biologinio valymo technologines linijas ir po antrinį nusodintuvą kiekvienai linijai.

- Turi būti numatytas elektros atvadas (-ai) kilnojamam siurbliui technologinių talpų avariniam ištuštinimui prijungti. Siurblys talpų ištuštinimui neteikiamas.

- Įrengti orapūtinę, kurioje būtų orapūtės, vieta reagentų dozavimo mazgui.

- Numatyti orapūtes (po vieną darbinę kiekvienai linijai ir 1 atsarginė) darbines orapūtes dirbančias pakaitomis, kurios skirtos biologiam valymui bei dumblo tankinimo talpai. Taip pat numatyti vieną orapūtę smėliagaudės aeracijai.

- Įrengti reagentų, azoto denitrifikacijai ir fosforo šalinimui iš nuotekų, dozavimo mazgą.

- Įrengti perteklinio dumblo aerobinio stabilizavimo įrenginius.

- Įrengti technologinio proceso automatinį valdymą ir duomenų perdavimo sistemą (SCADA) į UAB „Molėtų vanduo“ dispečerinę, esančią Molėtų nuotekų valymo įrenginiuose.

- Įrengti valytų nuotekų debito apskaitos mazgą.

- Įrengti dvi vietas nuotekų bandinių pasėmimui: prieš valymo įrenginius ir po biologinio valymo įrenginių.

- Aptverti nuotekų valymo įrenginius 1,7 m aukščio segmentine tvora su dvivėriais rakinamais vartais.

- Numatyti žaibosaugos - įžeminimo priemones.

- Pakloti valymo įrenginių sklype technologinius vamzdynus ir elektros kabelius nuo įvadinio apskaitos skydo.

- Įrengti betono trinkelių aptarnavimo takus iki technologinių įrenginių bei statinių. Takai turi būti su vejos bortais.

- Įrengti žvyro-skaldos aikštelę UAB „Molėtų vanduo“ aptarnaujančiam transportui. Aikštelė perimetru su bortais.

- Vykdomų statybos darbų teritorijoje atlikti gerbūvio sutvarkymo darbus. Esami statiniai negriaunami ir nerekonstruojami, nebent trukdo saugiam naujų įrenginių eksploatavimui.

- Sumontuoti, išbandyti, suderinti visą nuotekų valymo technologinę ir automatinę įrangą.

- Atlikti automatikos valdymo ir technologinio proceso paleidimo – derinimo darbus, parengti tolimesnės eksploatacijos instrukcijas, apmokyti aptarnaujantį personalą.

- Baigus darbus atlikti geodezinę išpildomąją dokumentaciją ir kadastrinę matavimų bylą bei atlikti registro patikrinimą.

- Užbaigus visus darbus ir perdavus visą dokumentaciją Užsakovui, Rangovas Užsakovo vardu (pagal įgaliojimą) atlieka statinio ekspertizę (Statinio ekspertizę perka ir apmoka Užsakovas) ir užpildo ir patvirtina užbaigtų darbų deklaraciją(s). Patvirtintą užbaigtų darbų deklaraciją(s) pateikia Užsakovui.

Siekiant įsitikinti, kad siūlomi darbai atitinka Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, kartu su pasiūlymu Tiekėjas pateikia siūlomų darbų aprašymą. Aprašyme privalo būti pateikta tokia informacija:

- Išsamus pagrindinių statinių, talpų aprašymas (pagrindiniai statybos konstrukcijų, statinių, rezervuarų išmatavimai);

- Statybos darbų vykdymo būdas (ar ir kur liejamos gelžbetonio konstrukcijos, montuojami jau išlieti betono elementai, surenkamos konstrukcijos ir t.t.);

- Numatoma patiekti mechaninė įranga, nurodant pagrindinius darbo parametrus (našumas, kėlimo aukštis arba darbo slėgis, elektros variklio galia ir pan.);

- Numatomos atjungimo priemonės (išjungiamosios sklendės, uždoriai ir pan.), apvedimai ir pan. - atsarginės priemonės, kurios būtų panaudojamos avarijos atveju ar atliekant įrangos aptarnavimą;

- Technologinės nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo grandys ir jų aprašymas, įrenginių veikimo ir valdymo koncepcija – siūlomos technologijos aprašymas;

- Numatomi patiekti matavimo prietaisai, nurodant pagrindinius darbo parametrus.

Nepateikus reikalaujamo Darbų aprašymo, ar pateikus netinkamą, neapimantį visos aukščiau nurodytos informacijos laikoma, kad Tiekėjo siūlomi Darbai neatitinka Pirkimo dokumentuose jiems keliamų reikalavimų, o Tiekėjo pateiktas pasiūlymas – jam keliamų reikalavimų. Toks pasiūlymas atmetamas ir toliau pirkime nebedalyvauja.

Rangovas Darbus turi suplanuoti ir juos vykdyti taip, kad jie visi būti užbaigti ir perduoti Užsakovui iki Statybos rangos sutarties specialiosiose sąlygose (Pirkimo sąlygų 10 priedas) ir konkurso specialiosiose sąlygose nurodyto termino pabaigos. Įrodydamas, kad Darbai bus vykdomi tinkamai, kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti Darbų vykdymo grafiką (darbų vykdymo tvarkaraštį), kuriame nurodomi darbų vykdymo etapai (eiliškumas) savaičių tikslumu. Grafike turi būti numatyti ir įtraukti visi numatomi darbai, nurodoma, jei numatoma, kad juos atliks subrangovai. Grafike reikia numatyti ir įtraukti terminus derinimams su trečiosiomis šalimis, leidimams gauti (tiek priskiriamus Rangovui, tiek Užsakovui) ir kt. Nepateikus reikalaujamo Grafiko ar pateikus netinkamą, bus laikoma, kad Tiekėjo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų. Toks pasiūlymas bus atmestas.

  - Reikalavimai nuotekų išvalymui

Pagrindiniai reikalavimai nuotekų valymui pateikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme „Nuotekų tvarkymo reglamentas” (2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-515). Žemiau lentelėje apibendrintai parodyti šiems projektams taikomi reikalavimai valytoms nuotekoms.

2 lentelė. Reikalavimai valytoms nuotekoms

| Parametras | Matavimo vnt. | Vidutinio paros mėginio DLK | Momentinė DLK | Vidutinė metinė DLK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDS7 | mg O2/l | - | 34 | 23 |
| SM | mg/l | - | 40 | 30 |
| Nb | mg/l | - | - | 25 |
| Pb | mg/l | - | - | 4 |

Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti užpildytą „Technologinio proceso garantiją“ (forma pateikta Pirkimo sąlygų 7 priede) užtikrindamas, kad nurodyti rodikliai bus pasiekti.

  - Reikalavimai statybos darbams

Statybos darbus vykdyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Rangovas privalo pildyti Statybos darbų žurnalą. Žurnalo pildymas turi atitikti LR aplinkos ministerijos nustatytus reikalavimus.

- REIKALAVIMAI NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAMS

  - Bendri reikalavimai

Visos valymo grandys, antriniai nusodintuvai, nuotekas ir dumblą bei riebalus talpinantys elementai turi būti uždari (uždengti).

Uždengimo dangčiai turi būti pagaminti iš nuotekoms ir jų garams bei UV atsparių medžiagų.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Kartu su pasiūlymu (kaip privalomą Tiekėjo teikiamų dokumentų dalį) Tiekėjas privalo pateikti Technologinio proceso schemą, atskleidžiančią Rangovo siūlomą nuotekų valymo procesą, nurodantį visas grandis, parodančią visas technologinių įrenginių dalis, jų pajėgumą, pagrindines charakteristikas, el. įrenginių galingumą, taip pat visas pagrindines ir pagalbines srauto linijas. Nepateikus reikalaujamos Technologinio proceso schemos Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

Siekiant įsitikinti, kad Tiekėjo siūlomas nuotekų valymo procesas ir jo grandys atitinka šiuose Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, Tiekėjo kartu su pasiūlymu reikalaujama pateikti: 1) Hidraulinį profilį – “išilginį” pjūvį, besidriekiantį per visus įrenginius, nuo nevalytų nuotekų padavimo iki valytų nuotekų išleidimo. Hidrauliniai nuotekų (vandens) lygiai/altitudės pateikiami projektinio srauto sąlygomis; 2) Pagrindinių technologinio proceso dalių (įskaitant pastatą, talpas, rezervuarus) planus, ne mažesnio kaip 1:200 mastelio, kuriuose pateikiami pagrindiniai matmenys ir technologinių įrenginių išdėstymas juose.

Nepateikus bent vieno reikalaujamo priedo, ar nustačius kad pateiktuose planuose numatytos proceso grandys (ir kt.) neatitinka šios Techninės specifikacijos reikalavimų, Tiekėjo pasiūlymas atmetamas.

Tiekėjas išdėsto siūlomus sprendinius nuotekų valymo įrenginių pasiūlymo sklypo plane ir jį pateikia kartu su pasiūlymu. Bendrojo išdėstymo planas pateikiamas ne mažiau kaip 1:500 masteliu. Šiame plane parodoma visų technologinių įrenginių grandžių vieta, technologinės talpos, rekonstruojamas pastatas, taip pat pagalbiniai statiniai, šuliniai, įskaitant nuotekų, dumblo ir oro požeminius tinklus. Šis planas yra privalomas Tiekėjo pasiūlymo priedas ir jo nepateikus Tiekėjo pasiūlymas atmetamas.

Siekiant įsitikinti, kad Rangovo numatoma ir siūloma technologinė įranga atitinka šios Techninės specifikacijos reikalavimus, yra pakankami Pirkimo rezultatui pasiekti, konkurso dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti informaciją apie siūlomus svarbiausius įrenginius: orapūtes, aeratorius, siurblius, reagentų dozavimo įrangą (jei reikalinga).

Konkurso dalyvis turi pateikti informaciją apie kiekvieną svarbiausią siūlomą įrenginį, užpildydamas tokią lentelę:

| Įrenginio pavadinimas ir paskirtis (pildomos aktualios eilutės) | Pildoma, nurodant konkrečias reikšmes (negalima nurodyti „atitinka“ ar pan.) |
| --- | --- |
| Įrenginio tipas |  |
| Įrenginio modelis |  |
| Gamintojas ir kilmės šalis |  |
| Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra) |  |
| Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m |  |
| Nominalus galingumas (kW) |  |
| Našumas (pvz. m3/h, l/s) |  |
| Slėgio aukštis (m.v.st.) |  |
| Variklio sukimosi greitis (aps./min) |  |
| Korpuso medžiaga |  |
| Kiti parametrai: |  |

Kartu su užpildytomis lentelėmis konkurso dalyvis turi pateikti informaciją apie įrangos parinkimą: nurodyti pagrindinius technologinio proceso parametrus, kuriais grindžiamas technologinės įrangos parinkimas.

Kartu su pasiūlymu nepateikus tokios informacijos apie siūlomus ir numatomus svarbiausius įrenginius bus laikoma, kad konkurso dalyvio pasiūlymas neatitinka pirkimo objektui keliamų reikalavimų. Toks pasiūlymas bus atmetamas.

  - Mechaninis valymas

Parengtinio valymo procesas apima nuotekų apvalymą grotose (nešmenų sulaikymas) ir smėliagaudėje (smėlio šalinimas).

Iš prisijungimo vietos nuotekos įtekės į nuotekų priėmimo/gesinimo kamerą, iš kurios teka per rankines grotas. Grotos parenkamos didžiausiam debitui (lietingu metu). Tarpai tarp grotų ne didesni kaip 20 mm. Įrenginio konstrukcijos turi būti iš nerūdijančio plieno, AISI 316 (EN 1.4404) ar aukštesnės klasės.

Nešmenų pašalinimui nuo rankinių grotų turi būti pateiktas specialus tam pritaikytas grėblys. Grėblys taip pat turi būti gaminamas iš nerūdijančio plieno, AISI 316 (EN 1.4404) ar aukštesnės klasės.

Nešmenys turi būti talpinami į konteinerį.

Už rankinių grotų montuojama aeruojama smėliagaudė. Smėlio šalinimo iš smėliagaudės dugno įranga (erliftas) veikia automatiškai nuo laikmačio. Smėliagaudėje iš nuotekų atskirtas smėlis erlifto pagalba bus patalpintas į smėlio dėžę, kur bus nusausintas. Nusausėjęs smėlis rankiniu būdu pakraunamas į konteinerį. Smėliagaudės aeracijai turi būti atvestas oro tiekimo vamzdynas smėliagaudei skirtos orapūtės.

Nuogrėbų ir smėlio šalinimui turi būti pateikti 2 plastikiniai konteineriai su ratukais, kurių kiekvienas ne mažesnio kaip 0,24 m3 tūrio.

Po mechaninio valymo nuotekos tolygiai paskirstomos į biologinio valymo linijas.

  - Biologinis valymas

Biologinis nuotekų valymas turi būti paremtas veikliojo dumblo procesu. Biologinio valymo grandis turi būti su anaerobine, anoksine ir aeracine zonomis.

Nepriklausomai nuo to kokia veikliojo dumblo procesu paremta biologinio nuotekų valymo technologija bus naudojama, Konkursą laimėjęs dalyvis savo projekte turės įvertinti tokius aspektus:

- technologija turi būti tokia, kad būtų galima maksimaliai išvengti nekontroliuojamo (perteklinio) siūlinių mikroorganizmų augimo. Turi būti užtikrinti, kad biologinio valymo įrenginiuose nesikaups putos ir išplūdos.

- biologinio valymo grandis, turi turėti ne mažiau kaip dvi lygiagrečias linijas. Turi būti numatytos vienos linijos uždarymo galimybės ir visų arba dalies nuotekų nukreipimas per vieną liniją (neviršijant 1 linijos hidraulinio našumo).

Papildomai įvertinti šie faktoriai:

- nors kai kuriuos teršalus galima pašalinti pirminėje valymo stadijoje (parengtinis valymas), tai nevertinama skaičiuojant nuotekų valymo įrenginius ir pilnas įtekančių nuotekų srautas bei apkrova taikomi biologinio valymo įrenginiams;

- įvertinta, koks kiekis dumblo vandens bus nukreipiamas atgal į valymo pradžią ir kaip šis kiekis įtakos visą valymo procesą.

Aeracija

Aeracijos sistemoje deguonis iš suspausto oro į nuotekų bei dumblo mišinį technologinėje talpoje turi būti įterpiamas kiek įmanoma efektyviau.

Oro paskirstymo vamzdžiai iki aeratorių (difuzorių) turi būti pagaminti iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno EN 1.4404 ar PVC, ar PE, ar PP.

Kiekvienoje sekcijoje ant oro paskirstymo vamzdynų turi būti numatytos oro srauto uždarymo, padavimo reguliavimo sklendės ir apsauginė armatūra.

Aeratoriai turi būti vamzdiniai arba lėkštiniai membraniniai. Aeratoriai turi būti pagaminti iš EPDM ar lygiavertės sintetinės gumos. Termoplastinių medžiagų, kaip pav., PVC ar analogiškų, naudojimas neleidžiamas. Membrana turi dirbti kaip suspaudimo ir sandarinimo membrana ar panašiai, kai oras nepaduodamas. Maksimalus oro kiekis, paduodamas į aeratorius, neturi viršyti 70% maksimalaus kiekio, rekomenduojamo gamintojo. Maksimalus oro kiekis, tiekiamas orapūtėmis, neturi viršyti 90% maksimalaus kiekio, rekomenduojamo gamintojo.

Aeracijos įranga turi būti įrengta taip, kad neveikiant vienai linijai, į kitą(-as) liniją(-as) deguonies būtų tiekiama pakankamai.

Valykloje numatomas suslėgto oro įterpimas į veikliojo dumblo reaktorių pagal laiką, kurį Rangovas turės sureguliuoti. Kiekvienos orapūtės našumas lygus 100 proc. oro poreikio vienai technologinei linijai.

Kiekviena orapūtė aprūpinama:

- siurbimo filtru ir triukšmo slopinimo priemonėms;

- išleidimo triukšmo slopinimo priemonėmis;

- slėgio jungikliu ir manometru;

- atbuliniu vožtuvu ir uždarymo sklende;

- paleidimo sklende, skirta pradėti darbą be apkrovos.

Valdymo sistema turi įjungti/išjungti orapūtes linijoje. Kiekvienas įrenginys turi turėti šiuos apsauginius ir matavimo prietaisus - oro manometrą ir termometrą.

Anoksiniai/anaerobiniai reaktoriai

Anoksiniuose/anaerobiniuose reaktoriuose turi būti įrengta maišymo sistema, kuri turi atitikti darbo reikalavimus pagal šiuos kriterijus:

- Vienodos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos reaktoriuose reikalavimas. Maišymo sistema turi užtikrinti, kad visose reaktoriaus vietose SM koncentracija būtų vienoda.

- Suspensijos atstatymo geba. Įrengimams nenumatytai sustojus bent dviem valandoms, maišymo sistema turi užtikrinti pakankamą sumaišyto tirpalo suspensijos atstatymą. Maksimalus leistinas suspensijos atstatymo laikas yra 10 minučių nuo maišytuvo įjungimo.

Antriniai nusodintuvai

Antriniai nusodintuvai numatomi nuotekų drėgnuoju periodu maksimaliam debitui. Veikliojo dumblo nusodinimui turi būti įrengti antriniai nusodintuvai. Antriniai nusodintuvai turi būti bendrame konstruktyve su aerotankais. Kiekvienai biologinei linijai turi būti numatytas antrinis nusodintuvas.

Antrinio nusodintuvo korpuso medžiaga neribojama, tačiau gamintojas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad medžiaga tinka sąlyčiui su buitinėmis nuotekomis.

Konkurso dalyviai konkursiniame pasiūlyme privalės pateikti detalius nusodintuvų paviršiaus ploto skaičiavimus vadovaujantis DWA-A131 standarto metodika. Jei antrinių nusodintuvų skaičiavimams Tiekėjas taiko kitą lygiavertį standartą, tuomet pasiūlyme turi pateikti šių skaičiavimų formules, koeficientų ar kintamųjų pasirinktas reikšmes.

Grąžinamo veikliojo dumblo tiekimo sistema

Grąžinamas veiklusis dumblas turi būti tiekiamas erliftais. Tiekiamo dumblo kiekis turi būti nustatytas įrenginių derinimo ir paleidimo metu.

Veikliojo perteklinio dumblo tiekimo sistema

Numatoma perteklinį dumblą šalinti erliftais.

Biologiniai reaktoriai turi būti dengti. Biologiniai rektoriai gali būti numatyti tipiniai gamykliniai įrenginiai. Numatant tipinius gamyklinius įrenginius, būtina atsižvelgti į vietos geologines sąlygas ir esant reikalui juos apibetonuoti. Taip pat galimas ir nuotekų valymo įrenginių mažesnis įgylinimas, tačiau tokiu atveju reikalingas jų apipylimavimas.

Kartu su pasiūlymu konkurso dalyvis privalo pateikti technologinio proceso skaičiavimus. Turi būti pateikti pagrindinių technologinio proceso grandžių (etapų) skaičiavimai (vadovaujantis DWA-A131 standarto (ar lygiaverčio) metodika). Skaičiavimuose būtina nurodyti koeficientų ir pasirenkamų kintamųjų reikšmes. Pasiūlyme kartu su kitais technologiniais skaičiavimais turi būti pateikti reikalingo ištirpinti deguonies ir reikalingo tiekti suspausto oro kiekio skaičiavimai, susidarančio dumblo kiekiai – tiek vertinant pagal sausų kietųjų medžiagų koncentraciją, tiek pagal nesutankinto ir sutankinto dumblo tūrį. Nepateikus Technologinio procesų skaičiavimų, ar pateikus netinkamus (netikslius, klaidingus) konkurso dalyvio pasiūlymas atmetamas, nes laikoma, kad jis neatitinka Pirkimo objektui keliamų reikalavimų.

  - Dumblo tvarkymas

Perteklinis dumblas šalinamas į dublo tankintuvą. Esant poreikiui užtikrinti dumblo stabilizaciją į dumblo tankintuvą numatyta tiekti orą iš bendros aeracinės sistemos.

Dumblo talpoje sumontuojamas atvamzdis su greito prijungimo antgaliu, kuriuo stabilizuotas ir sutankintas dumblas iš talpos dugno išsiurbiamas asenizaciniu automobiliu ir išvežamas tolimesniam tvarkymui.

Turi būti įrengtas privažiavimas autocisternai perteklinio dumblo atsiurbimui iš dumblo stabilizavimo-tankinimo talpos ir kiekvienos biologinio valymo linijos.

  - Orapūtinė

Orapūtinės talpoje sumontuotos  orapūtės, bei numatyta vieta koagulianto tiekimo ir kt. įrangai. Orapūtinė numatyta su ventiliacija.

Orapūtinėje įrengiama apsauginė signalizacija. Signalai perduodami į dispečerinės kompiuterį. Signalizacija pirmuoju lygiu reaguoja į dangčio atidarymą. Apsaugos signalizacijos maitinimas įrengiamas iš bendro elektros maitinimo tinklo ir rezervinio elektros šaltinio akumuliatoriaus dingus įtampai tinkle.

Orapūtinės viduje numatomas apšvietimas. Į apšvietimo prietaisų ir tinklų instaliavimą turi būti numatomi visi reikiami su tuo susiję darbai ir medžiagos, kad būtų užtikrinta reikiama apšvita, normalus ir saugus darbas (STR 2.01.01 (3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai“. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga). Šviestuvai, visa reikalinga instaliavimui įranga, lempos ir medžiagos turi atitikti tarptautiniams standartams ir turi būti sertifikuoti Lietuvoje.

  - Cheminiai reagentai

Cheminio-biologinio nuotekų valymo technologijos negalimos, išskyrus papildomą technologiją fosforo, azoto šalinimui.

Fosfatų nusodinimui

Fosforo šalinimas turėtų vykti tik biologiniu būdu, tačiau dėl kintančios nuotekų sudėties turi būti įrengtas reagentų dozavimo mazgas. Dozavimas bus vykdomas automatiškai priklausomai nuo pratekančių per valymo įrenginius nuotekų debito. Siūloma naudoti paruoštą koagulianto tirpalą (aliuminio sulfato). Tirpalo laikymui numatoma ne mažesnė kaip 1 mėnesio vidutinio poreikio talpa, kurioje mišinio homogenizavimui numatoma maišyklė.

Denitrifikacijos užtikrinimui

Azoto šalinimas turėtų vykti tik biologiniu būdu, tačiau dėl kintančios nuotekų sudėties turi būti įrengtas papildomam denitrifikavimui reikalingo išorinio anglies šaltinio dozavimo mazgas. Dozavimas bus vykdomas automatiškai priklausomai nuo pratekančių per valymo įrenginius nuotekų debito. Anglies šaltinio laikymui numatoma ne mažesnė kaip 1 mėnesio vidutinio poreikio talpa, kurioje mišinio homogenizavimui numatoma maišyklė.

Kartu su pasiūlymu konkurso dalyvis pateikia naudojamų reagentų kiekio (suvartojimo) skaičiavimus. Pateikiami pagrindinių technologinių procesų ir masių balanso skaičiavimai, pagal kuriuos gaunami metinio chemikalų suvartojimo vidurkiai, esant projektinėms srauto ir apkrovimo sąlygomis. Pateikiama tik tuo atveju, jei pagal konkurso dalyvio siūlomą technologiją ir technologinius skaičiavimus cheminiai reagentai bus naudojami.

  - Debito matavimas ir mėginių paėmimas

Mėginius prieš valymo įrenginiius galima imti iš nuotekų priėmimo/gesinimo kameros rankiniu būdu. Po valymo nuotekos imamos iš mėginių paėmimui skirtos vietos, esančios valytų nuotekų surinkimo kameroje (prieš debitomatį).

Technologinio proceso kontrolei ir išleidžiamų valytų nuotekų kiekio apskaitai įrengiamas debito apskaitos mazgas. Pagal šį matavimo prietaisą bus valdomas nuotekų valymo procesas. Šis debito matavimo būdas reikalingas technologiniam valdymui.

Nuotekų debitas turi būti matuojamas realiame laike (nenutrūkstamai) – debitmačiu, kurio veikimas pagrįstas elektromagnetiniu matavimo principu. Bendras valytų nuotekų srautas matuojamas +/- 1 proc. tikslumu esant vidutiniam debitui.

Debitmatis turi būti skirtas komercinei apskaitai. Visi debito matavimo duomenys turi būti perduodami į valdymo pultą (operatorinę).

  - Automatika ir valdymas

Nuotekų valymo procesai, vykdomi nuotekų valykloje, turi būti kontroliuojami, reguliuojami ir stebimi naudojant automatines valdymo sistemas SCADA. Sistemos turi turėti darbinių parametrų stebėjimo ir modifikavimo galimybes. Duomenys turi būti perduodami ir į centrinę dispečerinę, esančią UAB „Molėtų vanduo“ nuotekų valymo įrenginių patalpose. Duomenys planuojama perduoti GSM (mobiliojo telefono) tinklo pagalba. Aliarminiai pranešimai perduodami į dispečerinę ar mobiliuosius telefonus.

Dispečerinės kompiuteryje įrengti duomenų priėmimą, vizualizaciją, parametrų ataskaitų ir aliarminių pranešimų formavimą ir spausdinimą.

Technologinio proceso valdymas ir technologinio proceso keitimas turi turėti galimybę tiek iš dispečerinės, tiek vietoje.

Kontroliuojami parametrai

Nuotekų valykloje turės būti stebimi šie parametrai:

- siurblių būsena;

- orapūčių būsena;

- nuotekų ir dumblo lygis talpose, kur jis gali kisti;

- valytų išleidžiamų nuotekų debitas.

Kartu su pasiūlymu konkurso dalyvis pateikia elektros energijos suvartojimo skaičiavimus. pateikiamas žiniaraštis, kuriame surašomi visi siūlomieji technologiniai įrenginiai, jų instaliuotoji galia, numatomas energijos suvartojimas, veikimo trukmė esant nuotekų vidutinio srauto bei apkrovimo sąlygoms, pateikiami viso energijos suvartojimo per metus vidurkio skaičiavimai, esant projektinėms sąlygoms. Skaičiavimuose įvertinamas elektros energijos poreikis tik technologijai ir AVS el. skyduose bei kontrolės-matavimo prietaisų suvartojamą elektros energiją.

  - Nuotekų valyklos sklypas

Rekonstruoti valymo įrenginių sklypo aptvėrimą, segmentine 1,7 m aukščio tvora su dvivėriais rakinamais vartais, kurių plotis 3,5-4 m.

Įrengti NVĮ apšvietimą. Numatomas LED apšvietimas su foto elementu, judesio davikliu ir laiko rėle.

Turi būti įrengta skaldos-žvyro dangos aikštelė perimetru su bortais įrenginių aptarnavimui UAB „Molėtų vanduo“ transportui. Numatyti betono trinkelių dangos takus iki technologinių įrenginių ir apie įrenginius. Takai turi būti numatyti su vejos bortais.

Pagal aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. D1-543 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų”, nuotekų valymo įrenginiuose ir visoje teritorijoje turi būti užtikrinti visi fizinės ir informacinės saugos reikalavimai“, nurodyti šiame įsakyme. Turi būti numatyta visuma organizacinių, teisinių, techninių ir specialiųjų priemonių, kurių tikslas – užtikrinti nepertraukiamą, stabilią bei saugią įmonės veiklą, darbuotojų ir aplinkinių žmonių sveikatą bei saugumą, minimizuoti įmonės veiklos poveikį aplinkai.

  - Eksploatacijos ir priežiūros personalo instruktavimas

Užsakovo personalas (ne mažiau kaip 2 asmenys) turės būti instruktuojamas kaip eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą. Rangovas instruktuoja lietuvių kalba.

Instruktuojama paleidžiant įrenginius (objekte).

Aptarnaujantis personalas turi būti apmokytas:

- stebėti automatizuotos mechaninės įrangos darbą;

- stebėti automatinius matavimo prietaisais fiksuojamus techninius parametrus;

- keisti reguliuojamus parametrus (pvz. orapūtės darbo/stovėjimo laiką).

- supažindintas su sumontuotos automatizuotos mechaninės įrangos, automatinių matavimo prietaisų priežiūra.

Rangovas nebus atsakingas už jo instruktuojamų Užsakovo atsakingų žmonių žinių įsisavinimo kokybę.

Rangovas turės pateikti visos įrangos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba, o prieš pradėdamas technologinius instruktavimus turės pateikti nuotekų valymo įrenginių technologinio proceso aprašymą ir valdymo instrukcijas lietuvių kalba.

Instruktavimas vykdomas pagal su Užsakovu suderintą tvarką ir grafiką. Rangovas numatomą instruktavimų tvarką ir grafiką Užsakovui turi pateikti ne vėliau kaip 5 darbo dienas iki numatomų instruktavimų pradžios.

- PRIEDAI

- Toliejų nuotekų valymo įrenginių principinė technologinė schema

- Toliejų nuotekų valymo įrenginių genplanas

- Toliejų nuotekų valymo įrenginių sklypo planas