Atsakymai į klausimus

2025-08-13

Lifto šachtos viena siena yra stiklinė. Pagal standartą LST EN 81.20 lifto šachtos sienų stiklai privalo: "5.2.1.8.3 Lygios arba raštuotos stiklinės plokštės turi būti pagamintos iš daugiasluoksnio stiklo." O punktas 3.23 sako, kad: "daugiasluoksnis stiklas - dviejų ar daugiau stiklo sluoksnių, tarpusavyje sujungtų vienu ar daugiau plastiko ar skystų sluoksnių, paketas".

Prašau patvirtinti ar paneigti kad šachtos stiklai yra daugiasluoksniai ir turi tai įrodantį dokumentą.

Atsakymas. Lifto šachtos stiklai nėra daugiasluoksniai. VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė įsipareigoja lifto šachtoje vykdomų darbų metu, suderinus su Rangovu, pakeisti savo lėšomis esamus stiklinės šachtos sienos stiklus į daugiasluoksnius stiklus, atitinkančius  LST EN 81-20 standarto reikalavimus.

Pastaba. Klausimai nekoreguojami.