Pirkimo sutarties priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas- oro kondicionavimo įrenginių pirkimas su įrengimo darbais (BVPŽ 45331000-6)

Darbų atlikimo vieta: Stasio Šalkauskio g. 3 Šiauliai LT-76288

Darbų atlikimo terminas: 2 mėnesiai.

Minimalus reikalavimai oro kondicionavimo įrenginiams, kurie turi būti įrengti 5 klasėse (patalpų Nr. kadastrinėje byloje 1-9, 1-10, 1-11, 1-12 ir 1-13), kur vienos klasės plotas sudaro nuo 47,83 iki 49,63 m², aukštis klasėse nuo grindų iki lubų 3,9 m ir aktų salėje su scena (patalpų Nr. kadastrinėje byloje 2-12 ir 2-13), kur aktų salės su scena plotas 171,29 m²., aukštis aktų salėje nuo grindų iki lubų3 m.

- Oro kondicionieriaus veikimo tipas – invertinis.

- Oro kondicionavimo sistema turi sudaryti vidinis blokas montuojamas ant sienos ir išorinis, kuris bus montuojamas palėpėje bei sistemos valdymo pultas.

- Kondicionavimo sistema turi turėti vėsinimo ir šildymo funkciją.

- Vėsinimo/šildymo galia ne mažiau 7 KW.

- El. maitinimas 1 fazė, 220-240V, 50Hz.

- Energijos efektyvumo klasė ne mažesnė A++.

- Vidinio bloko skleidžiamas garso slėgis veikiant maksimaliu greičiu negali viršyti 48 dBA.

- Išorinis bloko skleidžiamas garso slėgis veikiant maksimaliu greičiu negali viršyti 54 dBA.

- Lauko temperatūrų ribos nuo -15 iki +50 C .

- Vidiniai blokai turi turėti oro srauto krypties keitimo funkcijas.

- Išorinio bloko korpusas turi būti atsparus korozijai.

- Išorinis blokas turi turėti apsaugą nuo užšalimo.

- Ozono sluoksniui turi būti naudojama draugiška aplinkai šaldymo medžiaga R-32 arba lygiavertė savo savybėmis.

Sistemos montavimo ir įrengimo (statybos) darbai:

Montuojant sistemą, jos komponentus ir įrangą, visi atsiradę stogo dangos, patalpų ir fasado apdailos  pažeidimai turi būti pašalinti ir sutvarkyti, apdaila turi būti atstatyta į pradinę būklę. Visi sujungimai turi būti tinkamai atlikti, užsandarinti pagal gamintojo rekomendacijas. Visų izoliacinių medžiagų sandūros turi būti tinkamai sujungtos. Atsivesti elektrą, reikalingą kondicionierių pajungimui iš artimiausios el. skydinės. Atsivesti elektros maitinimą, reikalingą kondicionierių pajungimui.

Atitikimas techniniams reikalavimams:

Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai įrangai. Įranga turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti.

Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius, šaltinius prašome laikyti neįpareigojančiais, t. y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas.

Privalomi bendrieji reikalavimai:

- Siūlomos prekės turi tenkinti visus pirkimo sąlygų reikalavimus.

- Į prekių kainą turi būti įskaičiuota 36 mėnesių kokybės garantijos terminas, kurio metu atliekami einamieji priežiūros darbai pagal gamintojo rekomendacijas, priežiūros darbams reikalingos eksploatacinės medžiagos.

- Tiekėjas iškviestas remontuoti kondicionavimo įrangą garantinės priežiūros laikotarpiu, turi atvykti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną.

- Prekių ir jų montavimo darbų kaina turi būti pateikta įvertinant transporto, krovimo ir kitas išlaidas, kurias patiria tiekėjas.

- Tiekėjas kartu su įranga privalo pateikti lietuvių kalba parengtas naudojimo ir serviso dokumentaciją (instrukciją). Lietuvių kalba parengtoje dokumentacijoje pateikiama informacija turi atitikti gamintojo (originalo kalba) pateiktą informaciją ir savo apimtimi bei turiniu (tekstinė ir grafinė dalis) turi būti lygiavertės. Gamintojų privalomieji ženklinimo rekvizitai turi būti pateikti valstybine kalba.

PRIDEDAMA. Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos kadastras.