VIEŠOJI ĮSTAIGA

DRUSKININKŲ LIGONINĖ

Paprastojo remonto darbų techninė užduotis

Projektas. Gydymo paskirties pastatas (Unikalus Nr. 1597-2001-9014)

Data: 2024.10.14

Bendrieji duomenys

Remontuojamos ligoninės RITS (Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus) 2a. patalpos. Bendras modernizuojamas patalpų plotas 329,3 m2. Remontas atliekamas pagal Užsakovo  parengtą darbų aprašymą ir grafinę dalį. Rangovas, prieš pradedant darbus, parengia pakankamos apimties dokumentaciją: darbų organizavimo  technologinį, ir visų naujai įrengiamų inžinerinių sistemų - vėdinimo, kondicionavimo ir kitų sistemų darbų planus ir suderina su Užsakovu. Darbai atliekami prisilaikant galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimų, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, techninių reglamentų, taisyklių ir normų.

Darbų metu bus nuimama sena lubų ir grindų apdaila, santechniniai prietaisai, el. įranga. Įrengiamos naujos mūrinės pertvaros. Atliekama nauja remontuojamų patalpų sienų, grindų ir lubų apdaila. Montuojami nauji el. šviestuvai, rozetės, jungikliai, santechniniai prietaisai, ventiliacinės grotelės, perdaroma medicininių dujų sistema (deguonies, suspausto oro ir vakuumo  sistemos). Visos naujai įrengiamos ir esamos inžinerinės sistemos tarpusavyje turi turėti suderinamumą. Remonto metu saugomos neremontuojamos bendro naudojimo patalpos ir įrenginiai (laiptinės ir t.t.). Atlikus darbus, visos inžinerinės sistemos yra išbandomos, įforminami bandymų protokolai ir visa dokumentacija perduodama Užsakovui. Prieš pradedant darbus, visos medžiagos, technologinės kortelės ir įrangos  techninės specifikacijos (charakteristikos) ir kita gamintojo technines savybes patvirtinanti dokumentacija teikiama Užsakovui, kuris įvertinęs atitikimą šios užduoties reikalavimams suderina jų naudojimą.

Objekto statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637. Remonto darbų metu turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 patvirtintas „Atliekų tvarkymo taisykles ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles“

Visi darbai, technologinės operacijos ir jų apimtys, kurie  būtini atlikti pagal STR reikalavimus, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to,  ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

Vykdomas žalias pirkimas, todėl Darbų metu vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintu aprašu ,Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“, kuris numato, kad remonto darbams naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „STATYBINĖS MEDŽIAGOS“), elektros lempos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „PATALPŲ APŠVIETIMAS“), vandens maišytuvai ir dušai atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XV skyrius „VANDENS MAIŠYTUVAI IR DUŠAI“).

Statinio architektūra ir konstrukcijos

Remontuojamose RITS 2a. patalpose ardymo darbai atliekami vadovaujantis Užsakovo parengtu darbų aprašymu ir grafine dalimi. Rangovas parengia ir susiderina su Užsakovu darbų atlikimo kalendorinį darbų atlikimo grafiką ir priima iš Užsakovo darbų frontą šių darbų atlikimui. Darbų vykdymo zonoje esant poreikiui atjungiamos arba aklinamos inžinerinių tinklų sistemos arba jų dalys. Ardomos grafinėje dalyje nurodytos pertvaros ar jų dalys. Ardoma sena grindų ir sienų PVC ir plytelių apdaila, grafinėje dalyje nurodytos durys, demontuojami santechniniai prietaisai, šviestuvai, el. jungikliai, rozetės dėžutės. Demontuoti seni santechniniai ir elektrotechniniai prietaisai, šviestuvai sandėliuojami Užsakovo nurodytose vietose. Užsakovas išsirenka jam reikalingus tolimesnei eksploatacijai demontuotus gaminius: plautuves, vandens maišytuvus, el. šviestuvus, el. mechanizmus, radiatorius ir kitas medžiagas ir įrangą. Likę seni gaminiai, kaip statybinis laužas, išvežami į statybinių atliekų sąvartyną, utilizavimui. Darbai atliekami vadovaujantis visų jiems keliamų darbo saugos, technologinių, aplinkosauginių ir higieninių reikalavimų. Griovimo darbų metu turi būti naudojami dulkes surenkantys siurbliai. Ardymo darbus būtina organizuoti taip, kad į šalia esančias patalpas nepatektų ardymo metu susidariusios statybinės atliekos ir dulkės, būtinas darbo zonos drėkinimas. Darbuotojai, atliekantys darbus, turi būti supažindinti su darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimais, ligoninės darbo tvarkos taisyklėmis, aprūpinti individualiomis darbo saugos priemonėmis ir darbo įranga, skirta šiems darbams atlikti. Privaloma operatyviai reaguoti į Užsakovo pateiktas pastabas ir jas šalinti. Prieš pradedant darbus, naudojamų medžiagų, įrangos techninės specifikacijos ir technologinės kortelės  pateikiamos Užsakovui, kuris įvertinęs atitikimą šios užduoties reikalavimams suderina jų naudojimą.

Visi darbai, technologinės operacijos ir jų kiekiai, kurie būtini atlikti pagal STR reikalavimus statybinių konstrukcijų ir inžinerinių tinklų ardymo metu pilnam darbų atlikimui ir užbaigimui, privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

Sienos, pertvaros

Sienų ir pertvarų įrengimo darbai atliekami remontuojamose RITS 2a. patalpose vadovaujantis darbų aprašymu ir grafine dalimi, laikantis šiems darbams numatytų STR reikalavimų pagal grafinės dalies  statybos darbų planą. Įrengiama nauja mūrinė pertvara. Visos g/k konstrukcijos kurios yra pažeistos pelėsinio grybelio, sutrūnijusios ardomos pilnai ir perdaromos iš naujo.

WC patalpose pakabinamų klozetų rėmai aptaisomi ne mažiau 2 sl. drėgmei atspariomis g/k plokštėmis. Vientisos sienos negali būti skirtingo medžiagiškumo. Rėmo aptaisymo plotis per visą patalpos plotį, aukštis 10 cm virš rėmo.

Jungiant skirtingo medžiagiškumo sienų dalis sandūrų vietose įrengiamos deformacinės siūlės. Dalis esamų mūrinių pertvarų, siekiant išsaugoti esamų mūrinių pertvarų medžiaginę sudėtį, mūrijamos plytomis arba blokeliais. Prieš pradedant pertvarų mūrijimo darbus, būtina išardyti po pertvaromis esančius grindų pasluoksnius ir naują pertvarą pradėti mūryti nuo betoninių grindų pagrindo arba g/b perdangos plokštės. Siekiant kokybiškai sujungti seną mūrą su nauju, ne mažiau kaip trijuose taškuose, atliekamas seno ir naujo mūro perrišimas. Vietose, kur nėra galimybės tai atlikti, kas trečią plytų eilę atliekamas mūro armavimas dviem AI-III F8 armatūros strypais, juos užtvirtinant sename mūre fiksuojančia mastika. Armatūros strypo tvirtinimo gylis ne mažiau kaip 10 cm. Naujai įrengtos mūrinės sienos tinkuojamas kalkiniu-cementiniu skiediniu. Mūrinių pertvarų daliniam sienų remontui, išlyginimui ir angų uždarymui g/k plokštės nenaudojamos. Visos liekančios pertvarų ir sienų plokštumos valomos, lyginamos, esantys įtrūkimai užtaisomi remontiniais tinko mišiniais, sandarinimo mastikomis. Išimamos senos instaliacinės dėžutės, užtaisomos sienose esančios vagos ir skylės. Tikrinamas seno tinko sukibimas su mūru. Atsisluoksniavęs tinkas pašalinamas ir įrengiamas naujas. Suremontuoti įtrūkimai, seno ir naujo tinko sujungimo vietos, papildomai armuojami stiklo pluošto armavimo tinkleliais arba audiniais. Užsandarinamos, užbetonuojamos visos angos ir tarpai tarp g/b perdangų ir sienų, skylės g/b perdangose. Visoms patalpoms su šlapiu eksploataciniu režimu atliekama tepama 2-jų sluoksnių hidroizoliacija. WC patalpose ne mažiau 1,3 m aukščio, dušinėse, sanitarinėse patalpose, vonių ir padėklų pastatymo zonose, hidroizoliacija atliekama iki lubų apačios. Hidroizoliacijos atlikimo vietose vidiniuose kampuose klijuojami vidiniai hidroizoliaciniai armavimo kampai.

Naikinama stiklinė pertvara tarp 2-7 ir 2-8 patalpų. Anga tarp 2-7 ir 2-9 patalpų užmūrijama.  Į 2-7 patalpą iš koridoriaus įrengiamos varstomos sandarios 1,6 m praėjimo pločio durys. Į 2-9 ir 2-10 patalpas iš koridoriaus įrengiamos stumdomos stiklinės durys 1,6 m praėjimo pločio. Pertvaros stiklinės, kiek galima panaudojamos esamos. Remonto darbus būtina atlikti vadovaujantis  gaisrinės saugos reikalavimais. Po sienų tinkavimo, lyginimo darbų visos mūrinės ir g/k pertvaros, sienos ruošiamos apdailos įrengimui. Visos naudojamos medžiagos turi būti tarpusavyje derančios. Prieš kiekvieną technologinę operaciją pertvarų plokštumos gruntuojamos giluminiais gruntais. Prieš pradedant darbus, naudojamų  medžiagų ir įrangos techninės specifikacijos, technologinės kortelės  teikiamos Užsakovui, kuris įvertinęs atitikimą šios užduoties reikalavimams suderina jų naudojimą. Visi darbai, technologinės operacijos ir jų kiekiai, kurie būtini pagal STR reikalavimus pertvarų įrengimo darbų užbaigimui, privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

Grindys

Grindų įrengimo darbai remontuojamose RITS 2a. patalpose atliekami vadovaujantis darbų aprašymu, laikantis šiems darbams reglamentuojamų STR reikalavimų. Nuardžius seną grindų apdailą, įvertinamas esamų betoninių grindų stovis. Grindyse esančios išmušos ir sutrūkusios vietos lygiai  apipjaunamos, pašalinamas statybinis laužas ir paruošiami tvarkingi betonavimo kontūrai ne mažesni kaip 0,5 m2 ir užtaisomos specialiai tam tikslui skirtais mišiniais. Naujai betonuojamose vietose, prieš betonavimo darbus, atliekamas  pagrindo gruntavimas specialiu betono sukibimą gerinančiu gruntu ir paviršiaus drėkinimas. WC patalpose, dušinėse, sanitarinėse patalpose, vonių ir padėklų pastatymo zonose betoninės grindys pilnai išardomos, sutvarkoma sena prilydoma hidroizoliacija. Vandens nubėgimui į trapus formuojami grindų nuolydžiai. Tinkamam nuolydžiui suformuoti, WC, sanitarinėse patalpose, dušinėse ardomi esami ir įrengiami nauji betoninių grindų pasluoksniai. Sutvarkoma po betoniniu grindų pasluoksniu esanti sena klijuojama hidroizoliacija. Visose, šlapio eksploatacinio režimo patalpose (WC, dušinės, sanitarinės patalpos) atliekama 2-jų sluoksnių tepama hidroizoliacija su vidiniu kampų paklijavimu hidroizoliaciniais kampais. Patalpose su trapais, prieš įrengiant hidroizoliaciją esami trapai keičiami naujais, betoninės grindys įrengiamos su nuolydžiu į trapą, kurio dydį  reglamentuoja STR eksploataciniai reikalavimai arba gamintojo rekomendacijos (2,0-2,5 cm į tiesinį metrą). Grindys daromos taip, kad neliktų slenksčių tarp patalpų. Jeigu reikia - žeminama kanalizacijos stovo trišakio montavimo vieta ir /arba daromas grindų pakilimas, užtikrinant, kad vanduo netekėtų į kitas patalpas. Naujai betonuojamo pasluoksnio  storis ne plonesnis  kaip 5 cm. Betonavimas atliekamas  naudojant  ne mažesnės markės kaip C16/20 betono mišinį ir armuojant AII 150x150x4 metaliniu grindų tinklu. WC, sanitarinėse patalpose, įrengiami taškiniai vandens surinkimo trapai. Visų grindų aukštis remontuojamose patalpose turi būti vieno aukščio ir ne turėti perkritimų. Pagal suderintą su Užsakovu  remontuojamų betoninių grindų įrengimo mazgą, seno ir naujo betonavimo sandūros, įtrūkimo siūlės visu perimetru armuojamos AIII F10 armatūros strypeliais, kas 15-20cm, epoksidiniais mišiniais su armuojančiu pluoštu. Visos remontuojamos plokštumos apdorojamos giluminiais, sukibimą gerinančiais gruntais. Betoninių grindų dangų paviršiaus išlyginimui naudojami remontiniai ir savaime išlyginamieji grindų mišiniai, kurių atsparumas gniuždymui ne mažesnis kaip 30 MPa. Galimas vienas aukščio nelygumas iki 2 mm, tikrinant 2 m ilgio liniuote. Visų remontuojamų patalpų grindų aukštis turi būti suvienodintas į vieną lygį, patalpų grindų aukščio perkritimas neleistinas. Prieš pradedant darbus, darbų technologinės kortelės, medžiagų ir įrenginių  techninės specifikacijos pateikiamos Užsakovui, kuris įvertinęs atitikimą šios užduoties reikalavimams derina jų naudojimą. Visi darbai, technologinės operacijos ir jų kiekiai, kurie  būtini pagal STR  reikalavimus  betoninių grindų įrengimo darbų užbaigimui, turi būti atlikti nepriklausomai  nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

Lubos

Naujų lubų įrengimo darbai RITS 2a. remontuojamose patalpose atliekami  vadovaujantis darbų aprašymu ir grafine dalimi, laikantis šiems darbams numatytų STR reikalavimų. Užtaisomos g/b perdangos plokštėse esančios skylės ir tarpai, plyšiai tarp g/b perdangos plokščių ir sienų. Sutvarkytos  g/b perdangos plokštės apdorojamos paspalvintu giluminiu gruntu su detergentais.  Esamos koridoriaus pakabinamų lubų plokštės keičiamos naujomis, paliekant tą patį karkasą. Esamos gipsinės lubos demontuojamos ir įrengiamos naujos laikantis visų technologinių reikalavimų. Lubų išdėstymas, aukščiai išlieka kaip esami. Linijiniai vieno sluoksnio paprasto g/k ir higieninio išpildymo g/k lubų gaminiai montuojami palatose. WC patalpose, sandėliukuose, drėgnose patalpose luboms naudojamos drėgmei atsparios g/k plokštės. Prieš darbų pradžią visi g/k lubų montavimo mazgai turi būti suderinti su Užsakovu. g/k siūlės užpildomos glaistų ir armuojamos sintetiniais armavimo tinkleliais. Visos g/k siūlės, atliekant glaistymo darbus, papildomai armuojamos stiklo audinio juostomis. g/k lubose, pagal inžinerinių tinklų eksploatavimo poreikį, turi būti įrengti inžinerinių sistemų aptarnavimo apžvalginiai liukai. Lubos glaistomos ne mažiau nei 2 kartus. Visos lubos (išskyrus koridoriaus) dažomos antimikrobiniais baltos spalvos dažais. Prieš pradedant darbus, naudojamų medžiagų, įrangos techninės specifikacijos ir technologinės kortelės teikiamos Užsakovui, kuris įvertinęs atitikimą šios užduoties reikalavimams suderina jų naudojimą Visi darbai, technologinės operacijos ir jų kiekiai, kurie būtini pagal STR reikalavimus pakabinamų g/k įrengimo darbų užbaigimui, privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

Sienų apdaila

Sienų apdailos darbai  atliekami visose remontuojamose RITS patalpose. Darbai atliekami vadovaujantis darbų aprašymu ir grafine dalimi, laikantis šiems darbams numatytų STR reikalavimų. Visos sienos yra gruntuojamos glaistomos ir šlifuojamos. PVC klijavimui sienos glaistomos ne mažiau nei 1 kartą, visi dažomi paviršiai ne mažiau nei 2 kartus. Ant išorinių sienų kampų statomi glaistymo kampai. Sienos WC ir kitose sanitarinėse patalpose, o taip pat praustuvų zonose klijuojamos keraminėmis plytelėmis, laikantis gamintojo nustatytomis technologijomis.

Sienos klijuojamos keraminėmis glazūruotomis sieninėmis plytelėmis. Stipris lenkiant ne mažiau 700N (EN 14411:2012), atsparumas smūgiui, veikiant kietu kūnu pagal ISO 7892:1988 4.4 posk. smūgio energija 3 J atitinka ne prastesnę kaip 3-4 kategorijai. Storis ne mažiau 6mm. Vandens įmirkis ≤ 0,5 %. Plytelės turi atitikti (LST EN 14411 standarto reikalavimus. Ant paviršiaus neturi atsirasti mikro trūkimų, jas įkaitinus ir atšaldžius. Tvirtinamos (klijuojamos) ant paruošto paviršiaus pagal gamintojų rekomendacijas. Dangos siūlės turi būti lygios, vienodo pločio. Plytelės kloti su 2-2.5 mm storio siūlėmis. Sienų klijavimas keraminėmis plytelėmis atliekamas įrengus švarias grindis. Siūles užpildyti leidžiama tik užbaigus visus pagrindinius statybos darbus. Skiedinys turi pilnai užpildyti erdvę tarp plytelių ir sienos.

Klijavimo aukštis iki lubų. Paruoštos klijavimui sienos turi turėti stačius kampus ir lygias plokštumas.

Kabinetuose, koridoriuje, persirengimo patalpose, palatose, poste ir kt. patalpose iki 1,0 m.  aukščio nuo grindų. sienos klijuojamos viniline, homogenine rulonine danga, identiška dangai klijuojamai ant grindų.

Danga neturi kaupti statinės elektros ir išskirti toksiškų cheminių medžiagų, turi būti atspari rūgštims: šarmams, naftos produktams, mechaniniams veiksniams, nedegi, nelaidi garsui. Visose patalpose klijuojama vinilinė, homogeninė danga, neplonesnė kaip 2,0 mm storio su aukšto atsparumo trinčiai ir dilimui rodikliais. Danga klijuojama ant pagrindo, kurio drėgmė ne didesnė kaip 5%. Dangos priklijavimui turi būti naudojami klijai, pagal grindų dangos gamintojo rekomendaciją užtvirtinantys priklijavimo ilgaamžiškumą ir pakankamą stiprumą. Klijai turi būti nedegūs. Dangos rulonai turi būti palaikomi horizontalioje padėtyje ištiesti 1-2 paras, kad išnyktu banguotumas. Paruoštas pagrindas turi būti sausas, lygus, tvirtas, nuvalytas nuo šiukšlių ir dulkių. Patalpos temperatūra klojimo metu turi būti 18oC, santykinis drėgnumas iki 60%. Jeigu dangos gamintojas nenurodo kitais, danga įrengiama ant sauso lygaus pagrindo gamintojo rekomenduojamais klijais. Siūlės suvirinamos karštu būdu atitinkamos spalvos suvirinimo siūlu. Siūlės tvirtumas – pagal standarto reikalavimus EN 684 – ne mažiau kaip 240 N/50 mm. Suvirinti patariama visus sudūrimus — tuomet jie būna stiprūs, nepraleidžiantys vandens ir higieniški. Suvirinimo strypas vinilams padarytas iš gryno PVC, kuris lydosi esant tokiai pat temperatūrai kaip ir vinilo dangos. Virinti reikia išdžiūvus dangos klijams, paprastai kitą dieną.

Vinilinės, homogeniškos, ruloninės dangos fizikinių savybių charakteristika: storis ne mažiau 2,00 mm (EN - ISO 24346), nusidėvėjimo sluoksnis visas storis (2,00 mm), komercinis naudojimas ne prastesnė kaip 34 klasė (EN-ISO 10874), matmenų stabilumas ne prastesnis kaip 1.109 Ω (EN 1081 (R1)), reakcija į ugnį ne prastesnė kaip Bfl-s1 (EN 13501-1), atsparumas slydimui DS - μ ≥ 0,30 (EN 13893), spalva įlieta per visą dangos storį tolygi ir patvari. Danga atspari grybeliams ir bakterijoms. Nepalaiko palankios terpės grybeliams ir bakterijoms daugintis.

Danga turi atitikti sveikatos ir saugumo – HSE – (HSE – Health and Safety Executive) bei Europos Sąjungos standartų reikalavimus.

Danga turi pasižymėti nekintančios elektros sklaidos savybėmis, atitikti ESD standartą.

Sienų paruošimas.

Visi sienų paviršiai prieš dažant ar klijuojant plyteles, turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai užrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, šlifuojami, po to glaistomi gruntuojami ir svidinami (šlifuojami). Gipso kartono pertvaros netinkuojamos, glaistomos ir gruntuojamos. Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais gramdikliais ir šepečiais. Rūdys pašalinamos cheminiu rudžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujai galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. Dulkės nuo paviršiaus nusiurbiamos. Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją, nurodytą gamintojo instrukcijoje. Grunto dugnas turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti prieš dedant kitą, dengiamasis sluoksnis nedaromas kol Užsakovo atstovas nepriima anksčiau atliktų darbų.

Glaistymas. Techninė specifikacija apima sienų ar kitų paviršių glaistymo darbus, įskaitant pagrindų paruošimą, glaistyto paviršiau šlifavimą. Betono ir tinkuotiems paviršiams išlyginti prieš dažant naudoti glaistą kuris būtų suderinamas su dažais. Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaisto spalva gali būti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos. Glaistas turi būti smulkus. Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant (0,3 - 0,5)mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų. Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai lipti prie gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius, šiek tiek patrynus, neturi teptis.

Nuo metalinių paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai tirpikliu pašalinti esami dažai. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją. Grunto dangos turi gerai padengti paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiškai išdžiūti, tik po to dedamas kitas sluoksnis. Dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol užsakovo atstovas nepriims anksčiau atliktų darbų. Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio. Dažymo būdai Dažymo būdas turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir gamintojų nurodymus. Teptuku dažoma taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose patalpų viduje. Purkšti galima, jei gretimi paviršiai gerai uždengti.

Sienų dalys, kurios iki lubų nepadengiamos kitomis dangomis, dažomos antimikrobiniais, atspariais intensyviam cheminiam  (ISO 4628) ir  antibakteriniam valymui ir plovimui skirtais dažais, su 10 000 kartų šveitimo patvarumu (ISO 11998 1 klasė), Spalva tikslinama prieš  perkant dažus. Dažai pasižymi atsparumu daugkartinei dezinfekcijai, plovimui, lengvam mechaniniam valymui ir  valymui cheminiais valikliais ir dezinfekcijos tirpalais. Dažai skiedžiami tik vandeniu, pralaidūs vandens garams ir nekenkia aplinkai. Atsparumas drėgnajam valymui pagal LST EN 13300 ne mažiau kaip 200 šveitimo ciklų.

Dažai, gruntai, glaistai, PVC dangos, klijai ir visos kitos medžiagos turi būti sertifikuotos, turi būti  visų naudojamų medžiagų  medžiaginis suderinamumas. Naudojamos to pačio prekinio ženklo medžiagos arba tas, kurias rekomenduoja naudoti gamintojas. Dažymas Paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8%, betoninių ir gelžbetoninių < 4-6%. Dažomos patalpos santykinis oro drėgnumas < 70%. Darbai galimi ir esant kitoms sąlygoms jeigu tai nurodyta dažų gamintojo rekomendacijose.

Ant visų sienų (durų angokraščių) išorinių kampų, visose patalpose iš aliuminio,  kurio kraštinių plotis ne mažiau kaip 5 x 5 cm ir ne plonesnio kaip 2,0 mm storio,  1,00 m aukščio  nuo grindų, įrengiamos sienų išorinių  kampų apsaugos.

Prieš pradedant darbus, naudojamų medžiagų, techninės specifikacijos ir darbų atlikimo technologinės kortelės teikiamos Projekto vykdytojui, kuris įvertinęs atitikimą šios užduoties  reikalavimams suderina jų naudojimą.

Visi darbai, technologinės operacijos ir jų kiekiai, kurie  būtini pagal STR reikalavimus sieninių PVC dangų įrengimui ir darbų užbaigimui, privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

Grindų apdaila

Grindų apdailos darbai remontuojamose  RITS 2 aukšto patalpose atliekami vadovaujantis darbų aprašymu ir grafine dalimi, laikantis šiems darbams numatytų STR reikalavimų, gamintojų nurodymų ir rekomendacijų. Palatose, stebėjimo poste, kabinetuose, koridoriuose po betoninių grindų betonavimo ir išlyginimo darbų klijuojama vinilinė, homogeninė danga neturi kaupti statinės elektros ir išskirti toksiškų cheminių medžiagų, turi būti atspari rūgštims, šarmams, naftos produktams, mechaniniams veiksniams, nedegi, nelaidi garsui. Visose patalpose klojama vinilinė, homogeninė danga, neplonesnė kaip 2,0 mm storio su aukšto atsparumo trinčiai ir dilimui rodikliais. Danga klijuojama ant pagrindo, kurio drėgmė ne didesnė kaip 5%. Dangos priklijavimui turi būti naudojami klijai, pagal grindų dangos gamintojo rekomendaciją užtvirtinantys priklijavimo ilgaamžiškumą ir pakankamą stiprumą. Klijai turi būti nedegūs. Dangos rulonai turi būti palaikomi horizontalioje padėtyje ištiesti 1-2 paras, kad išnyktu banguotumas. Paruoštas pagrindas turi būti sausas, lygus, tvirtas, nuvalytas nuo šiukšlių ir dulkių. Patalpos temperatūra klojimo metu turi būti 18oC, santykinis drėgnumas iki 60%. Jeigu dangos gamintojas nenurodo kitais, danga įrengiama ant sauso lygaus betoninio pagrindo akriliniais dispersiniais klijais. Siūlės suvirinamos karštu būdu atitinkamos spalvos suvirinimo siūlu. Siūlės tvirtumas – pagal standarto reikalavimus EN 684 – ne mažiau kaip 240 N/50 mm. Suvirinti patariama visus sudūrimus — tuomet jie būna stiprūs, nepraleidžiantys vandens ir higieniški. Suvirinimo strypas vinilams padarytas iš gryno PVC, kuris lydosi esant tokiai pat temperatūrai. kaip ir vinilo dangos. Virinti reikia išdžiūvus dangos klijams, paprastai kitą dieną.

Saugaus (neslidi) tipo vinilinės, homogeniška, ruloninės grindų dangos fizikinių savybių charakteristika: Bendrasis storis ne mažiau 2,00 mm (EN - ISO 24346), nusidėvėjimo sluoksnis (2,00 mm), komercinis naudojimas, ne prastesnė kaip 34 klasė (EN-ISO 10874), matmenų stabilumas ne prastesnis kaip 1.109 Ω (EN 1081 (R1)), reakcija į ugnį ne prastesnė kaip Bfl-s1 (EN 13501-1), atsparumas slydimui DS - μ ≥ 0,30 (EN 13893), spalva įlieta per visą dangos storį tolygi ir patvari. Danga atspari grybeliams ir bakterijoms. Nepalaiko palankios terpės grybeliams ir bakterijoms daugintis.

Danga turi atitikti sveikatos ir saugumo – HSE – (HSE – Health and Safety Executive) bei Europos Sąjungos standartų reikalavimus. Danga turi atitikti EN 13845 standartą. Šiuo standartu reikalaujama, kad būtų užtikrinta ilgalaikė neslidumo tikimybė, įvairaus dangos naudojimo intensyvumo vietose.

Danga turi pasižymėti nekintančios elektros sklaidos savybėmis, atitikti ESD standartą.

Prieš pradedant klijuoti dangas, patikrinamas grindų paviršių lygumas, visi grindų paviršiai gruntuojami, lyginami remontiniais  ir  savaime išsilyginančiais mišiniais, šlifuojami.

Sanitarinės paskirties ir WC patalpose grindys klijuojamos akmens masės neslidžiomis plytelėmis, suderintos spalvos su sieninėmis plytelėmis. Vandens įmirkis ≤0,1%, trūkstamasis stiprumas ≥2400N, yramasis modulis  ≥48N/mm2, neglazūruotų plytelių atsparumas giliajam dilimui ≤150mm3, tiesinio šiluminio plėtimosi koeficientas ≤6,5MK-1, atsparios terminiam poveikiui, atsparumas buitiniams chemikalams - A LA HA, atsparumas dėmių susidarymui 5 kategorija, atsparumo slydimui koeficientas A, atsparumo slydimui koeficientas su batais R10.

Visi grindų paviršiai turi būti įrengiami atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir technologiją. Visų naudojamų medžiagų sudėtis turi turėti tarpusavio medžiaginį  suderinamumą. Prieš pradedant darbus, naudojamų medžiagų techninės specifikacijos ir darbų technologinės kortelės, teikiamos Projekto vykdytojui, kuris įvertinęs atitikimą šios užduoties reikalavimams, suderina jų naudojimą.

Visi darbai, technologinės operacijos ir jų kiekiai, kurie  būtini pagal STR reikalavimus grindų PVC dangų įrengimui ir darbų užbaigimui, privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

Lubos

Lubų apdailos darbai remontuojamose RITS 2 aukšto patalpose atliekami vadovaujantis darbų aprašymu ir grafine dalimi, laikantis šiems darbams  STR ir HG normų reikalavimų, gamintojo nurodymų ir rekomendacijų. Palatose ardomos esamos g/k lubos ir po vėdinimo - kondicionavimo sistemos ir kitų  inžinerinių sistemų sutvarkymo, įrengiamos naujos g/k pakabinamos lubos. G/k lubų paruošti dažymui paviršiai dažomi luboms skirtais vandens dispersiniais antibakteriniais dažais ne mažiau kaip 2 kartus. Drėgnose patalpose lubos dažomos vandens dispersiniais antibakteriniais dažais, skirtais drėgnoms patalpoms. Visi glaistomi ir dažomi paviršiai turi būti dažomi atsižvelgiant į higieninius reikalavimus reglamentuojamus gydymo paskirties patalpoms pagal jų paskirtį. Visos naudojamos medžiagos turi būti tarpusavyje derančios ir sertifikuotos. Lubose montuojami moduliniai lediniai šviestuvai, vėdinimo difuzoriai, priešgaisrinės signalizacijos moduliai. Visa įranga turi būti suderinama  su esama įranga. Po jos sumontavimo turi būti užtikrinamas visos sistemos tinkamas veikimas. Visų ventiliacijos angų grotelės keičiamos naujomis.

Esamos koridoriaus pakabinamų lubų plokštės keičiamos naujomis, paliekant tą patį karkasą. Apšvietimas įrengiamas atitinkantis higienos normas.

Palatose paliekami esami šviestuvai, jų išdėstymo schemą derinant su Užsakovu. Jų lempos keičiamos į led., užtikrinant reikalingą apšviestumo normą. Remonto metu kiek įmanoma išsaugomos esamos apšvietimo tinklo kabelinės linijos, papildant naujais kabeliais esant poreikiui.

Prieš pradedant darbus, naudojamų medžiagų techninės specifikacijos ir darbų  technologinės kortelės teikiamos Užsakovui, kuris įvertinęs atitikimą šios užduoties reikalavimams suderina jų naudojimą.   Visi darbai, technologinės operacijos ir jų kiekiai, kurie būtini pagal STR reikalavimus lubų apdailos įrengimui ir darbų užbaigimui, privalomi atlikti nepriklausomai nuo to,  ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

Langai ir palangės

Remontuojamose  RITS 2 aukšto patalpose langai keičiami. Esami langai ir palangės išmontuojami ir keičiami langais pritaikytais šiaurės Europos sąlygoms IQ8000 sistema, šešių kamerų profilis (su dviem sandarinimo tarpinėmis). Rėmo plotis 74mm. Stiklas - FLOAT technologijos “PILKINGTON” arba lygiavertis. Stiklo paketas (4"selektyvinis"-16-4-16-4"selektyvinis") šilumos laidumo koeficientas ne didesnis  U=1,0 W/m2K. Spalva: Balta. Lauko palangės keičiamos naujomis, analogiškomis esančiam medžiagiškumui.

Langų montavimui naudojama:

45 mm apdailos juosta (balta)

Polanginis profilis su pašiltinimu 30mm.

Montuojant langus naudoti klijuojamas langų sandarinimo juostas.

Palangės plastifikuotos baltos.

Langų angokraščiai iš lauko pusės užtaisomi esamo lauko apdailą atitinkančiomis medžiagomis ir apdaila.

Prieš pradedant darbus, naudojamų  medžiagų  techninės specifikacijos ir darbų technologinės kortelės teikiamos Užsakovui, kuris įvertinęs atitikimą šios užduoties reikalavimams suderina jų naudojimą. Visi darbai, technologinės operacijos ir jų kiekiai, kurie būtini pagal STR reikalavimus palangių apdailos įrengimui ir darbų užbaigimui, privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

Durų įrengimas

Remontuojamose RITS 2 aukšto patalpose durų montavimas atliekamas vadovaujantis darbų aprašymu ir grafine medžiaga, vadovaujantis STR reikalavimų ir durų gamintojų montavimo instrukcijų. Durų montavimo vietos ir jų specifikacija pateikiama grafinės dalies priede. Durys turi būti montuojamos vadovaujantis durų montavimo instrukcijos, kuri pateikiama kartu su durimis. Durų angos paruošiamos pagal grafinėje dalyje numatytus durų angų švaraus praėjimo pločių išmatavimus. Remontuojamose patalpose keičiamos durys varstomos ar slankioja mechaniškai. Išėjimo durys išimamos ir apsukamos, įrengiant varstymą elektromechaninių pavarų pagalba. Elektromechaninių durų valdymas atliekamas praėjimo kontrolės sensorinių daviklių arba klavišo pagalba.

Automatinės varstomos durys komplektuojamos su 2 judesio/saugumo sensoriais, elektromagnetiniu užraktu varčiai ir baterija laikinam durų atidarymui dingus elektrai.

Remonto metu nekeičiamos durys durų varčios nuimamos ir laikomos Užsakovo nurodytoje vietoje, po remonto gražinamos į vietas.

Prieš pradedant darbus, naudojamų  medžiagų  techninės specifikacijos teikiamos Užsakovui, kuris įvertinęs atitikimą šios užduoties reikalavimams suderina jų naudojimą.

Visi darbai, technologinės operacijos ir jų kiekiai, kurie būtini atlikti pagal STR reikalavimus durų angų įrengimui ir durų montavimui, privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

Pastato šildymo sistema

Remontuojamose RITS o 2 aukšto patalpose paliekami esami šildymo prietaisai.

Vėdinimo sistema

Remontuojamoms RITS 2a. patalpoms, paliekama esama vėdinimo sistema, pagal schemą panaikinant esamas atšakas, Užsakovo nurodytoje vietoje įrengiant 2, automatinius, pagal esamą temperatūrą reaguojančius, sistemos valdymo įrenginius su temperatūros jutikliais. Izoliacinėje palatoje sumontuojamos rankiniu būdu valdomos oro filtrų slėgį reguliuojančios sklendės/ė (patalpa 2.7).

Užbaigus sistemos išbandymą ir perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir duomenų vadovus, panaudotų medžiagų ir įrangos sertifikatus, bei instrukcijas lietuvių kalba, apmokyti Užsakovo atsakingus asmenis naudotis įranga. Prieš pradedant darbus, naudojamų medžiagų ir įrangos techninės specifikacijos, technologinės kortelės teikiamos Užsakovui, kuris įvertinęs atitikimą šios užduoties reikalavimams suderina jų naudojimą. Rangovas, ne vėliau kaip iki darbų užbaigimo, privalo pateikti darbų išpildomąją dokumentaciją, bei kita, eksploatacijai reikalinga informacija. Sklendės, pravalymo liukai ir kita uždarymo ir reguliavimo įranga sužymima ant sumontuotų pakabinamų lubų.

Visi darbai, technologinės operacijos ir jų kiekiai, kurie būtini atlikti pagal STR vėdinimo sistemų įrengimo ir eksploatavimo  reikalavimus privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

Kondicionavimo sistema su kondensato nuvedimo sistema

Remontuojamose RITS 2a.patalpose, su užsakovu suderintose vietose, 3 patalpose po 1 vnt.  ir koridoriuje 2 vnt. įrengiamos dezinfekavimo panelės. Pagal galiojančius statybos reglamentus ir higienos normas su Užsakovu suderintose vietose įrengiami trys kondicionieriai (2 vnt. nuo 2.5 iki 3 KW., 1 vnt. 5 KW.) turintys vėdinimo ir šildymo funkcijas. Kondicionieriaus vidinis blokas tvirtinamas ant vidinės ar išorinės sienos pagal situaciją esančią patalpoje. Magistraliniai vamzdžiai ir kabeliai montuojami į tam skirtą plastikinį kanalą dėl estetikos. Sienoje gręžiama d60 anga, kuri po magistralių pravedimo užsandarinama orui nelaidžiomis montažinėmis putomis. Lauke magistralės nuvedamos iki išorinio bloko. Elektra atvedama pagal situaciją skirtingai kiekvienai patalpai nuo rozetės ar kito tinkamo elektros energijos šaltinio. Išorinis blokas montuojamas ant 40 cm aukščio specialaus laikiklio, kuris pritvirtinamas ir pastatomas ant gelžbetoninės plokštės 1000x500x50. Magistralės vakumuojamos ir pagal poreikį papildoma freonu. Visi vėsinimo sistemos variniai vamzdžiai izoliuoti gamykline antikondensacine izoliacija. Lauko blokų numatoma vieta ant pastato stogo. Rangovas turi įvertinti visus ardymo ir atstatymo darbus reikalingus naujos vėsinimo sistemos įrengimui. Prieš pradedant darbus, visos medžiagos ir įranga, turi būti suderinta su Užsakovu. Rangovas, ne vėliau kaip iki darbų užbaigimo, privalo pateikti darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje nurodyta visa techninė sumontuotos sistemos informacija ir kita eksploatacijai reikalinga informacija. Rangovas, ne vėliau kaip iki darbų užbaigimo, privalo pateikti darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje nurodyta visa techninė sumontuotos sistemos informacija – vamzdžių diametrai, ilgiai, šaldymo  įrangos galia, ir kita eksploatacijai reikalinga informacija. Kondensato nuvedimas nuo vėsinimo įrangos remontuojamose RITS 2a. patalpose vykdomas, laikantis šiems darbams STR reikalavimų, įrengiama kondensato nuo vidinių kasečių nuvedimo sistema. Visi vamzdynai įrengiami virš pakabinamų lubų arba papildomai uždengiami. Prieš pradedant darbus, naudojamų  medžiagų ir įrangos techninės specifikacijos, technologinės kortelės  teikiamos Užsakovui, kuris įvertinęs atitikimą šios užduoties reikalavimams suderina jų naudojimą.

Palatose įrengiama po vieną oro dezinfekavimo panelę.

Rangovas, ne vėliau, kaip iki darbų užbaigimo, privalo pateikti darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje nurodyta visa techninė sumontuotos sistemos informacija – vamzdynų diametrai, montavimo vietos, medžiagų ir įrangos techninės specifikacijos, įrangos pasai ir naudojimosi instrukcijos.

Visi darbai, kurie pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

Praustuvės su maišytuvais

RITS 2a. remontuojamose patalpose, vadovaujantis darbų aprašymu ir grafine dalimi, laikantis šiems darbams STR reikalavimų, įrengiamos naujos, pagal galiojančius statybos reglamentus ir higienos normas atitinkantys praustuvai su maišytuvais, pakeičiant visus kampinius ventilius. Sanitariniai prietaisai turi būti su lygiais gerai valomais paviršiais, atitikti higienos reikalavimus ir projektuojamų patalpų poreikius. Santechnikos kiekai nurodyti paprastojo remonto grafinėje dalyje. Visų santechnikos prietaisų tipai ir modeliai turi būti suderinti su Užsakovu. Esami prietaisai demontuojami. Demontuoti gaminiai, pagal Užsakovo pareikalavimą, perduodami Užsakovui, pristatant į nurodytą sandėliavimo vietą, arba išvežami į statybinių atliekų sąvartyną utilizavimui. Darbai atliekami vadovaujantis visų jiems keliamų darbo saugos, technologinių, aplinkosauginių ir higieninių reikalavimų. Darbus būtina organizuoti taip, kad į išorę nepatektų ardymo metu susidariusios statybinės atliekos, būtinas darbo zonos drėkinimas ir apsauga nuo perteklinio triukšmo skleidimo. Visi vandens maišytuvai turi atitikti praustuvo konstrukciją. Montuojami paprasti vienos svirties vandens maišytuvai. Visi santechniniai prietaisai turi būti atsparūs daugkartinei dezinfekcijai, plovimui, lengvam mechaniniam trynimui, valymui cheminiais valikliais ir dezinfekciniais tirpalais. Santechniniai prietaisai pajungiami su metaliniais pajungimo vamzdeliais. Prieš pradedant darbus, naudojamų  medžiagų ir įrangos techninės specifikacijos, technologinės kortelės  teikiamos Užsakovui, kuris įvertinęs atitikimą šios užduoties reikalavimams suderina jų naudojimą. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

San. mazgai (prietaisai)

Remontuojamose RITS  2a. patalpose, vadovaujantis darbų aprašymu ir grafine dalimi, laikantis šiems darbams STR reikalavimų, įrengiami nauji pagal  galiojančius STR ir higienos normas atitinkantys sanitariniai mazgai su sanitariniais prietaisais - praustuvai su maišytuvais, dušai (dušo kabinos). Sanitarinių prietaisų vietos ir kiekiai nurodyti grafinėje dalyje. Unitazai pakabinamo tipo – su vandens užtvara viduje. Pakabinimo aukštis ne mažiau kaip 50 cm. Vanduo į unitazų bakelius tiekiamas  neviršijant HG normų triukšmo lygio, sunaudojant nuplovimui ne daugiau kaip 6l vandens. Unitazo puodas komplektuojamas su kietomis sėdynėmis ir dangčiais iš plastmasės. Praustuvai komplektuojami su sifonais, kurie turi būti chromuoti ir atitikti vandens maišytuvų ir čiaupų padengimo spalvą. Darbų eigoje tikslinti praustuvo patalpoje 2-132 montavimo vietą. Jeigu reikės permontuoti vandentiekio ir kanalizacijos išvadus. Pagal gamintojo rekomendacijas, g/k sienos konstrukcija prietaisų ir įrangos tvirtinimo vietoje turi būti sustiprinta antipirenais apdorota drėgmei atsparia klijuotos medienos plokšte arba kita ne prastesne medžiaga. Visi sanitariniai prietaisai komplektuojami su jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis. Sanitariniai prietaisai montuojami po to, kai sumontuoti vamzdynai ir atlikti grindų ir sienų apdailos darbai. Vonių ir dušų maišytuvai komplektuojami su jų padengimo paviršių atitinkančia dušo galvute ir lanksčia žarna. Prieš pradedant darbus, naudojamų  medžiagų ir įrangos techninės specifikacijos, darbų technologinės kortelės teikiamos Užsakovui, kuris įvertinęs atitikimą šios užduoties reikalavimams suderina jų naudojimą. Visų santechnikos prietaisų tipai ir modeliai taip pat turi būti suderinti su Užsakovu. Visi darbai, kurie pagal STR pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

Medicininės dujos ir medicininė įranga

Remontuojamose RITS 2a. palatose, paliekama esanti, medicininių dujų sistema. Medicininių dujų privedimo taškai į naujai įrengiamas konsoles, įrengiami vadovaujantis grafine dalimi, konkrečią vietą derinant su Užsakovu. Darbai atliekami vadovaujantis visų jiems keliamų darbo saugos, technologinių, aplinkosauginių ir higieninių reikalavimų. Darbus būtina organizuoti taip, kad į išorę nepatektų ardymo metu susidariusios statybinės atliekos, būtinas darbo zonos drėkinimas ir apsauga nuo perteklinio triukšmo skleidimo.

Prieš pradedant darbus, naudojamų medžiagų ir įrangos techninės specifikacijos, darbų technologinės kortelės teikiamos Užsakovui, kuris įvertinęs atitikimą šios užduoties reikalavimams suderina jų naudojimą. Rangovas, ne vėliau kaip iki darbų užbaigimo, privalo pateikti darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje nurodyta visa techninė sumontuotos sistemos informacija.

Visi darbai, kurie laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

Medicininė įranga

Remontuojamose RITS 2a. palatose, pagal grafinės dalies technologinį planą planuojamos montuoti lubinio tvirtinimo medicininės konsolės (šiuo pirkimu neperkamos).

Į palatose nurodytas lubinių medicininių konsolių montavimo vietas yra atvedami medicininių dujų pajungimui reikalingi tinklai. Medicininių dujų infrastruktūros pertvarkymo sprendiniai palatų patalpose - prie kiekvienos lovos yra planuojama įrengti prie lubų pritvirtintas medicinines įrangos konsoles, į kurias reikia atvesti medicininių dujų vamzdyną (deguonies, suslėgto oro, vakuumo). Iš viso bus 3 pacientų lovos ir lubinės konsolės. Projekte numatoma dvi esamas sienines konsoles palikti esamose vietose, o likusias išmontuoti ir išgabenti į užsakovo nurodytą vietą. Esami inžineriniai tinklai, medicininės dujos ir technologija yra veikiantys, jų stovis geras. Prie naujų konsolių privedant medicininių dujų vamzdyną numatoma maksimaliai išnaudoti esamus medicininių dujų tinklus, konsoles, koreguojant tik atšakas. Į lubines konsoles atvedamas elektros maitinimas (dvi 230V maitinimo šakos, viena užmaitinta per UPS, kita per jėgos spintą), 6 kategorijos kompiuterinio tinklo kabeliai (lubinėms medicininėms konsolėms ne mažiau 2 vnt.). Tikslios medicininių konsolių montavimo vietos derinamos darbų eigoje, patikslinus medicininės įrangos išdėstymo vietas. Rangovas turi atsižvelgti į lubinių medicininių konsolių tvirtinimo vietas. Patalpose, kuriose montuojamos lubinės konsolės, turi būti įrengtas elektros įžeminimo kontūras. Visi darbai atliekami vadovaujantis STR ir higieninių normų reikalavimų.

Elektroniniai ryšiai

Remontuojamose RITS  2a. palatose, vadovaujantis darbų  aprašymu ir grafine medžiaga įrengiama nauja, pagal  galiojančius statybos techninius reglamentus ir higienos normas atitinkanti  elektroninių ryšių sistema (kompiuterinis tinklas). Įrengiamam tinklui naudojamas 6a kategorijos ryšių kabelis. Kompiuterinio tinklo taškai įrengiami grafinėje dalyje nurodytose vietose. Komutacinių kabelių ilgiai parenkami pagal vietą. Prieš pradedant darbus, visos medžiagos ir įranga, turi būti suderinta su Užsakovu. Rozečių apdaila derinama prie elektros rozečių apdailos. Telekomunikacijų rozečių montavimas numatomas šalia elektros lizdų, griežtai tame pačiame aukštyje bei išlaikant vienodus atstumus. Koridoriuje elektros instaliacija nekeičiama, nebent tai būtina dėl to, kad būtų pasiektas būtinas apšvietos lygis, arba tai būtina, kad visi įrengimai tinkamai funkcionuotų. Prieš pradedant darbus, visos medžiagos, technologinės kortelės ir įrangos  techninės specifikacijos pateikiamos Užsakovui, kuris įvertinęs atitikimą šios užduoties reikalavimams suderina jų naudojimą. Įranga arba jos atskiros dalys negali būti pagamintos Kinijos LR  arba kitose priešiškose šalyse agresorėse.  Visi darbai, kurie pagal STR  laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

Personalo iškvietimo sistema

Prie paciento lovų, turi būti įrengti nešiojami slaugos personalo iškvietimo ir atšaukimo mygtukai. Koridoriuje ir palatose įrengiamas naktinis lubinis apšvietimas. Visa sistema turi būti sujungta tinklo kabeliais.

Praėjimo kontrolė

RITS 2 a. remontuojamose patalpose įrengiama nauja praėjimo kontrolė. Praėjimo kontrolė įrengiama įėjimo į skyrių vietoje. Dingus elektrai, turi būti išjungiama praėjimo kontrolė. Prieš pradedant darbus, visos medžiagos, technologinės kortelės ir įrangos  techninės specifikacijos (charakteristikos) bei kita gamintojo technines savybes patvirtinanti dokumentacija teikiama Užsakovui, kuris įvertinęs atitikimą šios užduoties reikalavimams suderina jų naudojimą.  Visi darbai, kurie pagal STR laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti  atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne.

Wi-fi ryšys

Visose remontuojamose 2a. patalpose turi būti užtikrintas Wi-fi ryšys. Stotelės turi būti išdėstytos taip, kad nebūtų nepadengtų vietų. Visa montuojama įranga turi būti centralizuotai valdoma ligoninėje naudojamos sistemos pagalba. Judant po patalpas turi būti automatinis persijungimas tarp ryšio stotelių be ryšio nutrūkimo.

Video telefonspynė

Prie pagrindinio įėjimo  į RITS 2 a. patalpas įrengiami  durų  vaizdo pasikalbėjimo įrenginiai, kurių vienas yra budėjimo poste. Pasikalbėjimo įrenginio  kvietimai turi būti girdimi bendrose patalpose.

Gaisrinė signalizacija

Remontuojamose RITS o 2a. patalpose lieka esanti gaisrinė signalizacijos sistema. Remonto metu keičiami tik priešgaisrinės apsaugos sistemos davikliai.

Apšvietimas

Visose patalpose šviestuvai išdėstomi pagal su Užsakovu suderintą schemą. Schema parengiama atlikus apšviestumo skaičiavimus pagal galiojančias higienos normas. Remontuojamose palatose ir koridoriuje paliekami esantys vidaus apšvietimo tinklai, keičiant šviestuvų vietas ir jeigu reikia papildant naujais pagal suderintą schemą. Kitų patalpų šviestuvai keičiami į naujus. Koridoriuje papildomai įrengiamas naktinis apšvietimas, valdomas atskiru jungikliu. Šviestuvų kiekis ir galingumas visose patalpose parenkamas toks, kad būtų užtikrintos higienos normos.

Remonto metu kiek įmanoma išsaugomos esamos apšvietimo tinklo kabelinės linijos, papildant naujais kabeliais esant poreikiui.

Patalpose, išskyrus palatas ir sanitarines patalpas, montuojamos led. panelės, kurių išmatavimai 595x595 mm ±5 mm, maitinimo įtampa 220-240 V, šviesos spalvos temperatūra 2700-3200 K, akinimo indeksas UGR<19, vidutinis tarnavimo laikas ne mažiau kaip 30000 h. Panelės turi būti tinkamos montuoti į standartines Amstrong tipo lubas. Patalpose kuriose įrengtos pakabinamos lubos, panelės montuojamos į karkasą, patalpose be pakabinamų lubų panelės naudojamos su baltu metaliniu rėmeliu, kurio aukštis 50-70 mm, dažytas milteliniu būdu.

Palatose šviestuvų korpusai paliekami tie patys perkeliant į naujas vietas. Senos lempos pakeičiamos naujomis led. lempomis. Lempos ilgis 1200 mm, maitinimo įtampa 220-240 V, šviesos spalvos temperatūra 4000-4200 K, akinimo indeksas UGR<19, vidutinis tarnavimo laikas ne mažiau kaip 30000 h.

Drėgnose patalpose (WC, sandėliukuose ir pan.) montuojami LED šviestuvai. Korpusas – metalinis, dažytas balta spalva. Apsaugos laipsnis ne mažiau IP44. Šviestuvo matmenys: ne mažesnio skersmens kaip 180 mm. Šviestuvo maitinimo įtampa 220-240 V, šviesos spalvos temperatūra 4000-4200 K, vidutinis tarnavimo laikas ne mažiau kaip 30000 h.

Koridoriuje papildomai įengiamas budintis apšvietimas – 2 į lubas įleidžiami šviestuvai, su atskiru uždegimo jungtuku. Šviestuvo maitinimo įtampa 220-240 V, šviesos spalvos temperatūra 3000-4000 K šviesos srautas 220-250 lm, vidutinis tarnavimo laikas ne mažiau kaip 30000 h.

Projekto užbaigimo procedūros

Atlikus remonto darbus, parengia RITS 2a. remonto darbų užbaigimo deklaraciją. Užsakovui su priduodamos dokumentacijos lydraščiu perduodami visų inžinerinių tinklų popieriniai darbo projektai PDF formatu 2vnt., skaitmeninės laikmenos  PDF ir DWG formatu - 2vnt.,technologinės kortelės, išpildomieji brėžiniai, medžiagų atitikties deklaracijos, įrangos naudojimosi instrukcijos, įrangos pasai, įrangos  derinimo ir išbandymo protokolai ir kita būtina  informacija susijusi su atliktais remonto darbais.

Darbų sauga ir organizavimas

Darbai atliekami vadovaujantis visų jiems keliamų darbo saugos, technologinių, aplinkosauginių ir higieninių reikalavimų. Prieš pradedant darbus, Rangovas turi parengti Technologinį darbų, darbo  ir priešgaisrinės saugos projektą ir jį susiderinti su Užsakovu. Darbai vykdomi veikiančioje ligoninėje, todėl juos būtina organizuoti taip, kad į išorę nepatektų ardymo metu susidariusios dulkės, būtinas darbo zonos drėkinimas. Darbuotojai, vykdantys darbus, turi būti supažindinti su darbo saugos reikalavimais, ligoninės vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, aprūpinti individualiomis darbo saugos priemonėmis ir darbo įranga skirta šiems darbams atlikti. Visi Rangovo darbuotojai privalo dėvėti skiriamąsias liemenes su įmonės pavadinimu ir visada turėti darbuotojo pažymėjimą. Privaloma operatyviai reaguoti į pastabas ir šalinti susidariusią kritinę situaciją.

Rangovas, atlikdamas darbus, kartu turi įsivertinti visas išlaidas susijusias su šių darbų atlikimu, užtikrindamas saugų darbuotojų darbą ir  higienos  reikalavimus.

Kiti reikalavimai ir sąlygos

Rangovas, apžiūrėjęs remontuojamas patalpas, įsivertina, kad atliekant RITS 2a. remonto darbus  reikės atlikti ir visus kitus pagalbinius darbus, susijusius su nurodytais darbais ir tų darbų atlikimui numatytais technologiniais ypatumais, kaip statybinio laužo išnešimas iš remontuojamų patalpų, transportavimas į sąvartyną, sąvartyno mokestis, įrankių, įrangos ir mechanizmų nuoma. Atlikdamas darbus,  turi  laikytis  atliekamų darbų eiliškumo ir technologijos, darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir  higienos reikalavimų, ligoninės vidaus tvarkos ir taisyklių reikalavimų, naudoja tvarkingus darbo įrankius, el. instrumentus ir visas  pagalbines priemones ir įrangą. Rangovas, prieš pradedant darbus, su Užsakovu turi susiderinti statybos procese visas naudojamas statybines ir apdailines medžiagas, įrangą, santechninius prietaisus, el. šviestuvus,  jungiklius ir rozetes. Užsakovui parinkimui pateikia ne mažiau kaip 4 gamintojų po 2 kolekcijas.

Rangovas visus aprašytus remonto darbus turi atlikti pilnai išbaigtus, pagal grafinę dalį ir techninę užduotį,  įsivertinti darbų apimtis,  įsivertinti darbų technologinius ypatumus.  Techninėje užduotyje nurodomos darbų apimtys yra orientacinės ir negali būti vertinamos kaip faktinės. Prieš pradedant darbus pateikiamos numatomų naudoti medžiagų ir įrangos techninės specifikacijos. Užsakovas įvertinęs pateiktą medžiagą ir jos atitikimą šios užduoties reikalavimams suderina jų naudojimą.

Statybinės medžiagos ir įrengimai turi būti sertifikuoti, tinkami ASPĮ (asmens sveikatos priežiūros įstaiga) profilio patalpų įrengimui. Garantija atliktiems remonto darbams ne mažiau kaip 5 metų (paslėptiems darbams – ne mažiau kaip 10 metų) nuo patalpų pridavimo eksploatacijai. Statybos darbai atliekami veikiančioje ligoninėje.

Brėžiniuose darbai nėra apibūdinti išsamiai, todėl rangovas turi įvertinti visus lydinčius ir papildomus darbus bei turi užtikrinti, kad būtų atlikti visi darbai, būtini aprašomam darbui pilnai užbaigti ir pripažinti tinkamu naudoti. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvoje, turėti higienos, gaisrinio tyrimų centro ir kitus reikalingus, Lietuvos Respublikos įstatymais numatytus, pažymėjimus ir dokumentus. Kiekvienas techninių specifikacijų skyrius aprašo reikalavimus konkrečiai medžiagai ir darbams, tačiau šioms medžiagoms ir darbams taip pat yra privalomi ir bendri reikalavimai, kurie yra pateikiami atskiruose skyriuose. Brėžiniai ir techninės specifikacijos papildo vieni kitus, todėl turi būti atlikti visi darbai, netgi jei jie būtų parodyti ar paminėti vien tik brėžiniuose ar vien techninėse specifikacijose. Visos rangovo tiekiamos medžiagos ir įrengimai turi būti nauji ir atitikti Lietuvoje galiojantiems standartams, normoms. Visos sutartimi numatomos aprūpinti prekės ir medžiagos bei atliktini darbai, taip pat jų bandymo metodai turi atitikti naujausius standartus, arba atitinkamas jų pataisas, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje. Jei privalomai taikomi kiti standartai ir normos, vietoje Lietuvos standartų ir normų, arba jiems giminingų regioninių, kurie užtikrina lygiavertę arba aukštesnę kokybę, negu specifikacijose nurodytieji, tai turi būti iš anksto suderinta rašytine forma su užsakovu.

Remontuojamų patalpų baldai šiuo pirkimu neperkami.

Pridedama:

1. RITS  2a. remonto darbų grafinė dalis. 4 lapai.