KCK elektrostatinių filtrų EF-1 ir EF-2 modernizavimas įrengiant pelenų lygio daviklius ir vibro purtytuvus

Techninė specifikacija

PROJEKTO PAVADINIMAS

KCK elektrostatinių filtrų EF-1 ir EF-2 modernizavimas įrengiant pelenų lygio daviklius ir vibro purtytuvus.

užsakovas

AB „Klaipėdos energija“

vieta

Šilutės pl. 26, Klaipėda.

projekto apimtis

Esama padėtis

Šiuo metu iš KCK VŠK Nr. 1 ir Nr. 2 elektrostatinių filtrų EF-1 ir EF-2 pelenai šalinami tik rotacinėmis sklendėmis. Pelenų šalinimo iš EF valdymo sistemų atnaujinimo tikslas – elektrostatiniuose filtruose sumontuoti vibracinius variklius, pelenų lygio kontrolės jutiklius ir VŠK Nr. 1, 2 valdymo sistemose realizavus atitinkamus vibracinių variklių darbo algoritmus užtikrinti optimalų pelenų šalinimą. Tokiu būdu būtų maksimaliai sumažinta elektrostatinių filtrų užsikimšimo pelenais tikimybė.

Projektavimo ir montavimo apimtys

Sumontuoti pelenų trapecinio bunkerio apačioje po 2 vnt. kiekvienam elektrostatiniam filtrui pelenų išvalymo DN100 atvamzdžius su aklėmis ir tarpinėmis.

Sumontuoti rotacinio tipo pelenų lygio jutiklius piramidinio pelenų bunkerio apačioje, signalizuojančius pelenų kaupimąsi bunkeryje (po 1 vnt. kiekvienam elektrostatiniam filtrui).

Sumontuoti trapeciniame bunkeryje vibro purtytuvus, pagerinančius pelenų išbyrėjimą iš jų (po 1 vnt. kiekvienam elektrostatiniam filtrui).

Sumontuoti temperatūros jutiklius į kiekvieno elektrostatinio filtro izoliatorių kamerą (po 1 vnt. kiekvienam elektrostatiniam filtrui, šalčiausioje kameroje).

Turi būti numatyti visi reikalingi EF-1 ir EF-2 vibracinių variklių, pelenų lygio kontrolės ir papildomų temperatūros matuoklių projektavimo, sumontavimo, instaliavimo, paleidimo-derinimo bei programavimo (SCADA, OP ir PLC) darbai bei įrenginiai ir medžiagos.

Papildomi signalai realizuojami esamuose, atitinkamai VŠK Nr. 1 ir VŠK Nr. 2, valdymo skyduose. Papildomus PLC išėjimo ir įėjimo modulius, jei reikės, tiekia Užsakovas.

Programavimo apimtys

Vibro varikliams SCADA sistemoje ir OP turi būti realizuoti valdymo langai variklių valdymui Automatiniame ir Distanciniame režime. Automatiniame režime vibro variklis turi dirbti pagal žemiau aprašytą algoritmą. Distanciniame režime, mygtukais Start ir Stop variklis būtų valdomas nuotoliniu būdu.

Nesant suveikusiam pelenų lygio jutikliui vibro variklis dirba darbo (120 s) ir pauzės (8 val.) režimu. Esant paveikusiam lygio jutikliui vibro variklis dirba pastoviai iki pelenų lygio jutiklis bus nebe aktyvus. Turi būti numatyta galimybė SCADA ir OP keisti darbo ir pauzės nustatymus.

SCADA sistemoje ir OP turi būti atvaizduojamos vibro variklio darbo/nedarbo, gedimo (nėra darbo signalo per užduotą laiko tarpą, nepasiruošęs ir t.t.), taip pat, lygio relės/jutiklio gedimo, suveikimo ir kitos būsenos.

Papildyti elektrostatinių filtrų valdymo algoritmą taip, kad esant pakankamai izoliaotrių kameros temperatūrai, elektriniai šildytuvai būtų išjungti. SCADA ir OP operatorius turi turėti galimybę keisti temperatūros nustatymus.

SCADA sistemoje ir OP turi būti turi būti formuojami pranešimai ir jų archyvai.

Papildyti SCADA ir OP pranešimų ir grafikų sąrašą. Sąrašas derinamas su užsakovu.

Bendri reikalavimai

Pelenų lygio daviklių ir vibro purtytuvų įrengimo, jų darbo algoritmų, sprendiniai privalo būti suderinti ir patvirtinti šių elektrostatinių filtrų gamintojo –  All in container, UAB.

Valdymo sistemų automatizavimo, technologinių procesų valdymo ir kontrolės įranga, apsaugų ir signalizacijos priemonių apimtys, visos medžiagos, prietaisai bei sistemos tiekiamos šiam projektui turi atitikti galiojančių standartų, teisinių ir norminių dokumentų reikalavimus, įrenginių gamintojų įrengimo ir eksploatacijos instrukcijas bei techninėse sąlygose numatytą kokybę. Visos tiekiamos medžiagos, prietaisai bei sistemos privalo būti technologiškai tvarkingos.

Projektuojami automatizacijos įrenginiai turi būti skirti pramoniniam naudojimui.

Matavimo įranga ir valdymo sistema turi būti atspari elektromagnetiniams trikdžiams (EMI), radijo dažnių trikdžiams (RFI), statinės elektros ir žaibo išlydžio poveikiui, trumpalaikiams įtampos dingimams. Pašaliniai signalai, kurie gali sukelti trikdžius, turi būti nuslopinti jų kilimo vietoje.

Visi įrenginiai, gaminiai ir medžiagos, numatyti įrengti statomame objekte turi atitikti Europos normas ir standartus bei turi būti sertifikuoti ir nustatyta tvarka įteisinti Lietuvos Respublikoje.

SCADA ir PLV programiniuose projektuose kintamųjų simboliai, signalų ir objektų pavadinimai turi būti vienodi.

Numatyti SCADA sistemoje galimybę keisti analoginių signalų matavimo ribas, histerezę, filtruoti analoginiame signale atsirandančius trikdžius naudojant vartotojų apsaugos lygius.

Numatyti SCADA sistemoje galimybę keisti avarinės ir perspėjamosios signalizacijos ribas naudojant vartotojų apsaugos lygius.

Komunikacijos tarp įrenginių turi būti realaus laiko. Procesų duomenys turi būti surenkami ir atvaizduojami realiu laiku.

techniai reikalavimai įrangai

Rotaciniai lygio jutikliai

maitinimas 24 VDC;

darbinės terpės temperatūra ne mažiau 200 °C;

darbinė terpė – pelenai;

korpusas – milteliniu būdų padengtas aliuminis arba lygiavertis;

konstrukcija – mentelė su prailginimo strypu, medžiaga – nerūdijantis plienas arba lygiavertė;

apsaugos klasė ne mažiau IP67;

išėjimo signalas – SPDT, ne mažiau 250 V AC, 6 A, AC1

kabelio pajungimo gnybtai - integruoti į jutiklio korpusą.

Temperatūros jutikliai:

- varžinis termometras ar termopora su sroviniu 4-20 mA keitikliu.

- keitiklis turi būti sumontuotas temperatūros jutiklio korpuse (galvutėje);

termometrai ir termoporos turi būti ištraukiami iš korpuso;

varžinio jutiklio tikslumas privalo atitikti DIN A reikalavimus,

keitiklio santykinė paklaida ne didesnė kaip ±0,1%;

nulinio taško ir viršutinės ribos nustatymo (derinimo) galimybė arba HART protokolo palaikymas;

apsaugos klasė ne mažiau IP65;

visi temperatūros jutikliai turi būti to paties gamintojo.

Vibro varikliai

tipas- rotacinis;

korpusas – aliuminis arba lygiavertis;

maitinimas – 400 VAC, 50 Hz;

apsaugos klasė ne mažiau IP66;

galia – pagal procesą ir bunkerio konstrukciją.

Kabeliai:

visi kabeliai privalo būti lankstūs, variniai, daugiavieliai;

visi kontroliniai ir signaliniai kabeliai privalo būti ekranuoti;

visų kontrolinių ir signalinių kabelių gyslos privalo turėti skaitinį arba spalvinį ženklinimą;

visi jėgos kabeliai po dažnio keitiklių privalo būti ekranuoti.

Reikalavimai projektavimui ir techninei dokumentacijai.

Prieš pradedant projekto rengimą Rangovams rekomenduojama apsilankyti pas Užsakovą, susipažinti su esama situacija, išnagrinėti įrenginių išdėstymą ir techninį stovį ir numatyti visas pagrindinių ir papildomų medžiagų ir paslaugų apimtis, kurios nenurodytos šiose techninėse sąlygose, bet reikalingos pilnam projekto įvykdymui. Į pasiūlymą turi būti įtraukti visų medžiagų, įrangos ir paslaugų kaštai.

Rangovas turi atlikti visus  projektavimo, įrenginių ir medžiagų tiekimo, sudėtinių dalių tarpusavio montavimo, paleidimo-derinimo, užsakovo personalo apmokymo ir pridavimo darbus, išorinių jėgos ir signalinių kabelių kabelinių trasų projektavimą, minėtų kabelių klojimo, prijungimo ir markiravimo darbus, naujų elektros įrenginių prijungimo prie esamo įžeminimo kontūro darbus Rangovui atliekant minėtų darbų autorinę priežiūrą.

Rangovas turi parengti procesų valdymo ir automatizavimo bei elektros projektų dalis ir dokumentaciją. Visa su projektu susijusi techninė dokumentacija, brėžiniai, schemos, eksploatacijos instrukcijos, įrenginių tiekiamų šiam projektui vartotojo instrukcijos turi būti paruošta lietuvių kalba.

Visi projekte naudojami žymenys privalo būti suderinti su Užsakovu.

Tekstiniai dokumentai ir brėžiniai turi teikti aiškią, vienareikšmišką, neabejotiną ir pilną informaciją apie pateiktos įrangos įrengimą, eksploataciją ir techninį aptarnavimą. Kiekvienas brėžinys ir schema privalo turėti pavadinimą, numerį, parengimo datą, pakeitimų datas ir pavardes asmenų parengusių, tikrinusių ir tvirtinusių dokumentą.

Projektą rangovas turi suderinti su Užsakovu. Projekto suderinimas su Užsakovu neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už padarytas klaidas. Projektas turi būti atliktas taip, kad būtų numatyti visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. Projektavimo ir tiekimo metu iškilus nenumatytiems klausimams, jie turės būti išspręsti nedidinant sutarties kainos.

Pagal Užsakovo pastabas, šių techninės specifikacijos ir galiojančių norminių dokumentų reikalavimų apimtyje, Rangovas turi atlikti projekto dokumentacijos korekcijas.

Rangovas privalo atlikti projekto autorinę priežiūrą, kaip numatyta LR norminiuose dokumentuose.

Procesų valdymo ir automatikos techninio ir darbo projekte Rangovas privalo pateikti aiškinamuosius raštus, kuriuose turi būti aprašyti automatizavimo sprendiniai bei jų atitikimas Užsakovo reikalavimams.

Priėmimo – perdavimo metu Rangovas privalo pateikti Lietuvių kalba sekančią dokumentaciją:

Projekto PVA ir E darbo projekto atnaujintų bylų 1 komplektą visos projektinės dokumentacijos, įskaitant schemas, elektroninę versiją skaitmeninėje laikmenoje Microsoft Word DOCX ir AutoCAD DWG formatu su galimybe juos naudoti aptiktų klaidų ištaisymų ar koregavimų atlikimui (neapribojant naudojimo).

SCADA nuotolinio valdymo ir vizualizacijos sistemos eksploatacijos instrukcijos.

Priėmimo/perdavimo metu pateikti vizualizacijos SCADA programinį projektą.

Priėmimo/perdavimo metu pateikti valdymo sistemos programuojamojo(ų) loginio(ų) valdiklio(ų) (PLV) projektą(us) su valdymo algoritmais ir komentarais.

Jei į kompiuterį instaliuojama papildoma įranga (programinė, kontroleriai), pateikti operacinei sistemai skirtas tvarkykles bei susijusią su įranga dokumentaciją.

- Visų, naujai sumontuotų įrenginių, prietaisų techniniai aprašymai, jų montavimo, veikimo ir valdymo  instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių kalba.

AB „Klaipėdos energija“ yra Perkantysis subjektas, veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, todėl vadovaujantis KSPĮ 50 str. 9 dalimi nei darbų apimtyje nei techniniame – darbo projekte neturi būti naudojamos ar numatomos ir projektuojamos medžiagos ir įrenginiai iš valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąrašo.

Reikalavimai montavimo darbams

Vadovaujantis projektu Rangovas privalo patiekti visą reikalingą projektui įgyvendinti sertifikuotą įrangą, įrenginių pasus su techninėmis charakteristikomis ir kitą išpildomąją dokumentaciją, atlikti visos reikalingos projektui įgyvendinti įrangos montavimo, instaliavimo, paleidimo - derinimo ir galutinio pridavimo eksploatacijai darbus.

Visos medžiagos, prietaisai bei sistemos tiekiamos šiam projektui turi atitikti galiojančių standartų, teisinių ir norminių dokumentų reikalavimus, įrenginių gamintojų įrengimo ir eksploatacijos instrukcijas bei techninėse sąlygose numatytą kokybę. Visos tiekiamos medžiagos, prietaisai bei sistemos privalo būti naujos, technologiškai tvarkingos ir jas turi priimti Užsakovas.

Visus elektrotechninius darbus turi atlikti kvalifikuotas personalas.

Visi kabeliai privalo būti pritaikyti montavimo sąlygoms.

Elektros kabeliai kuriais jungiamos judančios, vibruojančios, dalys privalo buti lanksčiomis daugiavielėmis varinėmis gyslomis, prijungiami naudojant tam skirtus antgalius.

Įrenginių apsauga nuo elektromagnetinių trikdžių poveikio turi būti realizuojama taikant „vienataškio“ įžeminimo principą. Matavimo keitiklių ir kontrolinių kabelių nuo trikdžių saugantys ekranai turi būti prijungiami prie terminalo skydo signalinio įžeminimo PE šynos. PE šyna skirta prietaisų signaliniam įžeminimui ir turi būti elektriškai izoliuota nuo gaubto.

Prie apsauginio įžeminimo šynos (PE) turi būti prijungti:

metaliniai prietaisų korpusai ir gaubtai;

metalinės kabelinės konstrukcijos;

elektros skydų korpusai ir durys.

Įžeminimo grandinės neturi sudaryti kontūrų, į kuriuos galėtų įtakoti induktyvaus pobūdžio trikdžiai.

Visų kabelių galuose (įėjimuose į prietaisus, ar skydus) turi būti naudojami sandarikliai, tiek gofruotam vamzdžiui tiek kabeliui. Jei gamykliniuose prietaisuose, davikliuose ar kituose įrenginiuose, nenumatyti tokie sandarikliai, jie turi būti sumontuoti Rangovo.

Visi įrenginiai ir instaliacija spintose (laidai, komutacinė įranga, rinklės, maitinimo šaltiniai, keitikliai ir pan.), kabeliai ir kabelių gyslos, laidai turi būti sužymėti pagal projektinę dokumentaciją. Ant kabelio markiruotės/žymens turi būti nurodyta kabelio projektinis žymuo, pradinis įrenginys, galutinis įrenginys, kabelio tipas, gyslų skaičius, skerspjūvis, kabelio ilgis. Žymenys dedami ant visų kabelių perėjimuose per sienas, posūkiuose, prieš spintas ir jose.

Bandymais montavimo metu turi būti patikrinta, kad:

visi kabeliai prijungti teisingai, jų vientisumas ir izoliacijos varža patikrinti;

įžeminimo kontūrai įrengti teisingai, jų varža patikrinta;

grandinių nuo įžeminamų elementų iki įžemintuvų varža;

grandinės fazė – nulis pilnosios varžos tikrinimas tiesiogiai įžemintos neutralės tinkluose.

Kabeliai turi būti tiesiami kabelinėmis kopėčiomis, loveliais ir vamzdeliais. Konstrukcijos turi atitikti C4 arba aukštesnę korozijos atsparumo klasę. Nupjautos dalys  turi būti nudažytos aliuminio cinko dažais.

Visi kabeliai turi būti montuojami be tarpinių sujungimo dėžučių.

Matavimo prietaisai turi būti montuojami tokiu būdu, kad jie nebūtų pažeisti atliekant technologinių įrenginių planinius aptarnavimo darbus arba šalinant įrenginių gedimus.

Matavimo prietaisai, indikatoriai, valdymo įrangos įtaisai, valdymo raktai ir kiti automatikos įrenginiai ir prietaisai turi turėti žymines lenteles, kuriose turi būti pateikta sekanti informacija:

matuojamo parametro pavadinimas/ar įrenginio paskirtis;

projektinis žymuo.

Valdymo sistemų matavimo prietaisų, automatikos įrenginių, rinklių, spintų ir kitų įrenginių operatyvinių ir techninių pavadinimų bei žymenų informacinėms lentelėms turi būti plastikinės arba metalinės, atsparios UV spinduliuotei bei cheminiam poveikiui, tekstas ryškus ir atsparus mechaniniam poveikiui.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Visi darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir taisykles.

  - Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos.

  - Rangovas privalo užtikrinti sklandų darbų įvykdymą per sutartą darbų atlikimo terminą ir užbaigtų darbų perdavimą Užsakovui. Darbų terminas – 4 mėn. po rangos darbų sutarties įsigaliojimo.

- Rangovo darbuotojų, transporto priemonių, bei statybinės technikos patekimas į įmonės teritoriją bus galimas tik iš anksto suderinus ir patvirtinus darbuotojų ir transporto sąrašus. Rangovas iki darbų pradžios suderina su Užsakovu darbų technologiją, eiliškumą bei raštu pateikia prašymą Klaipėdos energijos internetiniame puslapyje https://www.klenergija.lt/patekimo-i-teritorija-forma-juridiniams-asmenims/ dėl atsakingų asmenų skyrimo darbų atlikimui. Prašyme turi būti nurodyta:

Darbų vadovas – vardas, pavardė, pareigos, atestato Nr.

Darbų vykdytojas – vardas, pavardė, pareigos, atestato Nr.

Brigados nariai – vardas, pavardė, pareigos, atestato Nr.

  - Visi Rangovo darbuotojai turi turėti individualias apsaugos priemones ir dėvėti spec. rūbus su atstovaujamos kompanijos skiriamaisiais ženklais ir nešioti Darbo pažymėjimą, kuriame nurodyta pavardė ir pareigos. Rangovo darbuotojai turi laikytis AB „Klaipėdos energija“ vidaus darbo tvarkos taisyklių.

  - Rangovas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, visa kita pagal gerąją tarptautinę praktiką Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais.

  - Rangovas privalo turėti technines galimybes kokybiškai atlikti darbus, nurodytus minėtuose dokumentuose.

  - Darbų zona turi būti iš anksto suderinta su Užsakovu. Darbų zona iki darbų pradžios turi būti aptverta laikina tvora su įspėjamaisiais ženklais. Už darbo zonos švarą atsako Rangovas.

  - Rangovas atsako už savo paties arba savo subrangovų bet kokių darbų metu padarytus nuostolius ar žalą medžiagoms, turtui ir darbams garantiniu laikotarpiu. Pastebėjus garantijos laikotarpyje Rangovo atliktuose darbuose defektus, Užsakovas apie tai informuoja Rangovą raštu. Rangovas įsipareigoja trumpiausiu įmanomu laiku pašalinti šiuos defektus savo sąskaita, jei šie defektai atsirado dėl Rangovo kaltės.

  - Už darbų saugą, darbininkų higienines-sanitarines sąlygas, socialines bei draudimines garantijas, darbų organizavimą atsako Rangovas. Taip pat atsako už gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų užtikinimą.

  - Užsakovas turi teisę bet kada sustabdyti Rangovo vykdomus darbus, pastebėjęs šiurkščius darbų saugos pažeidimus, kurie kelia pavojų darbuotojų ir/ar aplinkinių sveikatai, gyvybei bei įrangos, darbų zonoje esančių statinių būklei.

GARANTIJA

Garantinis laikas atliktiems darbams, visiems pateiktiems įrenginiams suteikiamas 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, skaičiuojant nuo ,,Priėmimo – perdavimo  akto” pasirašymo dienos. Jeigu Teisės aktai nustato ilgesnius garantinius terminus, taikomi Teisės aktų nustatyti terminai.

Pastebėjus garantijos laikotarpio metu Rangovo atliktuose darbuose trūkumus ar patiektos įrangos defektus, Užsakovas praneša apie tai Rangovui raštu. Rangovas įsipareigoja Užsakovo nustatytu  trumpiausiu laiku bet neilgesniu nei 15 kalendorinių dienų  pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita, jei šie trūkumai atsirado dėl Rangovo kaltės. Rangovas  atsakingas už visus jo atliktus projektavimo, montavimo, derinimo darbus ir defektų pašalinimą garantinio laikotarpio metu.

Jeigu aptikti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis turi būti pratęsiamas tokiu laikotarpiu, kiek jo reikės defektams ištaisyti.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Rangovo aplinkos apsaugos vadybos sistema atitinka technologinių įrenginių įrengimo arba modernizavimo LST EN ISO 14001 arba lygiavertės sistemos standartų reikalavimus.

Automatikos grupės vadovas

Elektrotechnikos grupės vadovas