TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VANDENS VALYMO ĮRANGA SU AUTOMATIZUOTA FILTRAVIMO SISTEMA ŽUVIVAISOS DEPARTAMENTO PIETŲ REGIONO ŽUVIVAISOS SKYRIUJE

ŽVEJŲ G. 7, KALESNINKAI, ALYTAUS R.

PIRKIMO OBJEKTAS:

vandens valymo įranga su automatizuota filtravimo sistema Žuvininkystės tarnybos prie LR ŽŪM Žuvivaisos departamento Pietų regiono žuvivaisos skyriuje (Simne), adresu Žvejų g. 7, Kalesninkų k. Simno sen., Alytaus raj. Numatoma įsigyti projekto „Integruotas vandens valdymas Lietuvoje“ Nr. 101104645–LIFE22-IPE-LT-LIFE SIP Vanduo lėšomis.

OBJEKTO APRAŠYMAS:

Šiuo metu naudojama vandens tiekimo sistema susiduria su rimtomis problemomis dėl smulkių smėlio dalelių, kurios, esant netinkamoms sąlygoms, ne tik mažina vandens kokybę, bet ir neigiamai veikia žuvų vystymąsi. Būtina užtikrinti, kad valymo procesas efektyviai pašalintų ne tik smulkias daleles, bet ir mikroskopinius teršalus, siekiant atitikti higienos normų reikalavimus bei sudaryti tinkamas sąlygas žuvų auginimui.

Esamų gręžinių bendras našumas yra apie 7,0 m3/h prie 2 bar slėgio. Vanduo tiekiamas naudojant

du paviršinius siurblius su hidroforais. Tačiau šiuo metu veikianti vandens nugeležinimo sistema dažnai genda – ji užsikemša smėliu, o užpildai turi būti dažnai keičiami, nes filtrai nuolat gauna smėlio, dėl kurio užsineša sklendės ir į įrangą nepatenka tinkamai išvalytas vanduo

Smulkios smėlio dalelės ir kietosios dalelės vandenyje neleidžia tinkamai augti žuvims. Dabartinė vandens filtravimo sistema neefektyviai pašalina smulkias daleles ir negali užtikrinti stabilaus vandens tiekimo.

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS:

Siūloma įranga turi būti parinkta atsižvelgiant į objekto specifiką, siekiant užtikrinti ne tik efektyvų smulkių dalelių ir mikroskopinių teršalų pašalinimą, bet ir maksimalų atitikimą žuvivaisos technologiniams reikalavimams. Turi būti užtikrinamas tiek mechaninis filtravimas, tiek vandens skaidrumas, kad būtų sudarytos optimalios sąlygos žuvų augimui, vystymuisi, nes nuo vandens kokybės tiesiogiai priklauso žuvų gyvybingumas.

Pasirinkta įranga turi būti suderinta su esamais vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklais, atsižvelgiant į vandens slėgio lygį, temperatūros svyravimus ir vandens cheminę sudėtį. Turi būti numatytos galimybės integruoti papildomus filtravimo etapus.

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras ir jo reikšmė | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės savybės, parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas | Nurodo tiekėjas. |  |
| 2. | Modelis | Nurodo tiekėjas. |  |
| 3. | Filtro paskirtis | Vandens mechaninis valymas Sistema turi būti apsaugota nuo smulkių kvarco smėlio dalelių (iki 0,01 mikrono) ir turi užtikrinti ilgalaikį darbo ciklą, sumažinant priežiūros poreikį ir darbo sąnaudas. |  |
| 4. | Mechaninio valymo įranga (filtrai) | 3 vnt.. |  |
| 5. | Filtrų našumas | Ne mažiau kaip 6,0 m3/h ir ne daugiau kaip 7,5 m3/h |  |
| 6. | Vandens filtro užpildas (atracitas) | Turi būti |  |
| 7. | Filtravimo kiekis | Ne mažiau 300 kg |  |
| 8. | Pilna automatika Plovimo ciklai (CIP technologija) | Turi būti |  |
| 9. | Automatiniai valdymo vožtuvai (tokie kaip Clack WS) | Turi būti |  |
| 10. | Kapiliarinė membrana 3 vnt., automatinės membranų valdymo pavaros 6 vnt., membranų automatinė dalis 3 vnt. (galimybė pritaikyti prie CIP sistemos) | Turi būti |  |
| 11. | Impulsinis skaitiklis, skirtas tiksliai registruoti vandens sunaudojimą 3 vnt. | Turi būti |  |
| 12. | Nepertraukiamo tipo sistema, užtikrinanti nuolatinį vandens tiekimą 3 vnt. | Turi būti |  |
| 13. | Garantija ir techninė priežiūra | 2 metų garantija |  |
| 14. | Montavimo, projektavimo darbai | Turi būti |  |
| 15. | Montavimui reikalingos medžiagos | Turi būti |  |

Prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus (prekė turi būti ženklinta CE ženklinimu arba pateikiamas atitinkamas sertifikatas).