ŽAGARĖS TP TECHNINIO PROJEKTO PAPILDYMAS

- Papildome, kad 2021-61-XX-RTP-RAV.AR lapas 13 iš 19, 7 skyriuje numatytose 10 kV linijų apsaugose turi būti papildomai numatytos kryptinės galios apsaugos, kurios esant galios krypčiai į šynas turi blokuoti tos konkrečios linijos ADN veikimą;

- Paaiškinamas ir papildomas 2021-61-XX-RTP-E.AR lapas 3 iš 20, 2 skyriaus „PROJEKTINIAI SPRENDINIAI“ trečias sakinys koreguojamas ir išdėstomas sekančiai – „TP vietoj išmontuoto galios transformatoriaus projekte yra numatyta sumontuoti eksploatuotą 10 MVA galios transformatorių su įtampos reguliatoriumi (ĮR), su naujai projektuojama alyvos duobe, tinkama 16 MVA galios transformatoriui. 10 MVA galios transformatorių pateikia ESO. Galios transformatorius pamatai ir bėgiai pagal pateikiamo eksploatuoto galios transformatoriaus dizainą.TP sumontuoti eksploatuotą 110/10 kV 10 MVA galios transformatorių TRN-10000-123 gamyklinis Nr. ET0912-463920 su VV III 250Y-76-1019 1G, ED 100S bei COT 550-800, pilnas svoris 29,5 t, alyvos svoris 7 t (Končar, 2018 m.). Rangovas savo transportu bei kitais mechanizmais transformatorių turi pasiimti iš Klaipėdos sandėlio, Liepų g. 64 A. Po pervežimo sumontuoti radiatorius, konservatorių, 110 kV įvadus. Transformatorių papildyti trūkstama izoliacine alyva. Neparuoštą izoliacinę alyva pateikia ESO. Rangovas alyvą savo transportu turi paimti iš Kauno sandėlio Chemijos g. 23 ir ją paruošti naudojimui. Galios transformatoriui TRN-10000-123 gamyklinis Nr. ET0912-463920 atlikti techninę priežiūrą: atšakų perjungiklyje pakeisti izoliacinę alyvą, išvalyti oro sausinimo filtrus (alsuoklius) ir juose pakeisti indikatorinį silikagelį – 2 vnt., išdžiovinti, bei vakuumuoti izoliacinę alyvą – 7 t. Sumontavus galios transformatorius atlikti bandymus pagal Elektros įrenginių bandymo normas ir apimtis“;

- Paaiškinamas 2021-61-XX-RTP-E.AR lapas 3 iš 20, 2.1 lentelė išdėstoma sekančiai

| Žymuo | Vardinė apvijos (A/Ž) galia | Aukštosios apvijos vardinė įtampa, kV | Žemosios apvijos vardinė įtampa, kV | Trumpo jungimo įtampa Uk, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-1 | 10 MVA | 115 ± 9x1,778 % | 10,5 | 10,04 |

- Paaiškiname, kad 2021-61-XX-RTP-E.AR lapas 4 iš 20, 1.3 lentelėje nurodyti įvadiniai kabeliai turi būti numatomi suporinti 2x3x(1x500) mm2, atitinkamai sąnaudų kiekių žiniaraštyje numatytas 500 mm2 kabelių ilgis ir galinių 500 mm2 movų skaičius bei vamzdžių ilgis turi būti įvertintas dvigubai didesnis. Metalo konstrukcijos prie galios transformatoriaus turi būti pritaikytos 6 įvadinių kabelių pritvirtinimui;

- Paaiškinamas ir papildomas 2021-61-XX-RTP-E.AR lapas 6 iš 20, 3 skyriaus „Statybos organizavimas“ 15 p. koreguojamas ir išdėstomas sekančiai – „Atjungiamas ir demontuojamas esamas galios transformatorius T-1. Darbai vykdomi šiltuoju laikotarpiu. Galios transformatorius T-1 atjungimo laikotarpis nedaugiau kaip 60 kalendorinių dienų.“;

- Paaiškinamas ir papildomas 2021-61-XX-RTP-E.AR lapas 18 iš 20, 11 skyriaus „APLINKOS APSAUGA“ 12.1 lentelės 3. p. koreguojamas ir išdėstomas sekančiai – „Nebenaudojama elektros įranga (10 kV lauko tipo narveliai) Tvarkymo būdas „Rangovas narvelius pristato į bendrovės Kauno sandėlį saugojimui“;

- Paaiškinamas 2021-61-XX-RTP-E.AR lapas 20 iš 20, 1 p. ir išdėstomas sekančiai – „110/10 kV galios transformatorius 1 vnt., 10 MVA“;

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 1 iš 85, 1 skyriaus techniniai reikalavimai;

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 7 iš 85, 2 skyriaus techniniai reikalavimai;

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 10 iš 85, 5 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV atraminių izoliatorių techniniai reikalavimai (pridedama, 1 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 11 iš 85, 6 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV kompensacinių ričių – savųjų reikmių transformatorių techniniai reikalavimai (pridedama, 2 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 12 iš 85, 7 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV kompensacinių ričių techniniai reikalavimai (pridedama, 3 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 13 iš 85, 8 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 6 kV DH tipo viršįtampių ribotuvų techniniai reikalavimai (pridedama, 4 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 14 iš 85, 9 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV vienpolių skyriklių techniniai reikalavimai (pridedama, 5 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 16 iš 85, 10.11 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 100 A ir 160 A automatinių jungiklių techniniai reikalavimai (pridedama, 6 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 17 iš 85, 11 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV trifaziai alyviniai galios transformatoriai techniniai reikalavimai (pridedama, 7 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 19 iš 85, 12 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV oro linijų skyriklių techniniai reikalavimai (pridedama, 8 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 20 iš 85, 13 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV DH tipo viršįtampių ribotuvų techniniai reikalavimai (pridedama, 9 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 22 iš 85, 15.1.1 - 15.1.78 p. techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV įvadinių narvelių su vakuuminiu jungtuvu techniniai reikalavimai (pridedama, 10 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 26 iš 85, 15.1.79 p. techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV skirstyklos įrenginių optinės elektros lanko apsaugos įtaisų techniniai reikalavimai (pridedama, 19 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 27 iš 85, 15.1.80 p. techniniai reikalavimai;

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 28 iš 85, 15.2.1 - 15.2.78 p. techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV linijinių narvelių su vakuuminiu jungtuvu techniniai reikalavimai (pridedama, 11 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 32 iš 85, 15.2.79 p. techniniai reikalavimai;

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 33 iš 85, 15.3.1 - 15.3.74 p. techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV SRT/KRT narvelių su vakuuminiu jungtuvu techniniai reikalavimai (pridedama, 12 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 36 iš 85, 15.3.75 p. techniniai reikalavimai;

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 37 iš 85, 15.4 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV įtampos transformatorių narvelių techniniai reikalavimai (pridedama, 13 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 41 iš 85, 15.6 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti vidaus tipo 10 kV vakuuminių jungtuvų techniniai reikalavimai (pridedama, 14 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 42 iš 85, 15.7 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV vidaus tipo vienfazių srovės transformatorių techniniai reikalavimai (pridedama, 15 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 44 iš 85, 15.8 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV nulinės sekos srovės transformatorių techniniai reikalavimai (pridedama, 16 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 45 iš 85, 15.9 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV vidaus tipo vienfazių įtampos transformatorių techniniai reikalavimai (pridedama, 17 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 46 iš 85, 15.10 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV DH tipo viršįtampių ribotuvų techniniai reikalavimai (pridedama, 9 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 46 iš 85, 15.11 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti talpinių įtampos indikatorių techniniai reikalavimai (pridedama, 18 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 50 iš 85, 15.14 skyriaus techniniai reikalavimai;

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 51 iš 85, 15.15 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti narvelių apsaugų ir automatikos terminalų techniniai reikalavimai (pridedama, 20 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 55 iš 85, 15.16.6 p. techniniai reikalavimai;

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 59 iš 85, 16.2 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 100 A automatinių jungiklių (su pavara) techniniai reikalavimai (pridedama, 21 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 62 iš 85, 16.4 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti daugiafunkcinio matavimo keitiklio techniniai reikalavimai (pridedama, 22 priedas);

- Paaiškinamas 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 63 iš 85, 16.5.4.2 p. ir išdėstomas sekančiai – „Varžtiniais gnybtais“;

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 69 iš 85, 16.10 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti įtampos matavimo keitiklių techniniai reikalavimai (pridedama, 23 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-E.TS lapas 69 iš 85, 16.11 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti srovės matavimo keitiklių techniniai reikalavimai (pridedama, 24 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-EL.TS lapas 5 iš 18, 3 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV DH tipo viršįtampių ribotuvų techniniai reikalavimai (pridedama, 09 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-EL.TS lapas 11 iš 18, 10 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti 10 kV skyriklių techniniai reikalavimai (pridedama, 25 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-PVA.SS lapai 1-9. Vietoj jų pateikiamas atnaujintas Informacinių signalų valdymo komandų ir matuojamų parametrų sąrašas (pridedama, 26 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-PVA.TS lapai 1-10 iš 12, 1-9 skyrių techniniai reikalavimai. Vietoj jų pateikiami atnaujinti techniniai reikalavimai teleinformacijos surinkimo-perdavimo įrenginiams (TSPĮ) (pridedama, 27 priedas) ir techniniai reikalavimai teleinformacijos surinkimo-perdavimo įrenginių (TSPĮ) spintai (pridedama, 28 priedas);

- Patiksliname, kad tiekiamas TSPĮ turi turėti ne mažiau kaip 64 BI, 8 BO, 10 AI, 2xEthernet sąsajos ryšiui su DMS, 2xEthernet sąsajos ryšiui su MRA terminalais IEC 61850 protokolu, 2xRS232 sąsajos sujungimui su Litgrid, 4xRS232/RS485 sąsajas informacijos mainams su įranga;

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-ER.TS lapas 2 iš 15, 3 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoj jų pateikiami atnaujinti reikalavimai TLAN ryšio įrangos spintai (pridedama, 29 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-ER.TS lapas 4 iš 15, 4 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoj jų pateikiami atnaujinti techniniai reikalavimai MRA TLAN komutavimo įrangai (komutatorius) (pridedama, 30 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-ER.TS lapas 5 iš 15, 5 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoj jų pateikiami atnaujinti techniniai reikalavimai TLAN bendrosios paskirties komutavimo įrangai (bendrosios paskirties komutatorius) (pridedama, 31 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-ER.TS lapas 6 iš 15, 6 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoj jų pateikiami atnaujinti techniniai reikalavimai TLAN laiko sinchronizavimo įrenginiui (pridedama, 32 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-ER.TS lapas 11 iš 15, 14 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoj jų pateikiami atnaujinti techniniai reikalavimai universaliam šviesolaidiniam kabeliui projektuojamam tarp pastatų, patalpų ar įrenginių, nedideliais atstumais (pridedama, 33 priedas);

- Paaiškinamas 2021-61-XX-RTP-E.SŽ lapas 1 iš 12, 1.1 p. ir išdėstomas sekančiai – „110/10 kV 10 MVA eksploatuoto galios transformatoriaus transportavimas iš Klaipėdos sandėlio ir sumontavimas pastotėje. Transformatoriaus radiatorių, konservatoriaus, 110 kV įvadų montavimas, izoliacinės alyvos papildymas. Transformatoriaus techninė priežiūra: atšakų perjungiklyje izoliacinės alyvos keitimas, indikatorinio silikagelio alsuokliuose keitimas, izoliacinės alyvos džiovinimas, bei vakuumavimas. Transformatoriaus bandymai pagal Elektros įrenginių bandymo normas ir apimtis, 10 MVA, 1 kompl.“

- Paaiškinamas 2021-61-XX-RTP-E.SŽ lapas 2 iš 12, 1.2.1 p. ir išdėstomas sekančiai – „110/10 kV galios transformatorius, 10 MVA, 1 kompl.“;

- Visi techniniame projekte numatyti įrangos gamykliniai bandymai (kuriuose dalyvauja Bendrovės atstovai) bei įrangos mokymo kursai turi būti įtraukti į pasiūlymą. Rangovas iki pirminių pasiūlymų pateikimo per CVPIS turi teisę užklausti ar jo konkrečiai siūlomos įrangos gamykliniuose bandymuose dalyvaus Bendrovės atstovai ar ne bei ar reikalingi mokymo kursai ar ne. Užsakovas pagal konkrečiai planuojamą siūlyti įrangą informuos ar į pasiūlymą turi būti įtraukta Bendrovės atstovų dalyvavimas įrangos gamykliniuose bandymuose ir mokymai ar ne;

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-SK.TS lapas 29 iš 35, 3.10 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti modulinio-karkasinio statinio techniniai reikalavimai (pridedama, 34 priedas);

- Naikinami techninio projekto 2021-61-XX-RTP-SP.TS lapas 6 iš 9, 3.4 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti pastočių teritorijų aptvėrimo konstrukcijų techniniai reikalavimai (Priedas Nr. 35, II variantas). Paaiškiname, kad turi būti įrengta pastotės tvora su „koncertina“, vartai ir varteliai pagal pateikiamus techninius reikalavimus, atitinkamai įsivertinant visas reikiamas medžiagas bei darbus.