| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo pavadinimas: YPATINGŲJŲ ZONŲ FIZINIŲ PARAMETRŲ MONITORINGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Bendrieji ir specialieji reikalavimai:

- Nuotolinės stebėsenos (monitoringo) sistema (toliau – sistema) turi būti prijungta prie perkančiosios organizacijos objektuose esančios įrangos ir turi stebėti nustatytus parametrus 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę. Stebėjimo duomenys turi būti registruojami, perduodami perkančiajai organizacijai, kaip nurodyta šioje techninėje specifikacijoje.

- Tiekėjas, nuotolinei stebėsenai (monitoringui) atlikti, turi turėti būtiną įrangą, ją sumontuoti, įdiegti ir suderinti perkančiosios organizacijos įrenginiuose, esančiuose perkančiosios organizacijos patalpose.

- Paslaugų teikėjas turi užtikrinti paslaugų teikimui naudojamos matavimo įrangos metrologinę patikrą kaip nustatyta galiojančiuose reikalavimuose metrologinei patikrai arba kalibraciją 3 pasirinktuose individualiuose taškuose ir pateikti užsakovui atliktos patikros dokumentus. Jutikliams tiekėjas turi pateikti periodinius metrologinės patikros sertifikatus kas 24 mėnesius arba kalibraciją įrodančius dokumentus kas 24 mėnesius. Metrologinė patikra ir kalibracija turi būti atlikta akredituotoje labaratorijoje pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO/IEC 17020:2012.

- Paslaugų teikėjas turi užtikrinti paslaugų teikimui naudojamos matavimo įrangos techninę priežiūra ir remontą.

- Tiekėjas gali turėti nuotolinę prieigą prie teikiamos įrangos tik per Perkančiosios organizacijos taikomą privilegijuotų naudotojų valdymo sprendimą prieš tai suderinęs su Perkančiąja organizacija. Visas siūlomas sprendimas (prietaisai, sistemos programinė įranga) turi gebėti veikti tik Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle, prieiga prie Interneto, sprendimo veikimui, neturi būti privaloma.

- Reikalavimai paslaugų teikimui naudojamai įrangai:

| Eil. Nr. | Nuotolinės stebėsenos (monitoringo) paslaugų teikimui būtinos įrangos pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Belaidė temperatūros, drėgmės, slėgio, elektros tiekimo sutrikimų, durų varstymo, patalpų slėgio skirtumo, H₂O₂ garų koncentracijos ir kietųjų dalelių monitoravimo sistema su serveriu ir integruota programine įranga | Prisijungimas prie sistemos vidiniame interneto tinkle (per VPN), su integruota programine įranga |  |
|  |  | Siūloma įranga turi fiksuoti skirtingų naudotojų prisijungimo laikus, įvykių pradžią, pabaigą, trukmę ir jų pašalinimo laiką, elektros tiekimo sutrikimus, siųstuvų parametrų pakeitimus, pranešimus apie senkančias baterijas, zondų gedimus, aliarmų patvirtinimus, laiko nustatymo, keitimus, grįžimus iš aliarmo ribų su informacija apie didžiausią nuokrypį ir jo trukmę. Naudotojai turi galėti įrašyti komentarus aliarmo metu arba po jo, be galimybės juos taisyti ar ištrinti |  |
|  |  | Sistema turi registruoti ir saugoti temperatūros, drėgmės, slėgio, elektros tiekimo sutrikimų, durų varstymo, patalpų slėgio skirtumo, H₂O₂ garų koncentracijos ir kietųjų dalelių monitoravimo duomenis, taip pat aliarmus, įvykius ir parametrų keitimus |  |
|  |  | Galimybė sudaryti ir palyginti skirtingų matavimo taškų grafikus |  |
|  |  | Kiekvienam naudotojui sukuriama individuali prisijungimo paskyra su unikaliu slaptažodžiu. |  |
|  |  | Galimybė atsisiųsti kiekvieno siųstuvo matavimo duomenis CSV, PDF arba kitu lygiaverčiu formatu už norimą laikotarpį |  |
|  |  | Prisijungimas prie programinės įrangos apsaugomas sistemos administratoriaus kiekvienam naudotojui priskirtu slaptažodžiu. Kiekvienas prisijungimas fiksuojamas ir išsaugomas programinėje įrangoje, be galimybės ištrinti šią informaciją |  |
|  |  | Sistema turi užtikrinti, kad vienu metu galėtų prisijungti ir dirbti ne mažiau kaip 5 naudotojai. |  |
|  |  | Pranešimų siuntimas SMS žinute ir elektroniniu paštu ne mažiau kaip 20 naudotojų: |  |
|  |  | - sutrikus elektros tiekimui serveriui arba monitoruojamam taškui |  |
|  |  | - nutrūkus ryšiui tarp serverio ir siųstuvo |  |
|  |  | - senkant siųstuvo baterijai |  |
|  |  | - sugedus temperatūros, drėgmės, CO2, O2 koncentracijos, skysto azoto lygio, slėgio, elektros trikdžio ar durų varstymo jutikliui |  |
|  |  | - kontroliuojamų parametrų matavimo reikšmėms išėjus už leistinų ribų |  |
|  |  | Kiekvienam monitoruojamam taškui turi būti galima sukonfigūruoti ne mažiau kaip dvi dinamines aliarmų ribas, pritaikomas skirtingoms savaitės dienoms ar paros valandoms |  |
|  |  | Kiekvienam monitoruojamam taškui aliarmų ribos nustatomos individualiai, su atskirai konfigūruojamu aliarmo delsimo laiku |  |
|  |  | Sistema turi suteikti galimybę sukurti ne mažiau kaip 20 individualių matavimo grupių ar lokacijų, kurioms aliarmo pranešimai SMS ir el. paštu būtų siunčiami skirtingoms naudotojų grupėms individualiai |  |
|  |  | Galimybė nustatyti dinaminį aliarmų siuntimo grafiką kiekvienam naudotojui individualiai – nurodant valandas ir savaitės dienas, kuriomis konkrečiam naudotojui bus siunčiami aliarmo pranešimai |  |
|  |  | Galimybė individualiai nustatyti kiekvieno monitoruojamo taško matavimo dažnį, ne rečiau kaip kas 1 minutę |  |
|  |  | Prisijungus prie sistemos serverio galima įjungti arba išjungti siųstuvą |  |
|  |  | Integruota programinė įranga turi automatiškai kurti visų įrašų atsargines kopijas, sudaryti galimybę atsisiųsti šias kopijas CSV ar kitu lygiaverčiu formatu bei peržiūrėti jas tiekėjo pateikta programine įranga arba kitu lygiaverčiu būdu, užtikrinant, kad duomenų pateikimas ir atvaizdavimas būtų identiškas integruotai programinei įrangai serveryje |  |
|  |  | Sistema turi palaikyti ne mažiau kaip 20 vartotojų, suteikiant kiekvienam individualias prisijungimo teises: - priskirti monitoruojamus taškus skirtingiems vartotojams - keisti ir redaguoti monitoruojamų taškų parametrus - tvirtinti aliarmus su komentaro galimybe |  |
|  |  | Sistema turi veikti nepertraukiamai 24/7, užtikrinant ne mažesnį kaip 99% mėnesinį patikimumą. |  |
|  |  | Sistema turi leisti generuoti monitoravimo duomenų ataskaitas už pasirinktą laikotarpį, į kurias įtraukiami registruoti sistemos įvykiai, nuokrypiai ir aliarmų informacija, bei suteikti galimybę peržiūrėti istorinius duomenis, įvykius ir aliarmus |  |
|  |  | Galimybė spausdinti monitoravimo duomenų išklotines |  |
|  |  | Aliarmo metu pranešimai turi būti siunčiami pakartotinai kliento norimu laiko intervalu, konfigūruojamu kiekvienam monitoruojamam taškui individualiai ne mažesniame diapazone kaip nuo 5 min iki 6 val. |  |
|  |  | Galimybė matyti siųstuvo paskutinio komunikavimo su serveriu laiką, paskutinio įvykio ar aliarmo laiką ir siųstuvo baterijos būklę |  |
|  |  | Galimybė realiu laiku stebėti monitoravimo duomenis, ne senesnius nei 5 minutės, prisijungus prie sistemos serverio. |  |
| 1.1 | Serveris | Galimybė radijo ryšiu prijungti ne mažiau kaip 50 siųstuvų |  |
|  |  | Galimybė monitoruoti ne mažiau kaip 200 taškų, kiekvienam jų nustatant kritines aliarmo ribas, aliarmo suveikimo delsimo laikus bei kurti monitoruojamų taškų ir patalpų pavadinimus |  |
|  |  | Galimybė monitoruojamus taškus priskirti matavimų grupėms ir lokacijoms |  |
|  |  | Serveris turi saugoti ne mažiau kaip 3 metų monitoravimo duomenis. Pasibaigus sutarčiai, tiekėjas, užsakovo pareikalavus, privalo neatlygintinai pateikti visą per sutarties laikotarpį sukauptą monitoravimo informaciją. |  |
|  |  | Aliarmo metu įjungiamas vaizdinis ir garsinis signalas |  |
|  |  | Elektros dingimo atveju serveris turi veikti ne trumpiau kaip 1 valandą, naudodamas integruotą akumuliatorių arba išorinį UPS |  |
|  |  | Elektros dingimo atveju siųstuvai privalo tęsti monitoravimą ir duomenų įrašymą, užtikrindami aliarmų siuntimą |  |
|  |  | Serverio duomenų kopija papildomai saugoma lygiagrečiose dubliuojamose laikmenose |  |
|  |  | Elektros tinklas AC 240 V±10 %, 50/60 Hz |  |
|  |  | Galimybė monitoruoti ir kaupti temperatūros, drėgmės, CO₂, O₂ koncentracijos, skysto azoto lygio, slėgio, elektros trikdžių, durų varstymo ir kietų dalelių monitoravimo įrašus |  |
|  |  | Serveris gali būti jungiamas prie perkančiosios organizacijos vidinio tinklo tik naudojant laidinę Ethernet LAN jungtį RJ-45 ne prasčiau nei 10/100Mbps interneto tinklo pateikimui. |  |
| 1.2 | Siųstuvai temperatūros matavimui | Siųstuvai turi būti tinkami prijungti dvigubus išorinius temperatūros jutiklius, kurių matavimo ribos ne siauresnės nei nuo -40°C iki +50°C, paklaida ne didesnė nei ± 1°C arba viengubus išorinius temperatūros jutiklius, kurių matavimo ribos ne siauresnės nei nuo -200°C iki +50°C, paklaida ne didesnė nei ± 1°C |  |
|  |  | LCD ekrane rodomos matuojamos temperatūros jutiklių reikšmės. Ekrane rodomos temperatūros rezoliucija 0,1°C. |  |
|  |  | Siųstuvas turi veikti nuo vidinio akumuliatoriaus ar baterijos ne trumpiau kaip 18 mėnesių, jos nekraunant ir nenaudojant elektros tinklo |  |
|  |  | Matavimų registravimo dažnis ne rečiau nei 1 min. |  |
|  |  | Nutrūkus ryšiui su serveriu, tęsiamas monitoravimas, o ryšiui atsistačius, įrašai automatiškai siunčiami į serverį. |  |
|  |  | Aliarmo metu siųstuvas turi vizualinį aliarmo indikatorių |  |
|  |  | Įvykus aliarmui, nustatyti gavėjai turi gauti pranešimus SMS ir el. paštu ne vėliau kaip per 5 minutes |  |
|  |  | Netekęs ryšio su serveriu, siųstuvas turi į vidinę atmintį įrašyti ne mažiau kaip 30 000 matavimų |  |
|  |  | Siųstuvus galima valyti ir dezinfekuoti |  |
|  |  | Korpusas atitinka ne blogesnį nei IP54 standartą |  |
|  |  | Darbinė aplinkos temperatūra ne blogesnė nei nuo 5°C iki + 30°C |  |
|  |  | Duomenų siuntimas bevieliu būdu, užtikrinant sklandų duomenų siuntimą serveryje |  |
| 1.3 | Siųstuvai temperatūros ir drėgmės matavimui | Siųstuvai su temperatūros matavimo jutikliu, kurių matavimo ribos ne mažesnės kaip nuo 0°C iki +50°C, paklaida ne didesnė nei ±0.5°C ir drėgmės matavimo jutikliu, kurio matavimo ribos ne siauresnės nei nuo 10 iki 80%, paklaida ne didesnė nei ±6% RH. |  |
|  |  | LCD ekrane rodomos matuojamos jutiklių reikšmės. Ekrane rodomos temperatūros ir drėgmės 0,1°C/RH% rezoliucija |  |
|  |  | Siųstuvas turi veikti nuo vidinio akumuliatoriaus ar baterijos ne trumpiau kaip 18 mėnesių, jos nekraunant ir nenaudojant elektros tinklo |  |
|  |  | Matavimų registravimo dažnis ne rečiau nei 1 min. |  |
|  |  | Nutrūkus ryšiui su serveriu, tęsiamas monitoravimas, o ryšiui atsistačius, įrašai automatiškai siunčiami į serverį. |  |
|  |  | Aliarmo metu siųstuvas turi vizualinį aliarmo indikatorių |  |
|  |  | Įvykus aliarmui, nustatyti gavėjai turi gauti pranešimus SMS ir el. paštu ne vėliau kaip per 5 minutes |  |
|  |  | Netekęs ryšio su serveriu, siųstuvas turi į vidinę atmintį įrašyti ne mažiau kaip 30 000 matavimų |  |
|  |  | Siųstuvus galima valyti ir dezinfekuoti |  |
|  |  | Korpusas atitinka ne blogesnį nei IP54 standartą |  |
|  |  | Darbinė aplinkos temperatūra ne blogesnė nei nuo 5°C iki + 30°C |  |
|  |  | Duomenų perdavimas bevieliu būdu, užtikrinant sklandų duomenų perdavimą į serverį |  |
| 1.4 | Siųstuvai slėgio, patalpų slėgio skirtumo, H₂O₂ garų koncentracijos ir kietųjų dalelių ir kitų prietaisų monitoravimui | Siųstuvai tinkantys prijungti: - 0,5 - 4 bar slėgio jutiklį, paklaida ne didesnė nei ±0,25% bar - patalpų slėgio skirtumo juklį, matavimo diapazonas - ne siauresnis kaip ±50 Pa, tikslumas ne blogesnis nei ±1% rodmens - H₂O₂ garų juklį, matavimo diapazonas – ne siauresnis kaip 0–2000 ppm., paklaida – ne didesnė kaip ±10 ppm arba ±5 % rodmens (taikoma didesnė reikšmė). - Kietų dalelių monitorių, skirtą matuoti 0.5 μm ir 5.0 μm dydžio dalelių kiekį ore, kurio skaičiavimo efektyvumas ne blogesnis, nei 100% > 0.45 μm ir oro srauto kiekis ne maženis kaip 28,3 l/min (paklaida ne didesnė nei 5%) |  |
|  |  | Siųstuvai su analoginio signalo įėjimu, tinkami monitoruoti 1–10 V įtampą arba 4–20 mA srovę, skirti išorinių įrenginių kritinių aliarmų ir įspėjamųjų signalų stebėjimui per relių prijungimus |  |
|  |  | Siųstuvas veikia vidinio akumuliatoriaus ar baterijos pagalba ne trumpiau kaip 18 mėnesių jos nekraunant ir nenaudojant elektros tinklo |  |
|  |  | Matavimų registravimo dažnis ne rečiau nei 1 min. |  |
|  |  | Nutrūkus ryšiui su serveriu, tęsiamas monitoravimas, o ryšiui atsistačius, įrašai automatiškai siunčiami į serverį. |  |
|  |  | Įvykus aliarmui, nustatyti gavėjai turi gauti pranešimus SMS ir el. paštu ne vėliau kaip per 5 minutes |  |
|  |  | Netekęs ryšio su serveriu, siųstuvas turi į vidinę atmintį įrašyti ne mažiau kaip 30 000 matavimų |  |
|  |  | Siųstuvus galima valyti ir dezinfekuoti |  |
|  |  | Korpusas atitinka ne blogesnį nei IP54 standartą |  |
|  |  | Darbinė aplinkos temperatūra ne blogesnė nei nuo 5°C iki +30°C |  |
|  |  | Galimybė prijungti siųstuvą prie elektros tinklo elektros linijos, atkarpos ar įvado trikdžių monitoravimui |  |
|  |  | Duomenų siuntimas bevieliu būdu, užtikrinant sklandų duomenų siuntimą serveryje |  |
| 1.5 | Temperatūros matavimo jutikliai | Dvigubi išoriniai temperatūros matavimo jutikliai, tinkami oro ir skysčių temperatūrai matuoti. Matavimo ribos ne mažesnės nei nuo -40°C iki +50°C, paklaida ne didesnė nei ±1°C. Jutiklių laido ilgis ne trumpesnis nei 5 metrai, |  |
|  |  | Viengubi išoriniai temperatūros matavimo jutikliai, tinkami oro ir skysčių temperatūrai matuoti. Matavimo ribos ne siauresnės nei nuo -200°C iki +50°C, paklaida ne prastesnė nei ±1°C. Jutiklių laido ilgis ne trumpesnis nei 3 metrai. |  |
|  |  | Integruotas siųstuvų vidinis oro temperatūros matavimo jutiklis, kurio matavimo ribos ne siauresnės nei nuo 0°C iki +50°C, paklaida ne didesnė nei ± 1°C |  |
| 1.6 | Drėgmės matavimo jutikliai | Drėgmės jutiklio matavimo ribos ne siauresnės nei nuo 10 iki 80%, paklaida ne didesnė nei ±6% RH |  |
| 1.7 | Durų varstymo jutikliai | Suderinami su monitoravimo sistema ir jungiami prie siųstuvo durų varstymo duomenų siuntimui, varstymo trukmės registravimui bei aliarmavimui |  |
| 1.8 | Slėgio jutiklis | Tinkamas matuoti slėgį ne siauresnėse kaip 0,5-4 bar ribose, paklaida ne didesnė nei ±0,25%. Ilgalaikis stabilumas ne prastesnis kaip ±0,2 % per metus. Reakcijos laikas: ne ilgesnis kaip 1,5 ms. |  |
| 1.9 | Patalpų slėgio skirtumo juklis švarioms patalpoms | Matavimo diapazonas - ne siauresnis kaip ±50 Pa, tikslumas ne blogesnis nei ±1% rodmens Ilgalaikis stabilumas ne prastesnis kaip ±0,5 % diapazono per metus. Reakcijos laikas ne ilgesnis kaip 1 s. Konstrukcija tinkama nuolatiniam darbui švarių patalpų aplinkoje, su galimybe montuoti sienoje arba techninėje zonoje. |  |
| 1.10 | Vandenilio peroksido garų jutiklis | Jutiklis turi užtikrinti tiklsų H₂O₂ garų matavimą, matavimo diapazonas – ne siauresnis kaip 0–2000 ppm, paklaida – ne didesnė kaip ±10 ppm arba ±5 % rodmens (taikoma didesnė reikšmė). Reakcijos laikas ne ilgesnis kaip 80 s. Jutiklio konstrukcija turi būti atspari kondensatui ir pagaminta iš korozijai atsparaus nerūdijančio plieno. Apsaugos klasė – ne žemesnė kaip IP65. Jutiklis turi būti jungiamas prie (1.4) siųstuvo arba tiesiogiai per 4–20 mA analogines išvestis. Privalomas jutiklio automatinis pašildymas darbiniame režime ir automatinis kondensato šalinimo funkcionalumas. Jutiklis turi turėti galiojantį, atsekamą kalibravimo sertifikatą, kalibracija atliekama ne rečiau nei kas 12 mėn. |  |
| 1.11 | Kietų dalelių kiekio monitoravimas švariose patalpose pagal GGP taisykles | Matuojamos 0.5 μm ir 5.0 μm dydžio dalelių kiekis laminare ar patalpoje. Įrenginio oro srauto pratekėjimas ne mažesnis nei 28,3 l/min ±5%, o skaičiavimo efektyvumas – ne mažesnis kaip 100 % > 0,45 μm. Įrenginio išorė iš nerūdijančio plieno lengvai priežiūrai. Matavimų duomenys galima siųsti į serverį sujungus kietųjų dalelių monitorių prie (1.4) siųstuvo arba tiesiogiai per 4–20 mA analogines jungtis. Įrenginys sukuria ataskaitą pagal ISO 14644-1 ar EU GMP pasirinktą norimą atitikti standartą. Ataskaitą galima atspausdinti, saugoti įrenginyje ar perkelti į išorines laikmenas. Pateikiamas galiojantis įrenginio kalibravimo sertifikatas, o įrenginio kalibracija atliekama ne rečiau nei kas 12 mėn. pagal ISO 21501 |  |
| 1.12 | SMS siuntimas | Pranešimai turi būti siunčiami dviem lygiagrečiais būdais – per GSM moduliatorių ir internetu (pvz., Twilio, ClickSend, TextMagic ar kita lygiaverte platforma), kad būtų užtikrintas jų gavimas net ir sutrikus vienam iš ryšio kanalų. GSM moduliatorius, suderinamas su sistemos programine įranga, turi turėti vidinį ar išorinį akumuliatorių, užtikrinantį SMS siuntimą elektros dingimo atveju ne trumpiau kaip 1 valandą |  |
| 1.13 | Metrologinė patikra ir kalibracija jutikliams | Jutikliams tiekėjas turi pateikti periodinius metrologinės patikros sertifikatus kas 24 mėnesius arba kalibraciją įrodančius dokumentus kas 24 mėnesius. Metrologinė patikra ir kalibracija turi būti atlikta akredituotoje labaratorijoje pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO/IEC 17020:2012 |  |
| 1.14 | Sistemos veikimo tikrinimas | Paslaugos teikėjas darbo dienomis ne rečiau kaip 2 kartus per dieną - nuo 9:00 iki 11:00 ir nuo 16:00 iki 18:00 tikrina monitoravimo sistemos veikimą. Esant aktyviems aliarmams, paslaugos teikėjas telefonu susisiekia su paslaugos gavėjo paskirtais atsakingais asmenimis, informuoja apie aktyvius nepatvirtinus aliarmus ir konsultuoja apie aliarmo šaldinimo sprendimo būdus. |  |
| Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 2 | Įranga turi būti ženklinta CЄ ženklu. |  |  |
| 3 | Paslaugos tiekėjas privalo būti apdraudęs siūlomą paslaugą civilinės atsakomybės draudimu trečiajam asmeniui už galimą žalą, padarytą pateiktu netinkamos kokybės paslauga ne mažesnei nei 300 000,00 (trijų šimtų tūkstančių eurų) sumai. Būtina su pasiūlymu pateikti galiojantį draudimo liudijimą. |  |  |
| 4 | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą parduoti, techniškai aptarnauti, diegti, konfigūruoti programinę įrangą ir apmokyti personalą naudotis siūloma įranga. Būtina su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentų kopijas - gamintojo įgaliojimą tiekėjui ir gamintojo išduotą apmokymų sertifikatą tiekėjo specialistui. |  |  |
| 5 | Įranga pristatoma ir instaliuojama per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. |  |  |
| 6 | Įrangos gamintojo, tiekėjo arba subtiekėjo atstovas kvalifikuoja įrangą (IQ – installation qualification, OQ – operation qualification, PQ – performance qualification) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo įrangos pristatymo. Įrangos kvalifikavimas turi būti atliekamas pagal GGP vadovo 15 priedo „Kvalifikavimas ir validacija“ reikalavimus. Kvalifikavimo ataskaitos turi būti pateiktos per 5 (penkias) darbo dienas po kvalifikavimo darbų atlikimo pabaigos. |  |  |
| 7 | Tiekėjas turi pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus. Perkančioji organizacija kvalifikavimo atlikimo protokolus reikalaus pateikti tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu. |  |  |
| 8 | Įvykus įrangos gedimui, tiekėjas ne vėliau kaip per 12 val. po gauto pranešimo el. paštu apie įrangos gedimą, privalo atvykti į įstaigą ir nustatyti gedimo priežastį. Gedimo šalinimas turi būti atliktas per 24 val. Jeigu gedimo per 24 val. pašalinti nepavyksta, tiekėjas suteikia pakaitinius įrenginius, kad sistemos tiekimas nebūtų sutrikdytas. Pakaitiniams įrenginiams taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir pagrindinei įrangai. |  |  |
| 9 | Po įrangos kritinio gedimo ar remonto turi būti atliekamas rekvalifikavimas. Įrangos remontą ir rekvalifikavimą atlieka įrangos tiekėjas savo lėšomis. |  |  |
| 10 | Tiekėjas privalo turėti identišką antrą matavimo įrangos komplektą pakeitimui, kai sueina metrologinės patikros ar kalibracijos terminas. Keičiant prietaisus, matavimų pertrauka negali būti ilgesnė nei 5 minutės. Naujai sukalibruotas įrangos komplektas turi būti pristatytas, sukeistas ir sumontuotas ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki esamos įrangos patikros termino pabaigos. |  |  |
| 11 | Įranga instaliuojama VULSK patalpose, paslaugos gavėjo darbuotojai apmokomi dirbti su įranga ir programine įranga. |  |  |
| 12 | Paslaugos teikiamos 36 mėnesių. |  |  |

Perkančiosios organizacijos įrenginių ir patalpų, kuriuose turi būti vykdoma nuotolinė stebėsena (monitoringas), sąrašas:

|  | Monitoruojami taškai, jų kiekis, parametrai ir jų adresai |  |
| --- | --- | --- |
| I | VULSK Farmacinės veiklos skyriaus 1-osios ligoninės vaistinė |  |
|  | 18 vnt. Šaldytuvų/šaldiklių temperatūros | nuo -35°C iki +30°C |
|  | 18 vnt. Patalpos drėgmės | 10-90% RH |
|  | 18 vnt. Patalpos temperatūros | nuo +150 iki +300 C |
|  | 1 vnt. Vaistų šaldymo patalpos durų varstymo | O/C |
|  | 1 vnt. Elektros linijoje dingimo | O/C |
| II | VULSK Farmacinės veiklos skyriaus 2-osios ligoninės vaistinė |  |
|  | 4 vnt. Šaldytuvų/šaldiklių temperatūros | nuo -35°C iki +30°C |
|  | 6 vnt. Patalpos drėgmės | 10-90% RH |
|  | 6 vnt. Patalpos temperatūros | nuo +150 iki +300 C |
|  | 1 vnt. Elektros linijoje dingimo | O/C |
| III | VULSK Logistikos centro sandėlys |  |
|  | 2 vnt. Patalpos temperatūros | nuo +15 °C iki +30°C |
|  | 2 vnt. Patalpos drėgmės | 10-90% RH |
|  | 1 vnt. Elektros linijoje dingimo | O/C |
| IV | VULSK Farmacinės veiklos skyriaus 1-osios ligoninės vaistinės švarios patalpos pagal GGP (vaistų gamyba) |  |
|  | 2 vnt. Šaldytuvų/šaldiklių temperatūros | nuo -35°C iki +30°C |
|  | 3 vnt. Patalpos drėgmės | 10-90% RH |
|  | 3 vnt. Patalpos temperatūros | nuo +150 iki +300 C |
|  | 4 vnt. durų varstymo | O/C |
|  | 1 vnt. Elektros linijoje dingimo | O/C |
|  | 3 vnt. Diferencialinis slėgio matuoklis (patalpų) | 0,5 - 4 bar |
|  | 1 vnt. Oro/CO2 slėgio centralėje stebėjimui | 0,5 - 4 bar |
|  | 2 vnt. Vandenilio peroksido garų po sterilizavimo monitoravimas | 0-2000 ppm |
|  | 1 vnt. Švarių patalpų/izoliatorių kietų dalelių kiekio monitoravimas | 0.5 μm ir 5.0 μm dydžio dalelių kiekis ore |