Vykdant viešąjį pirkimą „Mobili elektros energijos tiekimo sistema“ buvo gauti tiekėjų paklausimai. Teikiame atsakymus į klausimus:

- Pagal techninę specifikaciją (1.13. punktas) prašote kad įrenginys atitiktų I55 apsaugos klasę. Gal galite patikslinti kur ir kaip bus naudojamas įrenginys, kad prašote perteklinės nei standartiškai apsaugos klasės? Nes IP54 yra įrenginiams skirtiems naudoti lauko sąlygomis, o IP 55 jau yra gan specifinis reikalavimas?

Atsakymas: Mobili elektros energijos tiekimo sistema bus naudojamos mobilios oro kokybės tyrimo laboratorijos aprūpinimui elektros energija ekstremalių situacijų ir pramoninių avarijų atveju, todėl elektros energijos kaupiklio apsaugos klasė yra padidinta atsparumui vandens poveikiui.

- Punkte 1.18. prašomas triukšmo lygis 70dB(A), prašome patikslinti kokiu atstumu turi būti išlaikytas šis rodiklis? 1 metro atstumu ar 7 metrų atstumu?

Atsakymas: Kadangi yra perkama mobili elektros energijos tiekimo sistema, triukšmo lygis nuo transporto priemonių  matuojamas 3-4 metrų atstumu.  Techninėje specifikacijoje 1.18 nurodytas „Elektros energijos kaupiklio keliamas triukšmas ne didesnis kaip 70 dB(A)“  turi būti išmatuotas 3 m atstumu.

- Punkte 3.2. nurodomas kabelio skerspjūvis 1,5mm2, bet 50 metrų atstumu 16A prie 230V įtampos reikalingas minimaliai 2,5mm2 kabelio skerspjūvis, gal galite patikslinti?

Atsakymas: 1,5 mm² variniai laidai su PVC arba gumine izoliacija užtikrina vienos fazės 230V  maksimalią 4,3 kW galios apkrovą ir 19 A srovę, todėl techninės specifikacijos 3.2. punkte nurodytas kabelio gyslos 1,5 mm² skerspjūvis perkančiajai organizacijai yra tinkamas.

- Gal Jums reikalinga galimybė pajungti dyzelini generatorių krovimui baterijos, pvz jei bus pajungtas generatorius ir baterija išsikraus kad ji pati duotų signalą generatoriui užsikurti pasikrauti ir vėl generatorių išjungti?

Atsakymas: Perkančioji organizacija nenaudos generatorių  baterijos krovimui.

- Kadangi perkate 2 baterijas ar reikia kad jos jungtųsi tarpusavyje ir pasidvigubintumėte galią ir baterijos talpą? Ar baterijos bus naudojamos tik atskirai ir tokios funkcijos Jums niekada nereikės?

Atsakymas: Baterijos bus naudojamos tik atskirai ir baterijų sujungimo tarpusavyje funkcija nėra reikalinga.

- Pirkimo techninės specifikacijos 2.3. punkte yra nurodyta „Bendras plotis ne daugiau kaip 1500 mm.“. Prašome paaiškinti kaip yra matuojamas "bendras plotis". Jeigu tai yra atstumas išmatuotas tarp priekabos ratų išorinių dalių (maksimalus priekabos plotis), tai jis yra nepakankamas, norint užtikrinti transportuojamo krovinio saugumą. Pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymą Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo patvirtinimo“, didžiausias leistinas priekabų ir puspriekabių plotis gali būti 2,55 m. Tai yra bendras reikalavimas, taikomas daugumoje Europos šalių.

Atsakymas: Bendras priekabos plotis yra suprantamas kaip priekabos platformos plotis, matuojamas nuo vieno priekabos borto vidinio krašto arba platformos krašto (jeigu priekaba neturi borto) iki kito  priekabos borto vidinio krašto arba platformos krašto. Kaip yra nurodyta techninėje specifikacijoje, bendras plotis turi būti ne didesnis kaip 1500 mm.