IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Oro kondicionavimo sistema (PPR-699)

Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu*. Tiekėjas privalo įrodyti, kad prekės ar paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių: 1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; 2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikčiai LR viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinti iš rangovo reikalauja KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKTI užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (5 IA PD ATITIKTIES DEKLARACIJA), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio rangovo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų rangovas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus. Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas.

VRM, ŠVENTARAGIO G. 2, VILNIUJE, PATALPŲ ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS (ORO KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMAS 319 KAB., 321 KAB.)

| Oro kondicionavimo sistemą sudaro: VRM 319 ir 321 kab., patalpos III a. (1 išorinis + 2 vidiniai sieniniai „MULTISPLIT“ tipo įrenginiai), Šventaragio g. 2, Vilnius |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| „MultiSplit“ tipo inverterinis oro kondicionieriaus lauko blokas + „MultiSplit“ tipo inverterinis vidinis sieninis blokas (komplektą sudaro 1+2); Nurodyti modelį (išorinis (lauko), 1 vnt. / vidinis (sieninis), 2 vnt.) |  |  |  |
| 1. | „Multisplit“ tipo inverterinis oro kondicionieriaus išorinis (lauko) blokas (įrenginys) | vnt. | 1 |
| 2. | Šaldymo/vėsinimo galia, ne mažiau 5,0 kW |  |  |
| 3. | Šildymo galia, ne mažiau 5,6 kW |  |  |
| 4. | Įrangos energijos klasė ne žemesnė kaip šaldyme (SEER ne mažiau 8,54 W) / šildyme (SCOP ne mažiau 4,64 W) |  |  |
| 5. | Garso slėgis 1 m atstumu, ne daugiau kaip šaldyme 46 dB(A) |  |  |
| 6. | Freonas R32 (draugiškas aplinkai), užpildyto freono kiekis apie 1,18 kg |  |  |
| 7. | Matmenys (plotis x aukštis x gylis): ne mažiau 790x548x285 mm (galima paklaida apie 20 mm) |  |  |
| 8. | Svoris (netto): ne daugiau 33 kg (galima paklaida apie 2,0 kg) |  |  |
| 9. | Maitinimas: 1f/220-240V/50Hz |  |  |
| 10. | Elektrinė galia ne žemesnė kaip šaldyme 1,22 kW, šildyme 1,28 kW |  |  |
| 11. | Darbinė lauko temperatūra, šaldyme/šildyme: ne mažiau -5-46/-15-24°C |  |  |
| 12. | „Multisplit“ tipo inverterinio oro kondicionieriaus vidinis sieninis įrenginys | vnt. | 2 |
| 13. | Šaldymo (vėsinimo) galia, ne mažiau 3,2 kW |  |  |
| 14. | Šildymo galia, ne mažiau 2,5 kW |  |  |
| 15. | Garso slėgis (aukštas/žemas) ne daugiau 38/23 dB(A) |  |  |
| 16. | Matmenys (plotis x aukštis x gylis): ne mažiau 889x299x215 mm (galima paklaida apie 20 mm) |  |  |
| 17. | Svoris (netto): ne daugiau 9,9 kg (galima paklaida apie 1,0 kg) |  |  |
| 18. | Maitinimas: 1f/220-240V/50Hz; |  |  |
| 19. | Funkcionalumas - oro vėsinimas, oro šildymas arba lygiavertis |  |  |
| 20. | Galios darbo rėžimas - galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui arba lygiavertis |  |  |
| 21. | Oro srauto krypties keitimas - automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija arba lygiavertė |  |  |
| 22. | Oro srauto krypties keitimo programavimas; |  |  |
| 23. | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija; Automatinė išsivalymo funkcija |  |  |
| 24. | Valdymas - Wifi nuotolinis valdymas; nuotolinis infraraudonųjų spindulių valdymo pultas arba lygiavertis. Pasiūlymo pateikimo metu nurodoma prekės tinklo įrangos gamintojas. |  |  |
| 25. | Tiekėjas atlieka visus įrangos montavimo (demontavimo), derinimo darbus, būtinos elektros instaliacijos įrengimo darbus |  |  |
| 26. | Oro kondicionavimo sistemos įrengimo komplektas (variniai vamzdeliai, plastikinis drenažo vamzdelis, kondensato/drenažo siurbliai, lauko blokų kronšteinai, laidai, instaliaciniai kanalai ir kt.) turi atitikti oro kondicionierių gamintojų nustatytus montavimo reikalavimus |  |  |
| 27. | Aplinkos apsaugos reikalavimai ir (arba) kriterijai. Kriterijus: Elektriniai oro kondicionieriai turi atitikti 2011 m. gegužės 4 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL 2011 L 178, p. 1) Patikrinimas: Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gaminio atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka 2011 m. gegužės 4 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 626/2011 nustatytus oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |  |
| 28. | Įrangos ir jos įrengimo darbams tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę nei 36 mėnesių garantiją |  |  |

*Įranga turi turėti sertifikatą.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Įranga turi būti įrengiama (sumontuojama) darbo dienomis nuo 8.00 iki 18.00 val., kuo mažiau trukdant darbuotojų darbo procesui. Perkančioji organizacija įrangos įrengimo laikotarpiu nenumato atlaisvinti patalpų, kuriose tiekėjas turės įrengti sistemas.

2. Visus konstrukcijų tvirtinimo / pastatymo ir kitus įrangos įrengimui reikalingus darbus, taip pat apdailos atstatymo, sandarinimo ir panašius darbus (jei tokie bus reikalingi) bei patalpų valymą, tiekėjas atlieka savo jėgomis ir sąskaita.

3. Įrangos įrengimui reikalingų medžiagų (varinių vamzdelių, plastikinių drenažo vamzdelių, kondensato siurblių, laidų, instaliacinių kanalų, medžiagų sistemų prijungimui prie veikiančio elektros tinklo, tvirtinimo konstrukcijų ir kt.) kiekius tiekėjas nustato pats savo jėgomis ir sąskaita, vadovaudamasis pateikiamomis sistemų montavimo schemomis ir atlikęs patalpų apžiūrą.

4. Visų sistemų įrengimui reikalingų medžiagų kainas, bokštelio nuomos išlaidas, tiekėjas turi įtraukti į pasiūlymo kainą.

PASTABA. Išorinis kondicionavimo įrangos blokas turi būti statomas / montuojamas iš anksto suderinus su Klientu numatomą vietą (lauke, kompaktiškai šalia pastato, ant stogo arba ant pastato sienos (fasado)).

______________________