Pirkimo ID 3817452 - Dyzeliniai generatoriai nuotekų siurblinėms ir jų sumontavimo darbai (Supaprastintas atviras konkursas)

Atsakymai į klausimus Nr.1

2025-08-18

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-07-29 12:30 CVP IS pranešimu Nr. 298006 Prašome patikslinti: Aprašyme parašyta "konteinerio tipo" generatorius. Generatorius turi būti sumontuotas į (jūrinį) konteinerį? O gal Jūs tiesiog turėjote omeny uždaro tipo generatorių? | Generatorius turi būti sumontuotas į (jūrinį ar panašaus tipo) konteinerį. Konteineris gali būti ne monolitinis, o surenkamas gaminys. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-08-08 15:23 CVP IS pranešimu Nr. 312121 Turime kelis klausimus dėl TS: Generatoriai 300 kW ir 400 kW turėtų būti konteineriuose. Generatoriaus gamintojas turi pastabų/klausimų dėl reikalavimų konteineriams: 4.3. Konteinerio ir visų jo durų bei aptarnavimo liukų paviršiai turi būti cinkuoti ir nudažyti milteliniu būdu. Cinko sluoksnio storis – ne mažesnis, kaip 100 mikronų (μm); Tokį cinko sluoksnio storį galima pasiekti tik karštai cinkuojant plieno gaminį, panardinant jį į karšto 450-460°C išlydytą cinką ( į vonią su išlydytu cinku), pagal EN ISO1461. Generatoriams 300 kW arba 400 kW tinka standartinis 20 pėdų konteineris, kurio matmenys yra 6,06 x 2,44 x 2,59 m. Tokio dydžio gaminių karštai cinkuoti technologiškai negalima. Norint užtikrinti ilgalaikį atsparumą korozijai ir patrauklią išvaizdą, karštai cinkuoti konteinerį nėra būtina. Šiuolaikinės daugiasluoksnės, specialios antikorozinės dažų dangos užtikrina ilgalaikį atsparumą korozijai ir gražią išvaizdą net ir jūriniams konteineriams, kurie patiria atšiauriausią jūros aplinkos poveikį ir dažnai kraunami jūrų uostuose. Todėl prašome pirkėją pašalinti pažymėtą reikalavimą iš TS. | 100 mikronų cinko sluoksnis užtikrina aukšto lygio antikorozinę apsaugą metalinėms konstrukcijoms naudojamoms po atviru dangumi. 100 mikronų cinko sluoksnis apytiksliai tik po 25 - 30 metų praranda savo teigiamas savybes. Per tuos 25 - 30 metų tikėtina mažiausiai tris kartus teks pakartotinai dažyti konteinerį, todėl dažymo išlaidos bus žymiai didesnės nei cinkuojant ir milteliniu būdų dažant. Be to, perdažant konteinerį su sumontuotu elektros generatoriumi bus neįmanoma nudažyti sunkiai prieinamų vietų. Konteineris gali būti surenkamas, o ne monolitinis gaminys. Todėl 4.3 punkto reikalavimas turi būti įvykdytas. |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2025-08-08 15:23 CVP IS pranešimu Nr. 312121 Dar prašome patikslinti TS p. 4.8 : 4.8. Nuotekų siurblinės Nr.6 konteinerio ilgis turi būti ne didesnis kaip 6 m. Standartinio 20 pėdų konteinerio ilgis yra 6 cm ilgesnis, ar tai priimtina? Standartinių konteinerių naudojimas yra naudingas tuo požiūriu, kad jų konstrukcija buvo ne kartą išbandyta ir patikrinta, o konteinerių mechaninis stiprumas ir standumas yra įrodyti, jie skirti ilgam naudojimui sudėtingomis ir agresyviomis sąlygomis, todėl jų gamybai naudojamas aukštos kokybės, padidinto storio ir kokybės valcuotas metalas, kuris garantuoja jų saugumą ir ilgą tarnavimo laiką. | Atsižvelgdami į tiekėjo klausimą, informuojame, kad tiksliname techninės specifikacijos 4.8 punktą, jį išdėstydami taip: „Nuotekų siurblinės Nr.6 konteinerio ilgis turi būti ne didesnis kaip 6,06 m.“. Teikiame pirkimo dokumentų aktualias redakcijas: 1. Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija (aktuali redakcija 2025-08-18). 2. Priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma ir priedai (aktuali redakcija 2025-08-18). |

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija (aktuali redakcija 2025-08-18);

- Priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma ir priedai (aktuali redakcija 2025-08-18);