TECHNINIAI REIKALAVIMAI PANBARDINAMIEMS NUOTEKŲ SIURBLIAMS

- Nuotekų siurblinei -  NS186 (2 vnt.) 7,3kW

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis) | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti nuotekų siurblio gamintoją, tikslų modelį. |  |  |
| 2. | Paskirtis | Darbo aplinka: buitinės ir lietaus nuotekos |  |  |
| 3. | Siurblio techninės charakteristikos | - Siurblio tipas – panardinamas |  |  |
|  |  | - Siurblio nominalus našumas ne mažiau kaip 85 m3/h, - esant darbiniam slėgiui 21 m. |  |  |
|  |  | - Siurblio kėlimo aukštis nuo 6 m iki 48 m. |  |  |
|  |  | - Siurblio hidraulinis naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 70,5 %. |  |  |
| 4. | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | - Siurblio darbo ratas – dviejų menčių pusiau atviro tipo pagamintas iš dėvėjimuisi atsparaus chromo (25%) ir ketaus lydinio, nerūdijančio plieno ne prastesnio arba lygiavertis ne prastesnių parametrų |  |  |
|  |  | - Siurblio pasiurbimo flanšo skersmuo DN 100 mm. |  |  |
|  |  | - Siurblio išmetimo flanšo pajungimo skersmuo DN 80 mm. |  |  |
|  |  | - Sandariklis – kasetinio tipo volframo karbido medžiagos. |  |  |
|  |  | - Tarpas tarp darbo rato ir dėvėjimosi žiedo turi būti reguliuojamas |  |  |
|  |  | - Siurblys montuojamas vertikalioje padėtyje, panardinamas. |  |  |
|  |  | - Variklio statorius sausas, apvijų šiluma perduodama į pumpuojamą skystį |  |  |
|  |  | - Darbo ratas turi judėti aukštyn žemyn ant veleno, adaptyvus |  |  |
|  |  | - Siurblio svoris ne didesnis nei 150 kg |  |  |
| 5. | Reikalavimai elektros varikliui | - Elektros variklis su integruotu dažnio keitikliu IE4, pastovaus magneto rotorius. |  |  |
|  |  | - Nominali galia P2 ne daugiau kaip 7.5 kW. |  |  |
|  |  | - Siurblio variklio apsukos nuo 800 iki 2700 aps./min. |  |  |
|  |  | - Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. |  |  |
|  |  | - Kabelio ilgis ne mažiau kaip 10 m, ekranuotas |  |  |
|  |  | - El. variklio izoliacijos klasė ne žemesnė kaip H. |  |  |
| 6. | Variklio apsaugos | - Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai. |  |  |
|  |  | - Turi būti sumontuotas drėgmės daviklis. |  |  |
|  |  | - Turi būti pateikti kontrolės būsenos rėlės, kurios bus montuojamos valdymo skyde, kad suveikus davikliams būtų išjungtas siurblys. |  |  |
|  |  | - Siurblio sandarikliai aušinami alyva |  |  |
| 7. | Garantija | Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |

- Nuotekų siurblinei -  NS46 (1 vnt.) 14kW

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis) | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Darbo aplinka: buitinės ir pramoninės nuotekos. |  |  |
|  |  | Skysčio temperatūra nuo 40 iki 400 C. |  |  |
|  | Siurblio techninės charakteristikos | Siurblio tipas – panardinamas. |  |  |
|  |  | Siurblio nominalus našumas ne mažiau kaip 220 m3/h, esant darbiniam slėgiui 14,5 m. |  |  |
|  |  | Siurblio bendras naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 63 %. |  |  |
|  |  | Siurblio kėlimo aukštis nuo 4 m iki ne mažiau nei 26 m. |  |  |
|  |  | NPSH darbo taške ne didesnis nei 4,5m |  |  |
|  | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | Siurblio darbo ratas – dviejų menčių pusiau atviro tipo pagamintas iš dėvėjimuisi atsparaus chromo (25%) ir ketaus lydinio |  |  |
|  |  | Siurblio išmetimo flanšo pajungimo skersmuo DN 150 mm. |  |  |
|  |  | Sandariklis – kasetinio tipo volframo karbido, su aušinimo skysčio judėjimą užtikrinančiomis sandariklyje esančiomis mentelėmis. Papildomų siurblių ar kitokių įrengimų aušinimo skysčio cirkuliacijai neturi būti. |  |  |
|  |  | Siurblio konstrukcija turi būti tokia, kuriai nereikalinga alyva. |  |  |
|  |  | Variklio statorius sausas, apvijų šiluma perduodama į perpumpuojamą skystį. |  |  |
|  |  | Tarpas tarp darbo rato ir dėvėjimosi žiedo turi būti reguliuojamas darbo rato tvirtinimo varžtu. |  |  |
|  |  | Siurblys su atrama alkūne jungiamas be guminių žiedų ar tarpiklių, „metalas su metalu“. |  |  |
|  | Reikalavimai elektros varikliui | Elektros variklis turi galėti jungtis nemažiau 30 kartų per val. |  |  |
|  |  | Nominali galia P2 ne daugiau kaip 14 kW. |  |  |
|  |  | Dažnis – 50 Hz. |  |  |
|  |  | Įtampa – 400 V. |  |  |
|  |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. |  |  |
|  |  | Vienas daugiagyslis kabelis, jo ilgis ne mažiau kaip 10 m., kuris turi būti prijungtas prie siurblio. |  |  |
|  |  | El. variklio izoliacijos klasė ne žemesnė kaip H. |  |  |
|  | Variklio apsaugos | Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai, termokontaktai. |  |  |
|  |  | Turi būti sumontuotas drėgmės daviklis sausoje tarpinėje kameroje tarp statoriaus ir hidraulinės dalies. |  |  |
|  |  | Turi būti pateikti kontrolės būsenos relės, kurios bus montuojamos valdymo skyde, kad suveikus davikliams būtų išjungtas siurblys. |  |  |
|  |  | Siurblio sandarikliai aušinami aplinkai nekenksmingu aušinimo skysčiu monopropilenglikoliu. |  |  |
|  | Garantija | Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, jei Prekės gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio. |  |  |
|  |  | Garantinio laikotarpio metu, Tiekėjas turi savo jėgomis ir lėšomis pašalinti atsiradusį Prekės gedimą (atsiradusį ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Perkančiosios organizacijos raštiško pranešimo apie atsiradusį gedimą dienos. |  |  |

- Nuotekų siurblinei -  NS43 (2 vnt.) 5,5kW

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis) | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti nuotekų siurblio gamintoją, tikslų modelį. |  |  |
| 2. | Paskirtis | Darbo aplinka: buitinės ir lietaus nuotekos |  |  |
| 3. | Siurblio techninės charakteristikos | - Siurblio tipas – panardinamas |  |  |
|  |  | - Siurblio nominalus našumas ne mažiau kaip 79 m3/h, - esant darbiniam slėgiui 17 m. |  |  |
|  |  | - Siurblio kėlimo aukštis nuo 6 m ne mažiau nei 37 m. |  |  |
|  |  | - Siurblio bendras naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 63 %. |  |  |
| 4. | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | - Siurblio darbo ratas – dviejų menčių pusiau atviro tipo pagamintas iš dėvėjimuisi atsparaus chromo (25%) ir ketaus lydinio, nerūdijančio plieno ne prastesnio arba lygiavertis ne prastesnių parametrų |  |  |
|  |  | - Siurblio pasiurbimo flanšo skersmuo DN 100 mm. |  |  |
|  |  | - Siurblio išmetimo flanšo pajungimo skersmuo DN 80 mm. |  |  |
|  |  | - Sandariklis – kasetinio tipo volframo karbido medžiagos. |  |  |
|  |  | - Tarpas tarp darbo rato ir dėvėjimosi žiedo turi būti reguliuojamas |  |  |
|  |  | - Siurblys montuojamas vertikalioje padėtyje, panardinamas. Siurblys turi būti pristatytas su kreipiančiųjų laikikliu, bei atrama alkūne. |  |  |
|  |  | - Variklio statorius sausas, apvijų šiluma perduodama į pumpuojamą skystį |  |  |
|  |  | - Darbo ratas turi judėti aukštyn žemyn ant veleno, adaptyvus |  |  |
|  |  | - Siurblio svoris ne didesnis nei 140kg |  |  |
| 5. | Reikalavimai elektros varikliui | - Elektros variklis su integruotu dažnio keitikliu IE4, pastovaus magneto rotorius. |  |  |
|  |  | - Nominali galia P2 ne daugiau kaip 5.5 kW. |  |  |
|  |  | - Siurblio variklio apsukos nuo 800 iki 2700 aps./min. |  |  |
|  |  | - Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. |  |  |
|  |  | - Kabelio ilgis ne mažiau kaip 10 m, ekranuotas |  |  |
|  |  | - El. variklio izoliacijos klasė ne žemesnė kaip H. |  |  |
| 6. | Variklio apsaugos | - Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai. |  |  |
|  |  | - Turi būti sumontuotas drėgmės daviklis. |  |  |
|  |  | - Turi būti pateikti kontrolės būsenos rėlės, kurios bus montuojamos valdymo skyde, kad suveikus davikliams būtų išjungtas siurblys. |  |  |
|  |  | - Siurblio sandarikliai aušinami alyva |  |  |
| 7. | Garantija | Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.