Techniniai reikalavimai siurblinėse montuojamoms pritekėjimo sklendėms

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis) | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |  |
| 1. | Gaminio tipas ir paskirtis | Uždaromoji flanšinė peilinė sklendė skirta vandentiekio ir nuotekų sistemoms |  |  |
| 2. | Konstrukciniai parametrai | - Dvikryptis sandarumas - Peilio sandarinimo profilis su plieniniu įdėklu - Peilių valymo grandikliai - Kaliojo ketaus monolitinis korpusas EN-GJS 400-15 - Nerūdijančio plieno 1.4021 velenas - Mažos trinties sūkio guolis - Visiška apsauga nuo išorės nešvarumų prasiskverbimo - NBR sandarinimo žiedas - Pleištinė veržlė iš kaltinio žalvario - Epoksidinė danga mažiausiai 250 mikronų pagal EN 14901 - Nerūdijančio plieno varžtai ir poveržlės - Gaminys atitinka EN 1074-1, EN 1074-2; EN 1171 reikalavimus - Flanšinė jungtis pagal EN 1092-2 (DIN 2501) slėgis PS2,5; PS6; PS10 - Gaminio ženklinimas pagal EN 19; EN 1074 |  |  |
| 3. | Eksploataciniai parametrai | Temperatūrai iki +70˚C, slėgis iki 1,0 Mpa, chemiškai neagresyviai terpei |  |  |
| 4. | Dokumentai | a) Montavimo instrukcija; b) Atitikties deklaracija; Dokumentacijos kalba: lietuvių kalba. |  |  |
| Pasirenkamieji parametrai |  |  |  |  |
| 5. | Montavimas | Nurodoma užsakant: a) Sklendės dydis b) Prailgintas ar neprailgintas velenas su apsauga nuo išorės nešvarumų prasiskverbimo |  |  |

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.