## Šilumos gamyba
A laida
Pirkimo sąlygų 12 priedas
Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 14 Šilumos gamyba ŠG
Prašome užpildytą darbų kiekių žiniaraštį pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
Futbolo-regbio maniežo Europos pr. 105A, Kauno m., statybos rangos ir pastatų griovimo rangos darbų pirkimas. Šilumos gamyba.
Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM
|  |  |  | Vieneto kaina | Viso
1 skyrius. Šilumos punktas:
1 | Šilumos punkto valdymo automatika skirta valdyti reguliavimo armatūrai, siurbliams bei kitoms komponentinėms sistemos dalims, komplekte su temperatūros, slėgio jutikliais | kompl. | 1
2 | Šilumos skaitiklis, su srauto jutikliu | kompl. | 1
3 | Srauto jutiklis G = 18,59 m3/h, Gmažiaus.= 0,25 m3/h, Gvard. =25 m3/h, Gdidž.=50 m3/h Lizdas temperatūros jutikliui tiesus 107- 2vnt Lizdas kontroliniam termometrui tiesus 107- 2vnt Temperatūros jutiklis -2vnt Šilumos mazgo elektros valdymo sistemos skydas-1 kompl. Impulsų kaupimo adapteris – 1 kompl. | kompl. | 1
4 | Skersmens perėjimas DN100/DN65 - 2vnt | kompl. | 1
5 | Plokštelinis lituotas šilumokaitis šildymo sistemoms, su gamykline izoliacija 161kW (106oC/45oC; 60oC/40°C); vanduo/vanduo; ΔPpirm.≤30 kPa, ΔPantr.≤20 kPa; atsargos koeficientas 1,2; su tvirtinimo laikikliais | vnt. | 1
6 | Plokštelinis lituotas šilumokaitis vėdinimo sistemoms, su gamykline izoliacija 491 kW (106oC/45oC; 60oC/40°C); vanduo/vanduo; ΔPpirm.≤30 kPa, ΔPantr.≤20 kPa; atsargos koeficientas 1,2; su tvirtinimo laikikliais | vnt. | 1
7 | Plokštelinis surenkamas šilumokaitis karšto vandens sistemai vienos pakopos, su gamykline izoliacija 667 kW (65oC /30 oC; 55oC /5°C); vanduo/vanduo; ΔPpirm.≤30 kPa, ΔPantr.≤20 kPa; atsargos koeficientas 1,2; su tvirtinimo laikikliais | vnt. | 1
8 | Šilumnešio temperatūros jutiklis su gilze | kompl. | 6
9 | Nerūdijančio plieno AISI316 akumuliacinė talpa 3,0 m3 karštam vandeniui su rezerviniu elektriniu tenu 12 kW (su termostatu) gamykline izoliacija, skirta vertikaliam montavimui, su tvirtinimo laikikliais, su termometrais, lizdais temperatūros jutikliams, PN6, Ts90 oC | kompl. | 2
10 | Elektroninis cirkuliacinis siurblys su izoliuotu korpusu G=6,92x1,2=8,30 m3/h, H=14 m.v.st., 1~230V, pritaikytas valdymui 0-10 V signalu | vnt. | 1
11 | Elektroninis cirkuliacinis siurblys recirkuliacinei linijai, su izoliuotu korpusu G=1,00x1,2=1,20m3/h, H=8,6 m.v.st., 1~230V, pritaikytas valdymui 0-10 V signalu, tinkamas karštam buitiniam vandeniui | vnt. | 1
12 | Elektroninis cirkuliacinis siurblys su izoliuotu korpusu G=21,11x1,2=25,33 m3/h, H=15 m.v.st., 1~230V, pritaikytas valdymui 0-10 V signalu | vnt. | 1
13 | Elektroninis cirkuliacinis siurblys su izoliuotu korpusu G=11,47x1,2=13,76 m3/h, H=6 m.v.st., 1~230V, pritaikytas valdymui 0-10 V signalu, tinkamas karštam buitiniam vandeniui | vnt. | 1
14 | Rutulinė sklendė, virinama DN100, plieninė | vnt. | 6
15 | Rutulinė sklendė, virinama DN80, plieninė | vnt. | 2
16 | Rutulinė sklendė, virinama DN65, plieninė | vnt. | 4
17 | Rutulinė sklendė, virinama DN32, plieninė | vnt. | 2
18 | Rutulinis ventilis, movinis, DN65, bronzinis | vnt. | 5
19 | Rutulinis ventilis, movinis, DN50, bronzinis | vnt. | 8
20 | Rutulinis ventilis, movinis, DN25, bronzinis | vnt. | 4
21 | Rutulinis ventilis, movinis, DN20, bronzinis | vnt. | 2
22 | Linijinis dviejų eigų reguliavimo vožtuvas, balansuotas pagal slėgį G=2,27 m3/h, DN25, srieginis kvs 6,3, su pavara 230V | vnt. | 1
23 | Linijinis dviejų eigų reguliavimo vožtuvas, balansuotas pagal slėgį G=6,92 m3/h, DN40, srieginis kvs16, su pavara 230V | vnt. | 1
24 | Linijinis dviejų eigų reguliavimo vožtuvas, balansuotas pagal slėgį G=16,39 m3/h, DN50, srieginis kvs40, su pavara 230V | vnt. | 1
25 | Purvarinkis DN100, plieninis virinamas | vnt. | 2
26 | Purvarinkis DN65, plieninis virinamas | vnt. | 1
27 | Purvarinkis DN65, srieginis bronzinis | vnt. | 2
28 | Purvarinkis DN25, srieginis bronzinis | vnt. | 2
29 | Mechaninis balansavimo vožtuvas su matavimo antgaliais DN20, G = 1 m3/h, kvs=6,0 m3/h, movinis | vnt. | 1
30 | Apsauginis vožtuvas 1/2“ 6bar bronzinis | vnt. | 1
31 | Apsauginis vožtuvas 1“, 6 bar bronzinis | vnt. | 1
32 | Apsauginis vožtuvas 1 1/4“, 6bar bronzinis | vnt. | 3
33 | Spiritinis termometras, įmerkiamo tipo su gilze, 0-150°C | vnt. | 5
34 | Bimetalinis termometras, įmerkiamo tipo, T63/T100, 0-120°C | vnt. | 11
35 | Manometras su trieigiu čiaupu, M100, 0-25bar | vnt. | 2
36 | Manometras su trieigiu čiaupu, M63, 0-10bar | vnt. | 15
37 | Manometras su trieigiu čiaupu, M63, 0-6bar | vnt. | 4
38 | Karšto vandens skaitiklis, DN15 Qnom=1,6 Qmax=2,0 srieginis | vnt. | 1
39 | Šalto vandens skaitiklis, DN40 Qnom=16,0 Qmax=40,0 srieginis | vnt. | 1
40 | Automatinis papildymo vožtuvas DN15 | vnt. | 2
41 | Membraninis išsiplėtimo indas 200l, su specialia pajungimo jungtimi | kompl. | 1
42 | Membraninis išsiplėtimo indas 150l, su specialia pajungimo jungtimi | kompl. | 1
43 | Membraninis išsiplėtimo indas 500l, su specialia pajungimo jungtimi, pritaikytas geriamam vandeniui | kompl. | 2
44 | Atbulinis vožtuvas DN25, srieginis bronzinis | vnt. | 4
45 | Atbulinis vožtuvas DN65, srieginis bronzinis | vnt. | 2
46 | Drenažinis ventilis, DN15 | vnt. | 15
47 | Automatinis nuorintojas DN15 | vnt. | 5
48 | Vandens-dujų plieninis virinamas vamzdynas DN100 izoliuojamas akmens vatos izoliacija 60mm su aliuminio folija | m | 30
49 | Vandens-dujų plieninis virinamas vamzdynas DN100 izoliuojamas akmens vatos izoliacija 40mm su aliuminio folija | m | 30
50 | Vandens-dujų plieninis virinamas vamzdynas DN80 izoliuojamas akmens vatos izoliacija 40mm su aliuminio folija | m | 10
51 | Vandens-dujų plieninis virinamas vamzdynas DN65 izoliuojamas akmens vatos izoliacija 40mm su aliuminio folija | m | 50
52 | Vandens-dujų plieninis virinamas vamzdynas DN50 izoliuojamas akmens vatos izoliacija 40mm su aliuminio folija | m | 20
53 | Vandens-dujų plieninis virinamas vamzdynas DN32 izoliuojamas akmens vatos izoliacija 40mm su aliuminio folija | m | 20
54 | Vandens-dujų plieninis virinamas vamzdynas DN25 izoliuojamas akmens vatos izoliacija 40mm su aliuminio folija | m | 20
55 | Vandens-dujų plieninis cinkuotas virinamas vamzdynas DN65 izoliuojamas akmens vatos izoliacija 40mm su aliuminio folija | m | 20
56 | Vandens-dujų plieninis cinkuotas virinamas vamzdynas DN65 izoliuojamas akmens vatos izoliacija 30mm su aliuminio folija | m | 20
57 | Vandens-dujų plieninis cinkuotas virinamas vamzdynas DN50 izoliuojamas akmens vatos izoliacija 40mm su aliuminio folija | m | 40
58 | Vandens-dujų plieninis cinkuotas vamzdynas DN50 izoliuojamas akmens vatos izoliacija 20mm su aliuminio folija, | m | 20
59 | Vandens-dujų plieninis cinkuotas vamzdynas DN25 izoliuojamas akmens vatos izoliacija 30mm su aliuminio folija, | m | 20
60 | Fasoninės dalys plieniniam virinamam vamzdžiui | kompl. | 1
61 | Fasoninės dalys plieniniam cinkuotui vamzdžiui | kompl. | 1
62 | Montavimo medžiagos | kompl. | 1
63 | Metalas tvirtinimui, laikikliai | kompl. | 1
64 | Vamzdynų praplovimas | kompl. | 1
65 | Plieninių vamzdynų antikorozinis padengimas | m2 | 38.28
66 | Sistemos balansavimas, hidraulinis ir šiluminis bandymas | kompl. | 1
67 | Nedegios medžiagos dėklai vamzdynams DN65 kertant pastato atitvaras ir angų užtaisymas išlaikant atsparumą ugniai | vnt. | 2
67.1 | Nedegios medžiagos dėklai vamzdynams DN25 kertant pastato atitvaras ir angų užtaisymas išlaikant atsparumą ugniai | vnt. | 1
68 | Vamzdyno ir šilumos punkto įrenginių ženklinimas | kompl. | 1
Iš viso Eur be PVM
PVM, Eur
Iš viso Eur su PVM
Pastaba: 1. Visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnu darbu / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. 2. Rangovas privalo parengti ir pateikti Užsakovui šilumos punkto išpildomąją dokumentaciją.