TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas - VšĮ Kauno miesto poliklinika Dainavos padalinio, esančio adresu Pramonės pr. 31, Kaunas, VII a. patalpų paprastojo remonto projekto parengimo paslaugos.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |  |
| 1. | Projekto pavadinimas | VšĮ Kauno miesto poliklinikos Dainavos padalinio, adresu Pramonės pr. 31, Kaunas, VII a. patalpų paprastojo remonto projekto parengimo paslaugos |
| 2. | Statinių grupės sudėtis | Poliklinika, pastato paskirtis – gydymo, unikalus pastato Nr. 1997-3016-5018 |
| 3. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Pagrindinė pastato naudojimo paskirtis – gydymo. Plotas 11097,18 kv. m., septinių aukštų pastatas. Remontuojamos visos pastato VII a. patalpos |
| 4. | Statinio statybos rūšis | Paprastasis remontas |
| 5. | Statinio kategorija | Ypatingas statinys |
| 6. | Esamo statinio funkcinė paskirtis ir esamos konstrukcijos | Gydymo – Poliklinika (pažymėjimas plane); 1D7p Pamatai – gelžbetonio blokai, sienos – plytų mūras, perdangos – surenkamos gelžbetonio plokštės, sijos - surenkamos gelžbetonio, stogas – sutapdintas - gelžbetonio plokštės su prilydoma bitumine danga. |
| 7. | Statinio projekto rengimo etapas | Rengiamas vienu etapu: paprastojo remonto projektas |
| II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys |  |  |
| 8. | Projekto sudėtis | Parengti statinio ir/ar jo dalies/paprastojo remonto projekto dalis: - Bendroji dalis - BD; - Sklypo plano dalis - SP; - Statinio architektūros dalis – SA; - Statinio konstrukcijų dalis - SK; - Technologijų dalis – T; - Elektroninių ryšių dalis (vidus) – ER; - Elektroninių ryšių dalis (laukas) – L-ER; - Elektrotechnikos tinkų dalis (vidus) - E; - Elektrotechnikos tinklų dalis (laukas) – L-E; - Apsauginės signalizacijos dalis - AS; - Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis – GSS; - Gaisrinės saugos dalis - GS; - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (vidus) – VN; - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (laukas) – L-VN; - Stacionarių gaisro gesinimo sistemų dalis – SGGS; - Šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis – ŠVOK; - Šilumos gamybos dalis – ŠG; - Procesų valdymo ir automatizacijos dalis – PVA; - Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis – LVN; - Lauko elektroninių ryšių dalis – LER; - Lauko elektros tinklų dalis – LE; - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis - SO; - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis - KS. Pateikta projekto sudėtis bendruoju atveju. Projekto rengimo eigoje gali būti parengiamos papildomos projekto dalys arba kai kurios dalys nerengiamos. Dėl galutinės projekto sudėties sprendžia projekto vadovas. |
| 9. | Projektavimo paslaugos | Projektas atliekamas vadovaujantis Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais. Projekto tikslai: Visame VII aukšto plote suplanuoti administracijai skirtas patalpas, sukurti šiuolaikišką interjerą, pateikti 3D vizualizaciją. Suprojektuoti kabinetus administracijos darbuotojams ir vadovams, posėdžių sales, poilsio ir persirengimo erdves, sanitarinius mazgus. Projektavimo eiga: Parengiami projektiniai pasiūlymai (PP). Projektiniai pasiūlymai rengiami siekiant tinkamai perplanuoti patalpas, pagal statytojo (Užsakovo) poreikius, pateikiant patalpų 3D vizualizaciją su spalviniais, medžiaginiais baldų ir technologinės įrangos išdėstymo sprendiniais. PP stadijos rezultatas: Atlikta esamos būklės analizė, pastato patalpų apmatavimai, konstrukcijų įvertinimas ir pateiktos apmatavimų bylos; Projektinių pasiūlymų sprendiniai ekonomiškai pagrįsti ir suderinti su Užsakovu; Pasirašyta techninė projektavimo užduotis su pilna projekto sudėtimi bei projekto dalių užduotimis projektavimui (PU); Gautos techninės prisijungimo sąlygos, jeigu reikalingos; Gauti statinio architektūriniai reikalavimai (pagal poreikį). Parengtas projektas: Vadovaujantis PP stadijos rezultatais bei gautais derinančių institucijų reikalavimais bei sąlygomis, parengtos visos reikalingos projekto dalys, jų sprendiniai suderinti tarpusavyje. Projektas suderintas su derinančiomis institucijomis (pagal poreikį). Projektas bus naudojamas organizuojant rangos (remonto) viešąjį pirkimą, todėl jį rengdamas Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti tiek Statybos įstatymo, tiek Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. Projekte, apibūdinant naudotiną medžiagą, gaminį ar pan., negali būti nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leidžiamas išimties tvarka, kai naudotinos medžiagos, gaminio ar pan. yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal VPĮ 37 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus. Tokiu atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“ (VPĮ 37 straipsnis). Projekto stadijos rezultatas: Parengtos ir tarpusavyje suderintos projekto bylos; Atliktas išsamus techninių sprendinių pristatymas Užsakovui; Projektas suderintas su derinančiomis institucijomis (pateikiamas atliktų suderinimų sąrašas); Užsakovo pasirašytas projekto sprendinių suderinimo raštas; Statytojo (Užsakovo) vardu gauti visi reikalingi rašytiniai pritarimai (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą̨ padarinių šalinimas“ 6 priedu); Projektiniai sprendiniai turi būti suderinti su pastato eksploatuotojais ir naudotojais ir atitinkamai gauti pritarimai projektiniams sprendiniams; Esant poreikiui, gauti savivaldybės leidimą projektuoti ir statyti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir kitus statinius valstybinėje žemėje (pagal poreikį); Projekto bylos bendrosios ekspertizės atlikimui (pagal poreikį). Gauti bendrosios ekspertizės aktą su teigiama išvada, jog projektą galima tvirtinti (jei privalu). Gautas statybą leidžiantis dokumentas (įskaitant tvarkybos darbų leidimą, jei jis reikalingas). Statybos rangovo parinkimo konkurso metu, ne vėliau kaip per 2 d. d., atsakinėti į Rangovų ir/ar Užsakovo užduodamus klausimus. Atsakymai privalo būti parengti išsamūs, pagrįsti, su nuorodomis į projekto ir/ar normatyvų konkrečius punktus, puslapius ir/ar pan., gramatiškai pilnai ir taisyklingai suformuluoti. Privaloma dalyvauti kassavaitiniuose gamybiniuose susirinkimuose. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems. Projekto dokumentų – Projekto sąnaudų kiekių žiniaraščių – kiekių duomenys turi atitikti Projekto sprendinius. Projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų ribas ir sąlygas. Į projektavimo paslaugų apimtį įeina Projekto pataisymai pagal Užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų ir/ar dviprasmybių, pastebėtų statybos metu, taisymai. Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). |
| 10. | Projektavimo paslaugų trukmė dienomis (mėnesiais) | 240 kalendorinių dienų. Tiekėjas per 2 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo, Pirkėjui pateikia projektavimo atlikimo grafiką: Tiekėjo parengtas Grafikas turi atitikti gerą projektų valdymo praktiką, t. y.: - atskleisti Tiekėjo siūlomą projekto rengimo strategiją ir taktiką, kaip tai numato STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo p. 2.2. Siekiant įsitikinti, kad Tiekėjas turi reikiamas projektavimo proceso žinias bei resursus ir yra pasirengęs laiku įgyvendinti Sutarties įsipareigojimus, Grafike turėtų būti elementariomis užduotimis detalizuoti visi projekto rengimo etapai įskaitant, bet neapsiribojant: parengiamųjų darbų bei tyrimų, projektinių pasiūlymų, projekto rengimo, projekto sprendinių derinimo ir Užsakovo pritarimo gavimo, bendrosios projekto ekspertizės (jei privalu), statybą leidžiančio dokumento gavimo (jei privalu). - Tiekėjas grafike turi detaliai išskirti visas TS reikalavimuose nurodytas veiklas ir nurodyti jų tarpinius rezultatus; - visi etapai turi būti detalizuoti pagal rengiamas projekto dalis; - visų užduočių vykdymui turi būti priskirti konkretūs specialistai. - visi etapai turi būti detalizuoti pagal reikiamas atlikti viešinimo, derinimų, sutikimų gavimo, sprendinių tvirtinimo ir kitas procedūras pagal poreikį; - grafike užduotys turi būti susietos tarpusavio ryšiais; - grafike turi būti aiškiai pažymėtos esminės užduotys, kurių nevykdymas ar vėlavimas sukeltų didžiausią riziką neįvykdyti sutartinių įsipareigojimų; - nurodant grafike terminus, tarpinių projekto rezultatų pateikimo Užsakovui peržiūrėti ir suderinti terminai negali būti trumpesni nei 5 d. d. |
| 11. | Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio(-ių) ar statinių grupės projekto dokumentams (toliau – projekto dokumentai) parengti, kopijos. | Pirkėjas perduos Tiekėjui sklypo dokumentus: Nekilnojamojo turto registro centrinio banko išrašą; Valstybinės žemės panaudos sutartį; Žemės sklypo planą; Topografinę nuotrauką (jei reikalinga projekto rengimui); Sutikimus ir įgaliojimus |
| III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |  |
| 12. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. | Projektavimo dokumentai turi atitikti Statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų ir higienos normų reikalavimus. |
| 13. | Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai. | - Atliekant remonto darbus, visi jo elementai turi būti suprojektuoti taip, kad atitiktų universalaus dizaino principą. - Pagal reikalavimus STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. |
| 14. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms). | Projektas turi būti parengtas valstybine lietuvių kalba. |
| 15. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. | - Dokumentų rinkinių (kopijų) skaičius -2 vnt. - Kompiuterinės laikmenos su įrašyta projekto kopija - 1 vnt.; - Kompiuterinę laikmeną suformuoti pagal galiojančius STR reikalavimus. |
| 16. | Techninės specifikacijos priedai: | Turi būti pateiktas statinio(-ių) projektavimo paslaugų teikimo grafikas po sutarties. |
| VI. Reikalavimai projekto sprendiniams: |  |  |
| 17. | Sklypo plano sprendiniai | Rengiamas atsižvelgiant į poreikį ir į kitų projekto dalių užduotis. |
| 18. | Statinio architektūros sprendiniai | Atsižvelgiant į esamą pastato funkcinę schemą pateikti projektinius perplanavimo variantus pagal užsakovo pageidavimus. Numatyti nenaudojamų patalpų įveiklinimą, sukurti tinkamas sąlygas administracijos personalo darbui. Projektinių pasiūlymų stadijoje užsakovui pateikiamos planų schemos su baldų ir technologinės įrangos išdėstymu, 3D vizualizacija spalviniais ir medžiaginiais sprendiniais. Projekto apimtyje pateikiami visų interjero apdailų spalviniai sprendiniai, lubų, grindų apdailos schemos, sienų išklotinės ir pan. Atsižvelgti į kitų projekto dalių sprendinius. |
| 19. | Statinio konstrukcijų sprendiniai | Atlikti esamos būklės įvertinimą. Pagal statinio architektūros užduotį ir pateiktus planinius sprendinius įvertinti jų poveikį laikančioms konstrukcijoms. Numatyti statybos darbų įgyvendinimo etapus. |
| 20. | Technologijų dalies sprendiniai | Parengus projektinius pasiūlymus ir Užsakovui patvirtinus galutinę techninę užduotį, pagal Užsakovo pateiktus duomenis parengti technologijų dalies sprendinius: nurodyti techninį patalpų išpildymą (baldai, technologinė įranga ir kt.); suskaičiuoti įrenginių techninius poreikius (įrenginių galios, inžinerinis aprūpinimas ir kt.); nurodyti reikalavimus patalpoms (temperatūra, oro apykaita, papildomos inžinerinės sistemos, klasifikavimas pagal sprogimo ir gaisro pavojų ir kt.). |
| 21. | Elektroninių ryšių sprendiniai | Atsižvelgiant į naują pastato funkcinę schemą ir išplanavimą, suprojektuoti elektroninių ryšių sistemą naujai išdėstytoms darbo vietoms ir technologiniams įrenginiams. Naujai remontuojamose patalpose numatyti vienai darbo vietai ne mažiau kaip 3 ryšio prievadus (RJ45 kištukiniai lizdai). Ryšių tinklas turi būti suprojektuotas ne mažesnės kaip 6E kategorijos. Pastato ryšių tinklo išplėtimui numatyti naują 19“ ryšių spintą ne mažesnio kaip 48U dydžio (tikslinama projektavimo metu). Ryšių spintą su esama apjungti šviesolaidiniu kabeliu. Ryšių spinta turi būti pilnos komplektacijos (vėdinimas, kabelių sutvarkymo panelės, komutatoriai). Patalpose kabelių pravedimui, virš pakabinamų lubų turi būti įrengtos kabelinės kopėčios. Kabelinės kopėčios turi būti suprojektuotos su ne mažesniu kaip 30% rezervu. Patalpose demontuoti esamą telefoninį tinklą. |
| 22. | Elektrotechnikos sprendiniai | Remontuojamose patalpose suprojektuoti naują elektros sistemą, numatant pajungimą, nuo pastato įvadinio skydo esančio rūsyje. Numatyti reikiamo pralaidumo įvadines kabelių linijas. Bendrose patalpose numatyti naujus komutavimo skydus. Patalpose įrengti apšvietimą energiją taupančiais šviestuvais. Apšvietimą projektuoti remiantis reikalavimais gydymo įstaigoms. Projekte turi būti pateikiama apšvietimo ataskaita, parengta apšvietimo modeliavimo programomis. Patalpose numatyti darbinį, avarinį ir evakuacinį apšvietimą. Avarinio ir evakuacinio apšvietimo šviestuvai turi būti maitinami iš atskirų avarinio apšvietimo skydų. Patalpose perjungti esamus elektros vartotojus. Įrengti papildomus kištukinius lizdus pagal naujai numatomas darbo vietas. Vienai darbo vietai numatyti ne mažiau kaip 4 kištukinius lizdus. Turi būti projektuojama paslėptoji elektros instaliacija. Projekte turi būti numatyti esamų įvadinių skydų rekonstrukcijos sprendiniai. Esama infrastruktūra neatitinka galiojančių statybos reglamentų, todėl numatyti esamos instaliacijos demontavimą. Atsižvelgti į kitų projekto dalių sprendinius. |
| 23. | Apsauginės signalizacijos sprendiniai | Parengti pastato apsauginės signalizacijos sprendinius atsižvelgiant į naują pastato funkcinę schemą. Patalpose suprojektuoti apsauginės signalizacijos sistemą. Patalpų tūrio apsaugai numatyti judesio jutiklius, perimetro – stiklo dūžio jutiklius ir magnetinius kontaktus. Apsauginės signalizacijos sistema turi būti prijungiama prie esamos apsauginės signalizacijos ją praplečiant. Apsauginės signalizacijos sistemai numatyti valdymo pultelius prie įėjimo į patalpas durų (apsauginėje dėžutėje) ir budėtojo patalpoje. Patalpose numatyti vaizdo stebėjimo sistemą. Vaizdo stebėjimo sistema turi būti integruota į esamą pastato vaizdo stebėjimo tinklą. Atsižvelgti į kitų projekto dalių sprendinius. |
| 24. | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sprendiniai | Parengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sprendinius atsižvelgiant į naują pastato funkcinę schemą ir gaisrinės saugos dalies sprendinius. Remontuojamose patalpose įrengti adresinę priešgaisrinės signalizacijos sistemą. Sistemą prijungti prie esamos pastato sistemos įrengtos registratūroje. Nesant galimybei esamos sistemos išplėtimui, numatyti praplėtimo įrangą. Jei esama sistema neturi galimybės praplėtimui, atnaujinti priešgaisrinės signalizacijos centralę į pajėgesnę, kuri su praplėtimo galimybe galėtų saugoti visą pastatą. Projekte turės būti pateiktas viso pastato vertinimas dėl centralės parinkimo. Nauji priešgaisriniai davikliai gali būti jungiami į naują priešgaisrinės sistemos kilpą. Priešgaisrinė signalizacijos sistema turi atitikti šiuo metu galiojančius gaisro aptikimo ir signalizavimo taisyklių reikalavimus. Esama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema neatitinka galiojančių statybos reglamentų, todėl numatyti esamos instaliacijos demontavimo darbus. Atsižvelgti į kitų projekto dalių sprendinius. |
| 25. | Gaisrinės saugos sprendiniai | Parengti gaisrinės saugos sprendinius atsižvelgiant į naują pastato funkcinę schemą, technologinę užduotį ir architektūrinius planinius bei funkcinius sprendinius. |
| 26. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo sprendiniai | Įvertinti pastato naudojamą vandentiekio sistemą ir reikalui esant numatyti jos modernizavimą. Pagal architektūrinės dalies ir kitų dalių užduotis suprojektuoti naujas pastato vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemas. Atlikti pastato esamo vandentiekio ir nuotekų tinklų būklės analizę, esant būtinybei numatyti visų stovų keitimą. Remontuojamose patalpose suprojektuoti naujus sanitarinius prietaisus, vandentiekio ir nuotekų vamzdynas. Numatyti papildomai 30% vamzdyno pasijungimui iš toliau. Įvertinti gaisrinio vandentiekio būklę pastate, esant būtinybei numatyti viso vamzdyno keitimą. Remontuojamose patalpose numatyti spintelių ir gaisrinių čiaupų su žarnomis pakeitimą naujais. Atsižvelgti į kitų projekto dalių sprendinius. |
| 27. | Stacionarių gaisro sprendiniai | Jeigu rengiant gaisrinės saugos dalį numatomas stacionarios gaisro gesinimo sistemos įrengimas, suprojektuoti sistemas atsižvelgiant į pastato inžinerinių sistemų galimybes. Atsižvelgti į kitų projekto dalių sprendinius. |
| 28. | Šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo sprendiniai | Numatyti šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas atsižvelgiant į technologinės dalies užduotį. Suprojektuoti inžinerines sistemas pagal gaisrinės saugos užduotį. Suskaičiuoti ir pateikti elektros galios poreikį elektrotechninei projekto daliai. Įvertinti esamų šildymo ir vėdinimo sistemų būklę esant būtinybei numatyti visų stovų keitimą. Mechaninį vėdinimą projektuoti pagal galiojančias higienos normas. Remontuojamose patalpose suprojektuoti naujus šildymo prietaisus plieninius radiatorius, pagal patalpų funkciją, gydymo paskirties patalpose numatyti higieninius šildymo prietaisus. Numatyti mechaninį vėdinimą sanitarinėse patalpose ir rentgeno patalpose. Įvertinti reikalingumą esamų natūralaus vėdinimo kanalų išvalymui ir dezinfekavimui. Kondicionavimas numatomas pagal patalpų paskirtį. Atsižvelgti į kitų projekto dalių sprendinius. |
| 29. | Procesų valdymo ir automatizacijos sprendiniai | Atsižvelgiant į kitų inžinerinių dalių reikalavimus, numatyti įrenginių automatizaciją. |
| 30. | Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo sprendiniai | Esant poreikiui pagal vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies užduotį suprojektuoti lauko inžinerinius tinklus. Esant reikalui organizuoti projektavimo sąlygų inžinerinių tinklų prisijungimui į miesto sistemas išdavimą. |
| 31. | Lauko elektroninių ryšių sprendiniai | Esant poreikiui pagal vidaus elektroninių ryšių dalies užduotį suprojektuoti lauko inžinerinius tinklus. Esant reikalui organizuoti projektavimo sąlygų inžinerinių tinklų prisijungimui į miesto sistemas išdavimą. |
| 32. | Lauko elektros tinklų sprendiniai | Esant poreikiui pagal vidaus elektrotechninės dalies užduotį suprojektuoti lauko inžinerinius tinklus. Esant reikalui organizuoti projektavimo sąlygų inžinerinių tinklų prisijungimui į miesto sistemas išdavimą. |
| 33. | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo sprendiniai | Numatyti statybos darbų vykdymo schemas, inžinerinės įrangos pastatymo vietas, medžiagų sandėliavimo vietas, laikinus inžinerinius tinklus ir statinius numatomus naudoti statybos darbų metu. Numatyti statybos darbų įgyvendinimo etapus. Atsižvelgti, jog statybos darbai būtų vykdomi nenutraukiant poliklinikos veiklos. |
| 34. | Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo sprendiniai | - Pagal projekto dalių kiekių žiniaraščius nustatyti statybos skaičiuojamąją kainą. - Numatyti statybos darbų įgyvendinimo etapus. Išskirti sąmatas atskirai kiekvienam statybos etapui. |

Pridedama:

- Kadastrinių matavimų byla, 28 lapai;

- Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, 4 lapai.