Pirkimo dalyviams					2025-08-20

(siunčiama CVP IS priemonėmis)

| CVP IS pirkimo numeris | 4030284 |
| --- | --- |
| Pirkimo būdas | Supaprastintas atviras konkursas |
| Pirkimo objekto dalis | - |
| Pirkimo pavadinimas* | 5217/2025, Elektros energijos kaupimo įrenginių, įskaitant projektavimo ir techninės priežiūros paslaugas, įrengimo darbai |

*toliau – Pirkimas.

DĖL prašymO (-ų) PAAIŠKINTI IR PATIKSLINTI pirkimo dokumentus

Vilniaus universitetas (toliau – PO), vadovaudamasis Pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjęs CVP IS priemonėmis suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) pateiktą (-us) prašymą (-us) paaiškinti ir patikslinti Pirkimo dokumentus, teikia atsakymų suvestinę:

| # Eil. Nr. | PO atsakymo data | Klausimas / prašymas | Atsakymas / paaiškinimas / patikslinimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025-08-20 | Kadangi jau turite įrengtas saules elektrines su Huawei inverteriais, kurių galia didesnė negu 10kW ir prie turimų inverterių kaupikliai nesijungia, todėl prašome patikslinti ar jums priimtinas sprendimas keisti esamus inverterius į hibridinius inverterius, kurie dirba su kaupikliais. | Kadangi dar kelis metus galioja saulės elektrinę įrengusio Rangovo elektros energijos gamybos garantija, Rangovas informavo, kad pakeitus įrengtą įrangą garantija nebus taikoma. Todėl visa rengiamo kaupiklio įranga turi būti integruota su esančia saulės elektrinės įranga. |
|  | 2025-08-20 | Hibridiniai inverteriai yra dviejų tipų pagal prijungiamų kaupiklių darbinę įtampą: žemos įtampos 48V ir aukštos įtampos ~150-800V. Norime informuoti, kad žemos įtampos hibridinių inverterių galia yra ribota ir dažnu atveju 15kW yra maksimali galia, kurią galime pasiūlyti. Žemos įtampos inverteriai yra brangesni, todėl gali išbranginti kaupiklių sistemą. Reikalingi stori variniai galios kabeliai, kas iškelia sistemos kainą. Akumuliatorių reikalavimų skyriuje 2.2.3 skyriuje nurodyta - DC dalyje sistemos įtampa ne daugiau kaip 48V; Prašome pakoreguoti šį reikalavimą, kad būtų suteikta galimybė pasiūlyti ir aukštos įtampos kaupiklius ir inverterius, kurie galimai galėtų atpiginti sistemą. Užsakovui ekonomiškai naudinga, o technologiškai sprendimo esmės ir kaupiklio veikimo principas nesikeičia. Aukštos įtampos HV kaupiklių vieno modulio yra ~51V, o bendra kaupiklio įtampa apskaičiuojama sumuojant kiekvieno atskiro modulio įtampas: 51V * n, n – baterijos modulių skaičius. | Planuojamų įrengti kaupiklių inverterių galia numatyta nuo 0,2C iki 0,4C. Todėl nesant poreikiui generuoti didesnę galią ir buvo pasirinkta žemavoltinė sistema. Vertinant darbo su sistema ir eksploatavimo saugumą, skleidžiamą triukšmą, kad sistema bus rengiama visuomeninės gyvenamosios paskirties pastato prieigose, taip pat buvo nuspręsta pasirinkti žemavoltažinę sistemą. Kad būtų galimybė pasiūlyti platesnio spektro žemavoltažines sistemas, išplečiame Pirkimo specialiųjų sąlygų priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija” 2.2.3 papunktyje nurodytą reikalavimą taip: - DC dalyje sistemos įtampa 48V ± 5%; |
|  | 2025-08-20 | Prašome patikslinti reikalavimus programinei įrangai, skyrius 2.2.4 - Informaciniai signalai nuskaitomi per Ethernet sąsają Modbus TCP ir IEC 60870 protokolu (arba lygiavertis); IEC 60870 protokolu duomenys perduodami ESO dispečerinei per telemetrijos įrenginių spintą TSPĮ. Šis reikalavimas yra akualus, kai saulės elektrinės ar kaupiklio galia yra didesnė negu 100kW. Jūsų turimos elektrinės galios yra iki 100kW, todėl prašome šį reikalavimų punktą pakoreguoti išbraukiant IEC 60870 protokolo reikalavimus. | Pakeičiame Pirkimo specialiųjų sąlygų priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija” 2.2.4 papunkčio reikalavimą taip: - Informaciniai signalai nuskaitomi per Ethernet sąsają Modbus TCP ir/arba IEC 60870 protokolu (arba lygiavertis); |
|  | 2025-08-20 | 1. Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad darbinė temperatūra, montuojant lauko sąlygomis, turi būti ne mažesnė nei –20 °C ir ne didesnė nei +45 °C. Taip pat nurodyta, kad akumuliatorių įkrovimo temperatūra yra iki 0 °C, o iškrovimo – iki –20 °C.1.1. Prašome patikslinti, ar lauko sąlygoms skirti akumuliatoriai privalo turėti integruotą pašildymo funkciją, leidžiančią užtikrinti akumuliatorių įkrovimą esant –20 °C aplinkos temperatūrai, ar pakanka šildymo infrastruktūros sistemos lygmeniu (pvz., spintose, konteineriuose)? | Tiekėjas savo nuožiūra turi parinkti tinkamą sprendinį, kuris užtikrintų, kad siūloma sistema veiktų esant –20 °C. |
|  | 2025-08-20 | Specifikacijoje nurodyta, kad DC dalies sistemos įtampa ne daugiau kaip 48 V. 2.1. Prašome patikslinti, ar minėtas reikalavimas taikomas bendrai akumuliatorių sistemos vardinei/nominaliai įtampai, ar atskirų akumuliatorių modulių (blokų) vardinei įtampai? Ar bendra akumuliatorių sistema negali viršyti 48V, ar kaip atskiri baterijų moduliai? 2.2. Daugumos gamintojų vieno modulio nominali įtampa yra 51,2 V, o darbinės įtampos intervalas – 40–58,4 V. Prašome nurodyti, ar tokie moduliai atitinka Jūsų techninius reikalavimus? | Kaip nurodyta atsakyme į 2 klausimą, papildome, kad 48V ± 5% yra numatyta nominali atskirų baterijos modulių įtampa. |
|  | 2025-08-20 | Integruotas akumuliatorių modulių valdymo optimizatorius Prašome detalizuoti, kokias konkrečias optimizavimo ir valdymo funkcijas turi atlikti integruotas akumuliatorių modulių valdymo optimizatorius (arba analogiškas modulis). | Turima omenyje kaupiklio valdymo sistema (BMS), kuri esant pavojui (temperatūros, įtampos svyravimai) atjungtų atskiras baterijų celes, nesutrikdant likusių darbo. Taip pat leidžianti pakeisti sugedusius baterijų modulius neišjungiant veikiančios sistemos. |
|  | 2025-08-20 | Specifikacijoje nurodyta, kad informaciniai signalai turi būti nuskaitomi per Ethernet sąsają, naudojant Modbus TCP ir IEC 60870 protokolus (arba lygiavertį). Prašome patikslinti, ar pakanka bent vieno iš šių protokolų, ar abu yra privalomi. Jei leidžiami lygiaverčiai protokolai, prašome nurodyti lygiavertiškumo kriterijus. | Kaip nurodėme 3 klausimo atsakyme, tinkami abu arba vienas iš nurodytų protokolų. Siūlant lygiaverčius valdymo protokolus, jie turi pilnai atitikti minėtų protokolų saugumo reikalavimus. |
|  | 2025-08-20 | Prašome patvirtinti, ar Lietuvos rinkoje yra produktų, atitinkančių visus Jūsų pateiktus techninius reikalavimus. Jei taip, prašytume pateikti konkrečius pavyzdžius (gamintojas, modelis). | Pažymime, kad rengiantis Pirkimui, nustatyta, kad rinkoje yra daugiau nei keli produktai, kurie gali užtikrinti Pirkimo specialiųjų sąlygų priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija” reikalavimų atitikimą pilna apimtimi, užtikriname, kad nustatyti reikalavimai neriboja tiekėjų konkurencijos. Be to, kadangi kaupiklių rinka šiuo metu labai plečiasi, Lietuvoje sparčiai atsiranda vis naujų gaminių. |
|  | 2025-08-20 | Prašome patikslinti, ar leidžiama siūlyti įrangą, pagamintą Kinijoje? | Taip, jei ji atitinka visas jai keliamas sąlygas. Prašome atkreipti dėmesį į Pirkimo specialiųjų sąlygų priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija” 2.1.8. punktą „Visa Įranga turi būti pritaikyta naudoti Europos Sąjungos šalyse ir sertifikuota CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio)“. |
|  | 2025-08-20 | Papildomai pažymime, kad žemos įtampos kaupikliai neturės integruotų pašildymo elementų, todėl rekomenduojame pakeisti konkurso reikalavimus dėl įtampos DC dalyje – nustatant minimalų reikalavimą nuo 90 V, kad būtų užtikrintas tinkamas veikimas. | Prašome žiūrėti atsakymus į 2 ir 4 klausimus. |
|  | 2025-08-20 | Atsižvelgdami į techninę specifikaciją ir taikomus elektros saugos, gaisrinės saugos bei eksploatacinio patikimumo reikalavimus, mes, kaip kvalifikuotų ekspertų komanda, rekomenduojame visą įrangą montuoti lauke (specializuotose lauko spintose/konteineriuose). Pažymime, kad lauko montavimas padeda patikimiau valdyti terminius ir saugos aspektus (ypač susijusius su akumuliatorių įkrovimu žemose temperatūrose), mažina patalpų saugos infrastruktūros poreikius ir supaprastina priešgaisrinių bei eksploatacinių reikalavimų užtikrinimą. | Pirkimo dokumentai patikslinti, numatant visų kaupiklių įrengimą lauke, prašome žiūrėti patikslintus Pirkimo dokumentus (pridedama). |
|  | 2025-08-20 | Po 2025-08-14 d. įvykusios apžiūros paaiškėjo, kad kaupiklius yra numatoma įrengti gyvenamosios paskirties pastatų (bendrabučių) rūsiuose. Atsižvelgiant į šių pastatų paskirtį ir į tai, kad rūsių patalpose yra mažai vietos, rekomenduojame apsvarstyti galimybę visų kaupiklių įrengimą perkelti už pastatų sienų į lauką. | Pirkimo dokumentai patikslinti, numatant visų kaupiklių įrengimą lauke, prašome žiūrėti patikslintus Pirkimo dokumentus (pridedama). |
|  | 2025-08-20 | Atsižvelgiant į planuojamų darbų apimtį bei reikalavimų visumą, tam kad būtų galima tiekėjams tinkamai pasiruošti pirkimui, prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą papildomai 3 d.d. | Informacija apie pratęstą pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama CVP IS. |
|  | 2025-08-20 | Kada planuojama skelbti naują konkursą, su kaupiklių montavimo tik lauke? | Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 6 d. nuostatomis „Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) dokumentus nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Kai tikslinama skelbime paskelbta informacija, perkančioji organizacija privalo atitinkamai patikslinti skelbimą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikotarpiui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. <…>”, teikiamos patikslintos Pirkimo dokumentų sąlygos (pridedama), ketinimo skelbti naują pirkimą PO šiame etape neturi. Teikiant pasiūlymus šiame Pirkime, prašome vadovautis atnaujintomis Pirkimo dokumentų redakcijomis. |

Taip pat PO savo iniciatyva tikslina Pirkimo specialiųjų sąlygų priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ šias sąlygas:

| Eil. Nr. | PO tikslinimo data | Buvusi redakcija | Nauja redakcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2025-08-20 | 2.1.1. Energijos kaupiklių Rangos darbai turi būti atliekami pagal parengtą ir su Užsakovu suderintą Projektą, statybą leidžiantį dokumentą (jei privaloma pagal teisės aktų reikalavimus), vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojančiais Rangos darbų atlikimą. Visa Energijos kaupiklių sumontuota įranga turi būti nauja (nenaudota), pagaminta ne seniau nei 2024 metais. Objekte esanti saulės elektrinė ir jos įranga turi būti integruojama į kaupiklio veikimo ciklus). | 2.1.1. Energijos kaupiklių Rangos darbai turi būti atliekami pagal parengtą ir su Užsakovu suderintą Projektą, statybą leidžiantį dokumentą (jei privaloma pagal teisės aktų reikalavimus), vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojančiais Rangos darbų atlikimą. Objekte esanti saulės elektrinė ir jos įranga turi būti integruojama į kaupiklio veikimo ciklus). Tačiau atkreipiame dėmesį, kad techninės specifikacijos 2.2.1. p. „Įranga turi būti nauja (pagaminta ne anksčiau nei prieš 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos), nenaudota, neremontuota, nerestauruota“ lieka nepakeistas. |
| 2. | 2025-08-20 | 2.2.2.MINIMALŪS REIKALAVIMAI KEITIKLIUI: <...> - Lauke montuojamai įrangai triukšmo lygis darbiniame režime (1 m. atstumu) negali viršyti 60dB; | 2.2.2. MINIMALŪS REIKALAVIMAI KEITIKLIUI: <...> - Lauke montuojamai įrangai triukšmo lygis darbiniame režime (1 m. atstumu) negali viršyti 70dB; Taip pat atkreipiame dėmesį, kad ši nuostata patikslinta ir Techninės specifikacijos priede Nr. 2 „Techninės specifikacijos atitikimo lentelė“. |
| 3. | 2025-08-20 | 6. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS) 6.1. Darbų atlikimo vietos: Saulėtekio al. 29, Vilnius, kaupiklio talpa 40kWh, rengiamas viduje; Saulėtekio al. 31, Vilnius, kaupiklio talpa 40kWh, rengiamas viduje; Saulėtekio al. 33, Vilnius, kaupiklio talpa 40kWh, rengiamas viduje; Saulėtekio al. 35, Vilnius, kaupiklio talpa 40kWh, rengiamas viduje; Saulėtekio al. 37, Vilnius, kaupiklio talpa 40kWh, rengiamas viduje; Saulėtekio al. 39, Vilnius, kaupiklio talpa 40kWh, rengiamas viduje; Saulėtekio al. 41, Vilnius, kaupiklio talpa 90kWh, rengiamas lauke; Saulėtekio al. 47, Vilnius, kaupiklio talpa 90kWh, rengiamas lauke; Saulėtekio al. 49, Vilnius, kaupiklio talpa 40kWh, rengiamas viduje; Saulėtekio al. 51, Vilnius, kaupiklio talpa 40kWh, rengiamas viduje. | 6. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS) 6.1. Susijusi informacija apie lokacijas pateikiama specifikacijos priede Nr. 1. Saulėtekio al. 29, Vilnius, kaupiklio talpa ≥ 40kWh, rengiamas lauke; Saulėtekio al. 31, Vilnius, kaupiklio talpa ≥ 40kWh, rengiamas lauke; Saulėtekio al. 33, Vilnius, kaupiklio talpa ≥ 40kWh, rengiamas lauke; Saulėtekio al. 35, Vilnius, kaupiklio talpa ≥ 40kWh, rengiamas lauke; Saulėtekio al. 37, Vilnius, kaupiklio talpa ≥ 40kWh, rengiamas lauke; Saulėtekio al. 39, Vilnius, kaupiklio talpa ≥ 40kWh, rengiamas lauke; Saulėtekio al. 41, Vilnius, kaupiklio talpa ≥ 90kWh, rengiamas lauke; Saulėtekio al. 47, Vilnius, kaupiklio talpa ≥ 90kWh, rengiamas lauke; Saulėtekio al. 49, Vilnius, kaupiklio talpa ≥ 40kWh, rengiamas lauke; Saulėtekio al. 51, Vilnius, kaupiklio talpa ≥ 40kWh, rengiamas lauke; |

Taip pat, atsižvelgiant į atliktus patikslinimus, patikslinamas ir Pirkimo specialiųjų sąlygų priedo Nr. 2 „Pasiūlymo forma“ priedas Nr. 1 „Įkainiai“.

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo sąlygos yra tikslinamos vėliau negu likus 4 dienoms iki galutinės Pasiūlymų pateikimo datos, nukeliamas Pasiūlymų pateikimo terminas.

Informacija apie pakeistą Pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama CVP IS.

Pridedama:

- Patikslintas priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“ su priedais;

- Patikslintas priedo Nr. 2 „Pasiūlymo forma“ priedas Nr. 1 „Įkainiai“.

Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimo / prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Atsakymas / Paaiškinimas / patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.