Pirkimo sąlygų priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-14026/25) GRANULINIO KATILO ĮRENGIMAS TELŠIŲ KT MAŽEIKIŲ MEISTRIJOJE

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“

  - Rangovas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas: (PU-14026/25) Granulinio katilo įrengimas Telšių KT Mažeikių meistrijoje (toliau – Darbai).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Granulinio katilo įrengimas Telšių kelių tarnybos Mažeikių meistrijos Mechanizmų remonto pastato katilinėje, adresu Laižuvos g.10, Mažeikiai. Pastato unikal. Nr. 6196-4001-7028.

Naujo granulinio katilo transportavimas į jo vietą katilinės patalpoje, pajungimas, derinimas, paleidimas prijungiant prie esamos granulių padavimo talpos įsikertant į ją, o seno malkinio kuro katilo atjungimas,  išgabenimas iš katilinės patalpos turi būti atliekamas neardant durų varčios.

  - Prieš teikiant pasiūlymą, Rangovas gali nuvykti į vietą apsižiūrėti padėtį, nusistatyti kokių papildomų medžiagų ir kiek dar prireiks siekiant apjungti katilą nuo esamos granulių talpos.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo dalis.

  - Pirkimo objekto apimtys:

| Eil.nr. | Pirkimo objekto apimtys | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Granulinis kieto kuro katilas, degiklis, automatinis valdymas | vnt | 1 |
| 2. | Esamo seno malkinio katilo demontavimas, išnešimas iš katilinės patalpos | kompl. | 1 |
| 3. | Naujo granulinio katilo montavimo darbai, paleidimas, derinimas, pajungimas prie esamos granulių talpos | kompl. | 1 |
| 4. | Papildomos medžiagos | kompl. | 1 |

  - Techniniai reikalavimai pateikiami šios techninės specifikacijos priede Nr. 1, kuris turi būti užpildytas ir pateiktas kartu su pasiūlymu.

  - Rangovas lentelėje privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui įrašydamas tikslią reikšmę ir kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento (failo) pavadinimą. Parametrų reikšmes įrodančiu dokumentu gali būti Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai pateiktas siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose rangovas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

  - Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. Jei dokumentai bus pateikti anglų kalba, Užsakovas pasilieka teisę paprašyti tiekėjo pateiktų dokumentų vertimo į lietuvių kalbą, o tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų vertimo į lietuvių kalbą – pasiūlymas bus atmestas.

Jeigu rangovas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją, tai Užsakovui paprašius,  rangovas (kuris nėra gamintojas) turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus. Rangovo, kuris nepateiks prašomų dokumentų, pasiūlymas bus atmestas.

Techninės specifikacijos priede yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekvienas siūlomos įrangos parametras turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti. Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais. Rangovas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

  - Atsakingas Užsakovo atstovas objekte:

Telšių KT Mažeikių meistrijos mechanikos inžinierius Vytautas Juknevičius, +370 686 00463.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Rangovas atlieka granulinio katilo įrengimo ir pajungimo prie esamos granulių talpos darbus ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

  - Darbų vykdymo laikas: I-IV 7.00 – 16.00 val., V 7.00 – 14.45 val., pietūs 11-12 val.

  - Atlikus granulinio katilo įrengimo ir pajungimo darbus, Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų aktą, naudojimosi bei priežiūros instrukciją, taip pat panaudotų medžiagų atitikties deklaracijas, eksploatacinių savybių deklaracijas. Jei darbai atlikti tinkamai, Užsakovo atstovas pasirašo atliktų darbų aktą ir Rangovas Užsakovui pateikia sąskaitą per informacinę sistemą SABIS.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

4.1. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.)

4.2. Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

4.3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

4.4. Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose;

4.6. Jei Darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

- PRIEDAI

Priedas Nr.1 - Techniniai reikalavimai

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

(PU-14026/25) Granulinio katilo įrengimas Telšių KT Mažeikių meistrijoje

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Užsakovo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos charakteristikos Pildo tiekėjas, nurodydamas Taip arba Ne, o punktuose, kur to reikalaujama, įrašydamas tikslias charakteristikas (reikšmes) ar tikslias nuorodas, patvirtinančias parametrus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Granulinis kieto kuro katilas |  | Siūlomas - _______(tikslus įrangos modelis) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. |
| 1.1. | Nominali galia | Ne mažiau 100 kW | Siūlomas parametras – nominali galia: ____ kW Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. |
| 1.2. | Minimali galia | Ne daugiau 35 kW | Siūlomas parametras – minimali galia: ________ kW Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. |
| 1.3. | Naudingumo koeficientas | Ne žemesnis kaip 90% | Siūlomas parametras – naudingumo koeficientas: ________ % Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 1.4. | Vandens temperatūros reguliavimo diapazonas katile | Iki 80°C | Siūlomas parametras – vandens temperatūros reguliavimo diapazonas katile: iki________ °C Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 1.5. | Degiklio įmontavimo vieta | Iš katilo priekio | Siūlomas atsakymas:___________ |
| 1.6. | Katilo šildymo paviršius | Ne mažiau kaip 7,4 m² | Siūlomas parametras – katilo šildymo paviršius: _________________ m² Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 1.7. | Efektyvumo ir emisijų standarto reikalavimai | Privalo tenkinti ne žemesnės nei 5 klasės reikalavimus | Siūlomas atsakymas: _________________ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 1.8. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. | Siūloma garantija – ______ mėn. |
| 1.9. | Nuotolinis valdymas ir duomenų perdavimas | Turi būti teikiama nuotoliniu būdu naudojimosi degiklio darbo parametrų realiame laike stebėjimo ir valdymo sistema per gamyklos-gamintojos serverį paslauga. Tuo atveju, kai degiklio gamykla-gamintoja neteikia šios paslaugos, degiklis turi turėti Web serverį, prie kurio būtų galima prisijungti iš nutolusio kompiuterio (mobilaus interneto ryšio įrangą, SIM kortelę pateiks arba paklos interneto ryšio kabelį iki katilo Užsakovas) | Siūlomas atsakymas:___________ |
| 1.10 | Pelenų šalinimo iš katilo sistema | Automatinė. Pelenai iš katilo kūryklos turi būti šalinami lauk į pelenų bunkerį darbo metu automatiškai | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ______ |
| 1.11 | Degiklio tipas | Slankiojantys ardeliai | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ______ |
| 1.12 | Degiklio užkūrimas iš šaltos būsenos | Automatinis | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ______ |
| 1.13 | Degiklio galios reguliavimas | Moduliacinis (kuro padavimo didinimas ar mažinimas proporcingai šiluminiam apkrovimui) katilo našumo reguliavimas, priklausomai nuo užsiduotos vandens temperatūros už katilo | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. ______ |
| 2. | Papildomos medžiagos ir įrengimo darbai |  |  |
| 2.1. | Montavimo medžiagos | Komplekte turi būti visos papildomos medžiagos, reikalingos katilo ir pagalbinių įrenginių montavimui, paleidimui bei derinimui, pajungimo granulių padavimui į katilą iš granulių esamos talpos medžiagos | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.2. | Montavimo darbai, paleidimas, derinimas | Pasiūlyme turi būti įskaičiuoti visi montavimo ir paleidimo bei derinimo darbai, prijungimo prie esamos granulių talpos darbai | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.3. | Garantija darbams | Atliktiems šildymo sistemų įrengimo darbams turi būti suteikiama ne mažiau kaip 60 mėnesių garantija | Siūloma garantija – ______ mėn. |